昆明耘宏工业气体有限公司

扩建丙烷、乙炔备货库建设项目

安全预评价报告

建设单位：昆明耘宏工业气体有限公司

建设单位法定代表人：陈柯含

建设项目单位：昆明耘宏工业气体有限公司

建设项目单位主要负责人：陈柯含

建设项目单位联系人：陈柯含

建设项目单位联系电话：13888635240

昆明耘宏工业气体有限公司

二〇二二年四月

昆明耘宏工业气体有限公司

扩建丙烷、乙炔备货库建设项目

安全预评价报告

评价机构名称：昭通市鼎安科技有限公司

资质证书编号：APJ-（云）-005

法定代表人：毛卫旭

项目负责人：杨庆国

技术负责人：饶旭军

过程控制负责人：李晓达

评价机构联系电话：0870-3170896

昭通市鼎安科技有限公司

二〇二二年四月

前  言

随着我国法制化的日趋健全和完善，安全生产监督管理体系也逐步向科学化、规范化、制度化发展，安全评价作为现代先进安全生产管理模式的主要内容之一越来越受到重视。“安全第一、预防为主、综合治理”是我们党和国家始终不渝的安全生产方针，开展安全评价正是突出“安全第一”、体现“预防为主”的一项重要工作，是安全生产方针在企业安全生产中的具体体现。安全评价不仅能有效地提高企业和生产设备的本质安全程度，而且可以为有关赋有安全生产监督管理职责的部门进行决策和监督检查提供有力的技术支撑。

耘宏公司成立于2014年3月18日，住所为云南省昆明市寻甸县羊街镇林业产业园区，2020年9月23日由寻甸县市场监督管理局换发了营业执照。目前充装经营的危化品为氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、混合气，经营方式为零售。无仓储经营碳化钙（电石）、乙炔（溶解乙炔）。根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，国家安全生产监督管理总局令第77号修订）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，国家安全生产监督管理总局令第79号修订）等有关安全生产法律、法规的要求，昆明耘宏工业气体有限公司委托昭通市鼎安科技有限公司承担该公司扩建丙烷、乙炔备货库建设项目的安全预评价工作。在接受该单位安全评价的委托之后，昭通市鼎安科技有限公司立即成立项目评价组，组织有关安全评价人员对昆明耘宏工业气体有限公司扩建丙烷、乙炔备货库建设项目进行安全预评价工作。

在本次安全预评价报告编写过程中，得到了昆明市应急管理局、寻甸县应急管理局、昆明耘宏工业气体有限公司有关人员的大力支持与配合，在此一并表示感谢！

目  录

非常用的术语、符号和代号说明	1

第1章 安全评价经过	4

1.1评价目的	4

1.2评价依据	4

1.3评价原则	4

1.4评价对象和范围	5

1.5评价程序	5

1.6评价基准日	6

1.7评价报告使用权声明	6

第2章 建设项目概况	8

2.1建设项目采用设计技术及水平对比	8

2.2项目建设条件	8

2.2.1地理位置	8

2.2.2周边情况	9

2.2.3自然条件	11

2.2.4建设项目概况	13

2.3产品方案、储存规模、原材料消耗	14

2.3.1产品方案及储存规模	14

2.3.2原辅料供应	15

2.4工艺流程及设施布局	15

2.4.1丙烷、乙炔储存工艺流程简述	15

2.4.2总图布置	16

2.4.3竖向布置	17

2.5公用工程及辅助设施	18

2.5.1供配电系统	18

2.5.2给排水工程	18

2.5.3消防	19

2.5.4通风	20

2.5.5防雷、防静电及接地	20

2.5.6通讯及自动控制	20

2.6主要建（构）筑物和设施设备	21

2.6.1主要建（构）筑物	21

2.6.2主要设施、设备	21

2.7产品质量指标及理化性质	21

2.7.1 产品质量指标	21

2.7.2 丙烷、乙炔理化性质	22

2.8 危险化学品的包装及储运	22

2.8.1厂区运输量	22

2.8.2运输方案及运输工具、装卸设施	22

第3章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明	23

3.1主要危险、有害因素辨识依据	23

3.2主要危险、有害物质辨识结果	23

3.2.1主要危险、有害物质及危险化学品辨识结果	23

3.2.2主要危险、有害物质的危险性特性及其存在场所	24

3.3主要危险、有害因素分析结果	24

3.4主要危险、有害因素分布汇总	24

3.5剧毒化学品、易制毒化学品、监控化学品、易制爆危险化学品和重点监管的危险化学品辨识结果	25

3.6重点监管的危险化工工艺辨识结果	25

3.7危险化学品重大危险源辨识结果	26

3.8本章小结	26

第4章 评价单元的划分结果及理由	27

4.1评价单元划分理由	27

4.2评价单元划分结果	28

第5章 采用的评价方法及理由	29

5.1评价方法的选择	29

5.2各评价单元采用的评价方法	29

5.3评价方法选择的理由	29

第6章 定性、定量评价结果	31

6.1定性评价结果	31

6.1.1安全条件评价单元	31

6.1.2项目内部布置单元分析结果	31

6.1.3 安全管理单元评价	31

6.2定量评价结果	32

6.2.1项目固有危险程度分析结果	32

6.2.2 项目爆炸模拟计算结果	32

第7章 安全条件和安全运行条件的分析结果	34

7.1安全条件单元分析结果	34

7.1.1建设项目与相关标准的符合性分析结果	34

7.1.2自然条件对该项目的影响	34

7.2 内部安全条件分析结果	35

7.3事故案例分析	35

7.4本章小结	38

第8章 安全对策与建议和结论	39

8.1可行性研究报告中提出的对策措施与建议	39

8.1.1主要安全措施与建议	39

8.1.2安全监督与管理与建议	40

8.2安全预评价报告补充的安全对策措施与建议	41

8.2.1安全对策措施及建议	41

8.2.2安全管理对策措施与建议	48

8.3 安全预评价结论	51

8.3.1主要危险、有害物质及危险、有害因素	51

8.3.2项目应重点防范的重大事故	51

8.3.3安全预评价结论	52

第9章 与建设单位交换意见的情况	54

非常用的术语、符号和代号说明

1化学品

指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。

2 危险化学品

指具有爆炸、燃烧、助燃、毒害、腐蚀等性质且对接触的人员、设施、环境可能造成伤害或者损害的化学品。

3 作业场所

指可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输、废弃危险化学品的处置或者处理等场所。

4 安全设施

指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。

5 评价单元

根据建设项目安全评价的需要，将建设项目划分为一些相对独立部分,其中每个相对独立部分称为评价单元。

6 职业病

职业病是指劳动者在工作或者其他职业活动中，因接触粉尘、放射线和有毒、有害物质等职业危害因素而引起的疾病。

7 危险因素

能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。

8 有害因素

能影响人的身体健康导致疾病，或对物造成损害的因素。

9 危险化学品重大危险源

长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

10 单元

涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

11 工艺单元

是工艺装置的任一主要单元，在计算火灾、爆炸危险指数时，只评价从预防损失角度考虑对工艺有影响的单元。

12 生产单元

危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界线划分为独立的单元。

13 储存单元

用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

14 可接受风险

在规定的性能、时间或成本范围内达到的最佳可接受安全程度。

15 有害物质

人体通过皮肤接触或吸入、咽下后，对健康产生危害的物质。

16 刺激性物质

对皮肤及呼吸道有不良影响的物质。

17腐蚀性物质

用化学的方式伤害人身及材料的物质。

18有毒物质

以不同形式干扰、妨碍人体正常功能物质。

19 易燃、易爆物质

引燃、引爆后在短时间内释放出大量能量的物质，由于其具有迅速地释放能量的能力而产生危害，或者是因为其爆炸或燃烧而产生的物质造成危害。

20 危害辨识

危害辨识是通过系统的分析和科学的检测等手段，在系统开始运作前找出存在其中的危险点，以便能采取针对性的措施控制危险发生。

第1章 安全评价经过

1.1评价目的

1、为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，落实拟建项目中的安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”制度，确保建设项目投产后符合国家有关安全生产法律、法规、标准和规范的要求，在建设项目可行性研究阶段必须进行安全评价；

2、根据建设项目设计方案的内容和有关技术资料，分析和预测该建设项目可能存在的危险、危害因素的种类和严重程度，分析产生危险、危害后果的主要条件；

3、对装置运行过程中固有的危险、有害因素进行定性、定量评价和科学分析，对其控制手段进行安全评价，同时预测其安全等级及可能造成的人员伤亡和事故后果；

4、提出消除、预防或降低装置危险性，提高装置安全运行等级的安全对策措施，为建设项目初步设计、运行以及日常管理提供科学依据，以利于提高建设项目本质安全程度，为有关部门实行安全监察提供依据。

1.2评价依据

本次安全评价依据的法律、法规、标准、规范及其他相关资料详见本报告附件“附件5安全评价依据”。

1.3评价原则

本报告将按国家现行有关法律、法规和标准要求进行评价，同时遵守下列原则：

1、严格执行国家现行有关法律、法规、标准、规章和规范的要求，进行科学、客观、公正、独立的安全评价；

2、采用可靠、适用的评价技术和评价方法对项目进行定性、定量评价，遵循正对性、技术可行性、经济合理性、可操作性原则，提出消除或消弱危险、有害因素的技术和管理对策措施建议；

3、真实、准确地做出评价结论，并对在当时条件下做出的安全评价后果承担法律责任；

4、遵纪守法、恪守职业道德、诚实守信，对被评价对象的技术和商业秘密保密。

1.4评价对象和范围

本次评价对象：昆明耘宏工业气体有限公司扩建丙烷、乙炔备货库项目。

评价范围主要包括项目安全条件与选址、周边情况、总平面布置、经营场所、储存设施、安全设施、公用工程及辅助设施、安全管理等进行可能存在的危险因素、有害因素以及危害程度进行分析辨识，并对可研报告中针对危险因素和有害因素提出的安全防范措施进行安全方面的符合性分析和评价。本项目目前充装经营的危化品氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、混合气不在本次评价范围内；项目厂外运输、环境保护、职业卫生、自然灾害等方面不在本次评价范围内，但在本报告中有所提及。

1.5评价程序

本次安全评价大体分为三个阶段。

第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，进行初步的危险、危害因素识别，选择评价方法，编制评价大纲；

第二阶段为实施评价阶段，对工程安全情况进行类比调查，运用合适的评价方法进行定性及定量分析，提出职业安全对策措施；

第三阶段为报告书的编制阶段，主要是汇总评价实施阶段所得到的各种资料、数据，综合分析提出结论与建议，完成安全评价报告的编制。

按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全预评价导则》（AQ8002-2007）以及《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》（安监总危化〔2007〕255号）的要求，安全评价程序包括前期准备、辨识危险、有害因素、划分评价单元、确定安全评价方法、定性、定量分析危险、有害程度、分析安全条件和安全生产条件、提出安全对策与建议、整理、归纳安全评价结论、与建设单位交换意见、编制安全评价报告。

本次安全评价程序如图1-1所示。

图1-1  安全评价程序图

1.6评价基准日

昆明耘宏工业气体有限公司扩建丙烷、乙炔备货库项目安全预评价基准日为2022年03月05日。

1.7评价报告使用权声明

本安全预评价结论的主要技术支撑依据是：被评价单位提供的资料以及本评价机构所采用的评价方法等。当被评价项目的周边环境、总平面布置、安全储存设施和企业管理状况发生变化或超出本评价报告所依据技术支撑或已经超过安全评价规定的时限，应及时委托有资质的安全评价机构重新进行安全评价。

第2章 建设项目概况

2.1建设项目采用设计技术及水平对比

建设项目采用现代设计技术，即计算机为工具，专业设计技术为基础，网络为效率，市场为导向的综合设计。扩建丙烷、乙炔备货库项目的设计与国内丙烷、乙炔备货库设计水平相当。

2.2项目建设条件

2.2.1地理位置

寻甸回族彝族自治县(简称寻甸县)地处东经102°41′～103°33′，北纬25°20′～26°01′，位于云南省东北部，昆明市北部，属昆明市郊县。横跨金沙江、南盘江两流域。东连曲靖市马龙县、沾益县；西接富民县、禄劝县，南邻嵩明县、官渡区；北依东川区、会泽县。县境东西宽（横距）84.50km，南北长（纵距）75km，国土面积3588.38km2。境内昆曲高速公路、沪昆高铁斜跨东南，东川铁路支线、嵩待高速公路穿境而过，7204公路贯通西部，交通方便，区位优越，是昆明市北出四川、东北出贵州的重要通衢。县人民政府驻仁德街道，海拔1873m，距昆明市90余km，曲靖市87km，东川区86km。

耘宏公司位于云南省昆明市寻甸县羊街镇林业产业园区，地理座标：25°46′36.38″北，103°15′58″东。厂区南面出入口与园区道路相连，周边有G85渝昆高速、兰磨线等道路，交通便利，项目地理位置如图2.2-1所示。

项目所在地

图2.2-1 项目地理位置图

2.2.2周边情况

1、项目周边情况

耘宏公司位于云南省昆明市寻甸县羊街镇林业产业园区。经现场踏勘，企业周边情况如下：

西面：云南亚力特工贸有限公司。

北面：云南格威电器有限公司和云南雅达电气有限公司。

东面：云南恒澳教学设备制造有限公司。

南面：企业出租的临街商铺，园区道路、美佳森家居有限公司。

项目周围范围内无重点生态保护区，亦无可保护的文物、车站、古建筑、地质遗迹，无受国家级和省级重点保护的珍稀和濒临物种，无国家重要设施如军事基地、军事管理区，并远离商业中心、公园等人口密集区域。项目周边环境卫星图如图2.1-2所示。

图2.2-2 建项目周边环境卫星图

2、项目与周边建构筑物距离

耘宏公司周边建（构）筑物与站内建（构）筑物的防火间距情况见下表2.1-1。

表2.2-1周边建（构）筑物与站内建（构）筑物的防火间距情况表

单位：m

| 序号 | 外部建筑物、构筑物 | 内部建（构）筑物名称 |  |  |  |  |  | 方位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 丙烷、乙炔备货库（甲类、二级） | 氧气充装间（甲类、二级） | 无缝气瓶检验间（甲类、二级） | 氧气储罐30m3（乙类） | 其他气体（二氧化碳、氮气、氩气）充装间（甲类、二级） |  |  |
| 1 | 云南亚力特工贸有限公司厂房（三级、丙类） | —— | 12 | 12 | 14 | 12 | 标准值 | 西面 |
|  |  | 71.70 | 28.8 | 44 | 25.6 | 16 | 实测值 |  |
| 2 | 云南格威电器有限公司和云南雅达电气有限公司厂房（三级、丙类） | —— | 12 | 12 | 14 | 12 | 标准值 | 北面 |
|  |  | 41 | 39 | 21 | 25.3 | 39 | 实测值 |  |
| 3 | 云南恒澳教学设备制造有限公司厂房（丙类） | —— | 12 | 6 | 14 | 4 | 标准值 | 东面 |
|  |  | 25 | 30 | 7 | 49 | 13 | 实测值 |  |
| 4 | 美佳森家居有限公司厂房（三级、丙类） | —— | 10 | 12 | 12 | 12 | 标准值 | 南面 |
|  |  | 76 | 76 | 95 | 105 | 76 | 实测值 |  |
| 5 | 临街商铺（民用建筑、二级） | —— | 25 | 25 | 30 | 12 | 标准值 | 南面 |
|  |  | 37 | 37 | 55 | 67 | 37 | 实测值 |  |
| 6 | 园区道路 | —— | 15 | 15 | 15 | —— | 标准值 | 南面 |
|  |  | 56 | 56 | 76 | 86 | 56 | 实测值 |  |
| 备注： 1.厂外道路的起算点为路边。 2.建（构）筑物的起算点为建（构）筑物外墙、外缘、外壁的最近距离。 3.本表中氧气充装设施距厂外建筑的标准值是依据《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）第3.0.4条确定。 4.本表中无缝气瓶检验间、其他气体充装间与厂外建筑的防火间距依据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）第3.4.1条确定。 5.无缝气瓶检验间、乙炔备货库、丙烷备货库与东面云南恒澳教学设备制造有限公司之间设置了防火墙，防火间距依据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）第3.4.1条注1、2确定。 6.乙炔备货库、丙烷备货库与工业氧充装间和医用杜瓦瓶充装间之间的隔墙为防火墙；乙炔备货库与丙烷备货库之间的隔墙为防火墙。 7.充装厂房与东、西面公司之间设置了防火墙，防火间距依据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）第3.4.1条注2、3确定。 8. 乙炔备货库、丙烷备货库根据《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）第5.2.6进行设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.3自然条件

2.2.3.1气象条件

寻甸县属低纬高原亚热带季风气候区，气候资源丰富、类型多样，有明显的“立体气候”特征。冬无严寒，夏无酷暑，真正的四季如春。冬季稍有低温，夏季略有炎热之感，干湿季分明。冬春季以晴好天气为主，夏秋季雨水虽然稍多，但很少有江南梅雨的连绵无休，多为三两天的阵雨。复杂多变的气候和地理环境也造成各类气象灾害频发，干旱和洪涝、低温、冰雹、大风等灾害是最主要的气象灾害。多年平均气温为14.5℃，平均最高气温21.6℃，平均最低气温9.7℃，极端最高气温31.6℃，极端最低气温-6.2℃。平均无霜期达240d，年气温变化平稳。多年平均年降水量900mm。年均日照时数为2291.2h，占可照时数的51.6%。常年盛行西南风（风向频率为30%），年内平均最大风速出现在春季。一日内风速最大值出现在下午14-15时，最小值出现在夜间和清晨，日均风速≤4.0m/s，最大风速一般≤15m/s，极少出现8级（17m/s）以上大风。

2.2.3.2地质条件

根据建设单位提供的《昆明寻甸耘宏工业气体充装项目岩土工程详细勘察报告书》第4章“结论与建议”可知：①建筑场地在勘察深度范围内未见暗沟、暗塘及潜层滑坡体等不良地质作用存在，属较均匀地基，适宜建筑。②场地所处的位置建筑抗震不利地段，其场地土等效剪切波速平均值为256.3m/s，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版）相关规定判别，场地土类型为中硬场地土，建筑场地类别属Ⅱ类。

2.2.3.3地形地貌

项目位于耘宏公司厂区内，耘宏公司自2014年建厂，现厂区已三通一平，厂区场地及周边场地均平坦，自建厂以来未见地基下沉、开裂、滑坡、泥石流、坍塌等不良现象。

2.2.3.4地震烈度

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，（2016年版））附录A，我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组的划分，项目所在地属于寻甸县，抗震设防烈度为9度，设计地震分组为第二组，设计基本地震加速度值为0.40g。

2.2.3.5水文

寻甸回族彝族自治县有大小20余条河流和一个天然湖泊——清水海。这些河流和湖泊，宛若镶嵌在绿树丛中的玉带和宝石，使江山生色。主要河流有牛栏江、柯渡河、四甲河、功山河、大白河等。最大的河流牛栏江是金沙江水系的重要支流，源于嵩明县嘉丽泽，自南而北，贯穿县境，长约70km，经塘子、城关、七星、河口四个乡镇，流入会泽县。

项目位置不在低洼处，不易受到洪水威胁。项目地址周围大约1公里范围无河流、水库，项目排水对周围环境无明显影响。

2.2.4建设项目概况

1、项目建设概况

1）项目名称：昆明耘宏工业气体有限公司扩建丙烷、乙炔备货库建设项目

2）建设性质：扩建

3）经营场所：云南省昆明市寻甸县羊街镇林业产业园区昆明耘宏工业气体有限公司内

4）建设单位：昆明耘宏工业气体有限公司（以下简称“耘宏公司”）

5）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6）建设单位法人代表：陈柯含

7）项目负责人：陈柯含

8）项目总投资：624万元

9）耘宏公司厂区用地现状为工业用地，整个厂区占地面积为8716.50m2，折合13.07亩。项目是在耘宏公司厂区原有厂房内增设，不再另外征地。

10）项目建设主要建设内容及规模：

（1）建设内容：在耘宏公司厂区原有充装厂房内增设丙烷、乙炔备货库，即在厂区原有闲置医用氧充装间内布置乙炔、丙烷备货库。

（2）经营规模：仓储经营丙烷650吨/年，40L瓶装乙炔1万瓶/年。

2、项目实施的相关文件

1）《昆明耘宏工业气体有限公司新增丙烷、乙炔备货库项目可行性研究报告》（2022年2月，昆明兰德设计有限公司）；

2）《投资项目备案证》（项目代码：2202-530129-04-01-195601）；

本预评价报告主要依据《昆明耘宏工业气体有限公司新增丙烷、乙炔备货库项目可行性研究报告》（包括总平面布置图、工艺流程简图、设施设备等）进行编制。

2.3产品方案、储存规模、原材料消耗

2.3.1产品方案及储存规模

1、本项目产品方案：

①工业丙烷：15kg/瓶装丙烷、50kg/瓶装丙烷。

②瓶装乙炔：40L瓶装乙炔。

2、储存规模：

项目的仓储经营规模为：工业丙烷650吨/年，乙炔1万瓶/年。

①公司乙炔备货库占地面积为4.25m×4m=17m2，内部设置空瓶区和实瓶区，空实瓶区分别储存面积为8.5m2，空实瓶区均能储存58瓶，每瓶按7kg计，乙炔备货库实瓶区乙炔最大储存量为406kg。

②公司丙烷备货库占地面积为（4m×4.408m）+（4m×3.351m）31.036m2，内部设置空瓶区和实瓶区，空实瓶区分别储存面积为13.404m2、17.632m2。15kg丙烷钢瓶空实瓶区能储存26瓶，50kg丙烷钢瓶空实瓶区能储存24瓶，丙烷实瓶区丙烷最大储存量为1590kg。

根据仓储经营能力，年经营时间为300天，为常白班。

2.3.2原辅料供应

项目瓶装工业丙烷成品从华宁县龙鑫燃气有限责任公司购买来储存于丙烷备货库内，根据客户需求由公司专人专车送到客户手中；项目瓶装乙炔成品从昆明耕实气体有限公司购买来储存于丙烷备货库内，根据客户需求由公司专人专车送到客户手中。具体见下表2.3-1。

表2.3-1 原辅料一览表

| 名称 | 规格 | 单位 | 年用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储经营品种 |  |  |  |  |
| 丙烷 | 合格品 | t | 650 | 省内采购 |
| 溶解乙炔 | 合格品 | 瓶 | 10000 | 省内采购 |
| 动力 |  |  |  |  |
| 电 | 380V/200V | kW•h | 1.0万 | 市政电网 |
| 水 | 清洁水 | m3 | 50 | 市政生活水源 |

2.4工艺流程及设施布局

2.4.1丙烷、乙炔储存工艺流程简述

项目将成品从具有充装经营资格的供货商手中购买来储存于备货库内，根据客户需求由公司专人专车送到客户手中。

2.4.2总图布置

本项目在耘宏公司厂区原有厂房内增设丙烷、乙炔备货库，即在厂区原闲置医用氧充装间内设置丙烷、乙炔备货库。耘宏公司厂区原设计已分区布置，设置充装经营区、行政办公区。耘宏公司西南侧设置一道9.00m宽的大门，为厂区主要出入口；东南面设置9.00m宽的大门，为厂区辅助出入口（即安全出口）。项目区域沿用地红线四周设置实体围墙与周边相隔。

1）项目分区明确，项目总平面设计严格按照《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）等规范进行设计。厂区中部及北部主要包括各低温液体储罐区、充装厂房和气瓶检验间；厂区东南侧主要为生产辅助区，包括除锈间、柴发室、配电间和消防水池；办公楼设置于整个厂区的南面。

办公生活辅助依托耘宏公司原有设置。耘宏公司经“四区分离”安全评估后，正在进行整治，整治后由围栏和门禁系统将生产区（充装经营区）与非生产区进行分隔，符合云南省应急管理厅《云南省危险化学品生产储存企业四区分离技术指导意见》的要求。

2）消防车道设置：厂外入厂公路（园区公路）宽14.0m，入厂大门宽设置为9.00m，厂区道路宽度设置≥4m，装卸回车场长≥75.0 0m、宽≥18.00m，消防车道及回车场布置符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）消防车道的要求。

3）间距设置：气体充装厂房距办公楼34.70m，距除锈间（配电室、变压器、发电间）30.30m，距工业液氧贮槽12.50m；乙炔备货库（丙烷备货库）距办公楼34.70m，距除锈间31.00m，距发电间30.20m，距工业液氧贮槽39.00m。通过现场踏勘，建设场地上空无架空通信线路和电力线路经过，各建构筑物之间防火间距的设置满足《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）等规范的要求。项目建构筑物及设施与周边设施或建筑物的最小防火间距设置见下表2.4-1：

表2.4-1建、构筑物及设施与周边设施或建筑物的最小防火间距设置情况表

| 建构筑物名称 | 方位 | 特定地点名称 | 规范距离 | 布局距离 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体充装厂房—含二氧化碳、混合气、氩气、工业氧气、氮气充装间，乙炔备货库、丙烷备货库 （甲类、二级） | 北面 | 工业液氧贮槽、医用液氧贮槽 | 12 | 12.5 | 符合 GB 50016-2014，2018年版第3.4.1条 |
|  | 南面 | 除锈间、发电间 | 30 | 30.20 | 符合 GB 50016-2014，2018年版第3.5.1条 |
|  |  | 办公楼 | 25 | 34.70 | 符合 GB 50016-2014，2018年版第3.4.1条 |
| 备注： 1.上述黑体字部分是规范要求值，其右侧为实测值； 2.工业氧充装间距液氧贮槽的距离是根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）第4.3.3条和《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）第3.0.4条确定； 3.工业氧气充装间距办公用房的防火距离是根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）第4.3.3条和《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）第3.0.4条确定； 4.乙炔备货库、丙烷备货库与工业氧充装间和医用杜瓦瓶充装间的隔墙为防火墙；乙炔备货库与丙烷备货库之间的隔墙为防火墙。 5.乙炔备货库、丙烷备货库的设置是根据《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）第5.2.6进行设置。 6.上表中除锈间、发电间按散发火花地点来考虑与周边的建构筑物的距离。 |  |  |  |  |  |

4）工厂绿化：为美化环境、净化空气，在总平面布置方案中，考虑对生产区及四周零星空地进行绿化。主要以种植草坪为主，绿化率为20.77%。

具体布置情况详见本项目总平面布置图。

2.4.3竖向布置

为满足储运要求和方便装卸车，气体充装厂房（含丙烷、乙炔备货库）设装卸平台，高出室外地坪1.0m，室内标高和装卸平台相同。

为保证场地雨水的顺利排出，生产区排水坡度设置最小为0.05‰，雨水经厂内排水沟汇集后，可顺畅排入厂外排水沟内。

2.5公用工程及辅助设施

2.5.1供配电系统

供电系统依托耘宏公司原有设置。耘宏公司厂区内已设变压器，原有供电能力尚有富裕，供电电压220／380V。厂内采用三相四线制供电。项目用电由现有的配电室采用低压电缆引出，电力电缆选用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆，现有供电设施能够满足项目的用电要求。耘宏公司厂区已配备柴油发电机一台，功率73.5kW，能满足本项目的消防用电要求，电力稳定、可靠，供电有保障。

2.5.2给排水工程

项目为耘宏公司厂区原有厂房内增设，本次未新建任何建筑物，给排水系统依托公司原有设置。

耘宏公司（含本项目）无生产用水，主要为消防用水和生活用水（约1.0 m3/d），水源由工业园区自来水网管供给，供水管规格为DN100。现场设有450m³消防水池1座，以及消防泵房等，消防用水来源有保障。

耘宏公司消防用水量最大为气体充装厂房，根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014），设室内外消火栓。室外消火栓设计流量为25L/s，室内消火栓设计流量为10L/s，火灾延续时间3h，项目一次消防用水量最大约（25+10）×3×3.6=378m³，耘宏公司厂区办公楼北侧已设置一座450m3的消防水池及消防泵房。

项目生活用水约3.96t/a。所需用水由工业园区自来水管网接入。

（2）排水

项目排水主要为雨水排水、生活污水排水和消防排水。雨水由于水质未受到污染，沿厂区排水沟汇集后，排出厂外园区公路边排洪沟。生活污水、淋浴废水排入化粪池，外送作为果蔬施用。消防污水经汇集后排往工业园污水系统，统一处理，达标排放或回收使用。

2.5.3消防

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年），项目丙烷、乙炔备货库火灾危险性类别为甲类。建筑物耐火等级按照二级进行设计。

（1）项目一次灭火按照3h灭火时间进行计算，使用原有消防设施可以满足消防需求。

（2）消防系统供电负荷为二级，采用市政电网和柴油发电机双回路供电。

（3）在厂区内已设置环形消防水管网系统，按间距不大于60m设置SS100室外地上式消火栓。消防管网管径的选择，满足消防水量需求。

（4）灭火器的配置：根据《建筑灭火器配置设计规范》，项目火灾种类为A类、B类、C类和E类。采用磷酸铵盐干粉灭火器等，按规范配置35kg推车式干粉灭火器（MFTZL35）、5kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MF/ABC8）等灭火器材。

（5）消防水池补给管网满足48小时内补满消防用水量的需求。

（6）根据规范要求在丙烷、乙炔备货库房内设置一套固定式可燃气体浓度检测报警装置。

本项目属于小规模企业，未设置专职的消防队伍。所在位置距离寻甸县城中心约30km，消防救援主要依托寻甸县应急救援大队的救援，应急救援大队接到报警后，约40min内可以赶到现场。当发生爆炸和火灾事故时，厂内应急救援人员在使用现场应急救援设施的同时，主要还是求助外界应急救援大队和政府部门的应急救援力量。

2.5.4通风

项目采用自然通风。

2.5.5防雷、防静电及接地

1）现有建筑物满足第二类防雷建筑物防雷措施。

2）厂内的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作的接地、保护接地及信息系统接地，共用接地装置，其接地电阻不大于1Ω，实测接地电阻若达不到要求，增打人工接地极。

3）备货库区域相应位置设置人体静电导出装置。

2.5.6通讯及自动控制

1、通信系统：本项目厂址在中国电信、中国移动、中国联通的通讯信号覆盖范围内，通讯条件优越。耘宏公司原有程控电话2门，1门作为行政办公电话，1门作为门卫室值班电话，根据需要，为工人适当配置移动防爆对讲机，可作为消防、调度电话。

2、视频监控系统：在厂区入口大门和充装区入口处分别设置2个摄像头，在储罐区域设置防爆摄像头及视频监控系统，全厂共20个摄像头，整个区域做到全覆盖。

3、自动控制系统：项目只涉及丙烷、乙炔备货库，无自控设施及主要控制方案。但由于备货库内储存介质易燃易爆，需要在备货库内设置固定式可燃气体检测探头，并将信号引到办公楼一楼值班室。

2.6主要建（构）筑物和设施设备

2.6.1主要建（构）筑物

项目为耘宏公司在原有充装厂房（原闲置医用氧充装间）内新增丙烷、乙炔备货库，本次未新建建筑物。

根据总平面布局图主要经济技术指标表：项目建、构筑物占地面积2927.85m2，总建筑面积4593.50m2，绿化占地面积1810.40m2。主要建 (构) 筑物基本情况详见表2.6-1。

表2.6-1 主要建（构）筑物一览表

| 建构筑物名称 | 占地面积m2 | 建筑面积m2 | 建筑层数 | 火灾危险性 | 结构类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体充装厂房（含各气体充装、乙炔、丙烷备货库和气瓶检验） | 1454.92 | 1454.92 | 单层 | 甲类 | 门式轻型钢架结构 | 乙炔备货库占地24m2、丙烷备货库占地66m2 |

2.6.2主要设施、设备

本项目主要设备详见表2.6-2：

表2.6-2 主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解乙炔钢瓶 | 200只 | 40L |
| 2 | 丙烷钢瓶 | 300只 | 15kg、50kg |

2.7产品质量指标及理化性质

2.7.1 产品质量指标

（1）丙烷产品质量指标符合《工业燃气 切割焊接用丙烷》（HG/T3661.2—2016）国家标准，其主要质量指标如下：

表2.7-1  丙烷质量指标

（2）溶解乙炔产品质量指标符合《溶解乙炔》（GB 6819-2004）国家标准，其主要质量指标如下：

表2.7-2  溶解乙炔质量指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔纯度%(v/v) ≥ | 98.0 |
| 2 | 磷化氢、硫化氢 | 10％硝酸银试纸不变色 |

2.7.2 丙烷、乙炔理化性质

详见附件3.1.4.3主要危险、有害物质的理化特性详述。

2.8 危险化学品的包装及储运

2.8.1厂区运输量

本项目投产后，全厂运输量为运出量和运入量一致：工业丙烷（含15kg、50kg）650t/年、40L瓶装乙炔1万瓶/年。

2.8.2运输方案及运输工具、装卸设施

（1）原料运输方式

原料瓶装丙烷、瓶装乙炔专用危化品运输车运至项目备货库内储存，采用汽车运输。

（2）产品运输方式

根据项目运输量，并结合厂址所在地的交通状况和运输能力，丙烷、乙炔产品采用专用钢瓶包装，采用汽车运输。耘宏公司已配置3辆具有危险化学品运输资质的车辆，基本可以满足项目运输需要。备货库房设有装卸平台，平台高度与运输车辆货箱底面接近，气瓶的装卸采用人工装卸。

第3章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明

3.1主要危险、有害因素辨识依据

根据以下主要标准、规范的要求对该项目存在的主要危险、有害因素进行辨识：

1.《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；

2.《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）；

3.《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）；

4.《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）；

5.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

6.《化学品分类和标签规范》（GB 30000-2013）；

7.《危险化学品安全技术全书》（化学工业出版社，2017年9月第三版）。

3.2主要危险、有害物质辨识结果

3.2.1主要危险、有害物质及危险化学品辨识结果

该项目涉及的主要危险、有害物质如下：

1.主要原、辅料：工业丙烷、溶解乙炔；

2.产品：①工业丙烷： 15 kg/瓶装丙烷、50kg/瓶装丙烷。

②瓶装乙炔：40L瓶装乙炔。

根据《危险化学品目录》（2015年版）以及《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015年版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三〔2015〕80号）判别，该项目涉及的丙烷、乙炔均属于危险化学品。

以上辨识过程详见本报告附件3第3.1.4节内容。

3.2.2主要危险、有害物质的危险性特性及其存在场所

该项目主要危险、有害物质的理化特性详见本报告附件3第3.1.4节内容，主要危险、有害物质的危险性汇总如下表所示：

表3.2-1 主要危险、有害物质的危险特性等情况汇总表

| 序号 | 主要危险、有害物质 | CAS号 | 危险物质 类别 | 主要危险特性 | 主要存在部位或场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烷 | 74-98-6 | 易燃气体,类别1 加压气体 | 与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 | 丙烷备货库 |
| 2 | 乙炔 | 74-86-2 | 易燃气体，类别1 化学不稳定性气体，类别A 加压气体 | 极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 | 乙炔备货库 |

3.3主要危险、有害因素分析结果

由本报告附件3中“3.1.5主要危险、有害因素分析”小节内容可知，该项目施工、运行过程中存在的主要危险、有害因素情况如下表所示：

表3.3-1 主要危险、有害因素分析结果表

| 项目过程 | 存在的主要危险、有害因素 |
| --- | --- |
| 施工过程 | 火灾、爆炸、触电、车辆伤害、物体打击、高处坠落、机械伤害、噪声危害、高温灼烫等。 |
| 运行过程 | 火灾、爆炸、中毒、窒息、静电危害、雷电危害、触电、车辆伤害、物体打击、噪声危害，还可能存在暴雨、地震等自然灾害。 |

3.4主要危险、有害因素分布汇总

由以上分析，该项目存在的主要危险、有害因素及其存在部位或操作过程汇总如下表所示。

表3.4-1 主要危险、有害因素分布汇总表

| 序号 | 危险有害因素 | 备货库 | 卸车区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器爆炸 | √ | √ |
| 2 | 火灾 | √ | √ |
| 3 | 中毒窒息 | √ | √ |
| 4 | 触电 | √ |  |
| 5 | 机械伤害 |  | √ |
| 6 | 物体打击 |  | √ |
| 7 | 车辆伤害 |  | √ |
| 8 | 噪声振动 |  | √ |

3.5剧毒化学品、易制毒化学品、监控化学品、易制爆危险化学品和重点监管的危险化学品辨识结果

根据《危险化学品目录》（2015版）、《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国务院令第445号，根据2018年9月18日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第三次修订）、《中华人民共和国监控化学品管理条例》（1995年12月27日中华人民共和国国务院令第190号发布 根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）、《易制爆危险化学品名录（2017年版）》（公安部2017年5月11日公告）、《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三]2013]12号）的规定，该项目不涉及剧毒化学品、易制毒化学品、监控化学品、易制爆危险化学品，但乙炔、丙烷属于首批重点监管的危险化学品。

上述具体辨识过程详见本报告附件3第3.1.6节内容。

3.6重点监管的危险化工工艺辨识结果

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）（安监总管三[2009]116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）的规定，该项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

上述具体辨识过程详见本报告附件3第3.1.7节内容。

3.7危险化学品重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，经辨识，该项目危险化学品生产、储存单元均未构成危险化学品重大危险源。

危险化学品重大危险源辨识过程中详见本报告附件3第3.1.8节内容。

3.8本章小结

该项目主要危险物质是：丙烷、乙炔。该项目主要危险、有害因素是：火灾、爆炸（包括容器爆炸），其次是物体打击、中毒窒息、触电、车辆伤害、噪音危害等。项目涉及的生产单元和储存单元未构成危险化学品重大危险源。

第4章 评价单元的划分结果及理由

4.1评价单元划分理由

4.1.1评价单元划分原则

评价单元划分是在对危险、有害因素辨析的基础上，根据评价目的和评价方法的需要，将系统分成若干需要评价的单元，以提高评价的客观性和准确性。

评价单元的划分，一般将物料储存、物料的特性及危险、有害因素类别、分布状况综合考虑后，进行划分。

4.1.2评价单元划分方法

常用的评价单元划分方法有：

1、以危险、有害因素的类别为主划分评价单元。

1）对总体布置及自然条件、环境对系统影响等综合方面的危险、有害因素的分析和评价，可将整个系统作为一个评价单元；

2）将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。

2、以装置和物质特征划分评价单元。

1）按装置工艺功能划分；

2）按布置的相对独立性划分；

3）按工艺条件划分评价单元；

4）按贮存、处理危险物品的潜在化学能、毒性和危险物品的数量划分评价单元；

5）根据以往事故资料，将发生事故能导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备作为一个单元；

6）将危险性大且资金密度大的区域作为一个评价单元；

7）将危险性特别大的区域、装置作为一个评价单元；

8）将具有类似危险性潜能的单元合并为一个大单元。

4.2评价单元划分结果

根据上述安全评价单元的划分原则和方法，将该建设项目划为以下评价单元进行安全预评价：

1.安全条件评价单元；

2.项目内部布置单元；

3.设备、设施评价单元；

4.安全管理评价单元。

第5章 采用的评价方法及理由

5.1评价方法的选择

安全评价方法是对系统的危险因素、危害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、不同适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价和定量安全评价。

结合被评价项目情况，在选择评价方法时，主要采用安全检查表法（SCA）、爆炸事故后果模拟评价法等方法进行定性、定量分析评价。

上述各评价方法介绍详见本报告“附件2 选用的安全评价方法简介”。

5.2各评价单元采用的评价方法

该项目各评价单元采用的评价方法汇总如下表所示：

表5.2-1 各评价单元选用的评价方法情况表

| 序号 | 评价单元名称 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全条件评价单元 | 安全检查表法 |
| 2 | 项目内部布置单元 | 安全检查表法 |
| 3 | 设备、设施评价单元 | 爆炸事故后果模拟分析 |
| 4 | 安全管理评价单元 | 安全检查表法 |

5.3评价方法选择的理由

1、安全检查表：应用安全检查表可避免传统的安全检查中易发生的疏忽、遗漏等弊端，可全面地查出危险、有害因素（包括各类隐患）和工作漏项；安全检查表应用范围广；安全检查表简明易懂、实用方便、易于掌握，能弥补有关人员知识、经验不足的缺陷，减少盲目性。

2、爆炸事故后果模拟分析：爆炸事故是常见的重大事故，经常造成严重的人员伤亡和巨大的财产损失，影响社会安定。在分析过程中根据实际情况，在一系列的假设前提下按理想的情况建立，建立数学模型进行模拟分析，把一个复杂的问题或现象用数学模型来描述，有利于辨识危险性，有利于量化爆炸事故的影响范围，有利于采取预防措施将事故造成的损失降低到最低限度。

第6章 定性、定量评价结果

6.1定性评价结果

6.1.1安全条件评价单元

由本报告附件4中“4.1.1安全条件评价单元”小节内容可知：该项目项目与周边建构筑物的防火间距符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）、《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）的规定。

6.1.2项目内部布置单元分析结果

由本报告附件4中“4. 1. 2 项目内部布置单元分析评价”小节内容可知：项目内主要建（构）筑物的防火间距符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）、《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）等标准、规范的要求。

6.1.3 安全管理单元评价

由本报告附件4中“4.2 安全管理分析”小节内容可知：该项目由耘宏公司统一管理，该公司已成立由总经理领导的安全管理小组，共有6人（其中专职安全员1人），负责全厂的安全管理。

企业主要负责人、安全生产管理人员必须按照国家有关规定进行安全生产培训，经培训单位考核合格并取得安全资格证书后方可任职，且每年参加安全生产再培训。为了实现安全生产，防止人员伤亡和财产损失，耘宏公司在组织管理上采取了一系列措施以加强安全管理，成立有由总经理，分管副总经理，各职能部门领导为成员的安全生产委员会。成立了应急救援领导小组，负责消防安全管理和事故应急救援预案的编制、完善及事故处理。任命了安全员，负责落实安全生产领导小组的各项决策措施，具体负责公司及下属各工序的日常安全管理，参与或组织各项安全活动。各工序负责人负责本部门的安全管理工作。各个部门从各自业务范围，对全厂的安全管理工作提供支持。

6.2定量评价结果

6.2.1项目固有危险程度分析结果

由报告附件3第3.1.4节内容分析可知，项目涉及的主要危险、有害物质为丙烷、乙炔，涉及危险性类别有易燃、易爆或腐蚀性等。

根据本报告附件3中“3.1.5主要危险、有害因素分析”小节的分析结果，该项目在运行过程中主要存在火灾、爆炸、中毒窒息、触电、物体打击、车辆伤害、噪音危害、雷电及静电危害以及其它如地震、坍塌等主要危险、有害因素。

因此，该项目具有一定的固有危险程度，下一步设计、施工阶段应严格按照相关标准、规范的要求完善相应安全设施，落实本报告中提出的安全对策措施，在运行时加强现场安全管理以及各岗位作业人员的安全教育培训后，该项目的固有危险程度在可控范围内。

6.2.2 项目爆炸模拟计算结果

1、由报告附件3第3.2节内容可知，通过对单只乙炔气瓶爆炸后果计算可知，单只乙炔钢瓶泄漏发生蒸气云爆炸事故的死亡半径为2.03m，在该范围涉及的人员为氮气充装间工作人员1人、工业氧气充装间工作人员1人；重伤半径为5.78m，在该范围涉及的人员为氮气充装间工作人员、工业氧气充装间工作人员1人及厂区巡检人员1人和运输车辆工作人员1至2人；轻伤半径为9.76m，该范围涉及的人员为厂区巡检人员1人，工业氧气充装间工作人员1至2人和运输车辆工作人员1至2人；财产损失半径为0.986m，该范围只涉及乙炔备货库建筑及设备；单只乙炔钢瓶泄露爆炸可能引起周边多个钢瓶或全部（58只）钢瓶发生殉爆泄漏。单只乙炔钢瓶发生泄漏爆炸的概率较小，其影响在可接受范围。以上计算是在没有任何安全防护措施下，若设置了相关安全防护措施，计算结果也会发生变化。

2、由报告附件3第3.2节内容分析可知，一旦50kg的丙烷钢瓶发生物理爆炸，以爆源为中心，以1.3975m为半径的半球形区域内，人员死亡；以爆源为中心，以1.8275m为外半径的半环球形区域的人员受重伤。以0.7353m为半径的半球形区域内的建筑物都将遭到严重破坏；以爆源为中心，以0.9761m为内半径，以1.161m为外半径的半环球形区域的钢混结构建（构）筑物、砖墙会破坏。

也就是说：1只50kg丙烷钢瓶爆炸主要影响的是厂区内的设备、设施以及工作人员，对厂区周边单位生产、经营活动基本没有影响。

第7章 安全条件和安全运行条件的分析结果

7.1安全条件单元分析结果

7.1.1建设项目与相关标准的符合性分析结果

根据报告附件4第4.1.1节“安全条件单元分析评价”分析可知：1、拟建项目符合《危险化学品经营企业安全技术基本要求》、《常用化学危险品储存通则》、《建筑设计防火规范》、《氧气站设计规范》等标准规范的要求。2、拟建项目与周边建构筑物的防火间距符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）、《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）的规定。

7.1.2自然条件对该项目的影响

根据报告附件4第4.1.1.4节“自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响分析”分析可知，该项目区域水文、地质条件以及当地气温、强降雨、雷电、大风等气象条件均会对其造成一定的安全影响。由于自然危害因素是客观存在的，其产生不可抗拒，因此在下一步设计、施工过程中应充分考虑这些自然条件对此项目可能造成的安全影响，严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）、《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）等标准、规范的要求对设备、设施或建（构）筑物进行建设，采取一定的安全预防措施。

当地自然条件对该项目安全运行的影响在采取相应的安全防范措施后，正常情况下，其影响是可以接受的。

7.2 内部安全条件分析结果

根据报告附件4第 4.1.2.1 节“项目内建（构）筑物的防火间距情况表”可知，该项目内主要建（构）筑物的防火间距符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）、《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）等标准、规范的要求。项目原有行政办公区、后勤保障区、集中控制区与生产作业区（包含乙炔、丙烷备货库）有智能二道门门禁系统进行分隔，符合云南省应急管理厅《云南省危险化学品生产储存企业四区分离技术指导意见》的要求。

7.3事故案例分析

案例1：江苏淮安发生乙炔瓶爆炸事故

事故经过：2005年2月16日(正月初五)20时30分，一声震天撼地的巨响，将沉浸在春节欢乐气氛中的淮安市楚州施河镇的居民惊呆了。惊魂未定的人们发现，施河镇太平中路通达市场南入口处的一间15平方米的乙炔气焊门市部，随着这声巨响被夷为平地，门市部路对面西侧一堵围墙也被爆炸形成的冲击波推出数米远，紧邻门市部的一幢二层小楼被震得摇摇欲坠，周围百米内的许多建筑物的铝合金门窗被扭曲变形，玻璃被震得粉碎，满街都是震落下来的碎玻璃片。施河镇顾王村村民、年过半百的公司主顾某、刘某夫妇和同村年仅27岁的农用三轮车主施某在爆炸中当场身亡；路过的行人高某(女)头部、背部、臀部等多处被炸伤，伤势严重。行人杨某因惊过度突发脑溢血，当场晕倒

事故原因:据调查，爆炸公司主顾某和施某在门市部门前违章焊接农用车引起，顾某在焊接作业时手持点燃的焊割工具调节气瓶减压阀，引起气瓶爆炸。

防止同类事故的措施：加强安全生产教育，进行安全技术和专业技术培训，坚决执行有关安全操作规程，杜绝易燃易爆作业和明火作业混合交叉的现象发生。

案例2

事故经过：2019年1月1日起，望兴元公司承包了中一重工公司制作分公司钢结构制作分包工程；2019年1月1日望兴元公司与何永军签订《钢构件制作人工分包协议》；2019年1月1日望兴元公司委托何永军为该公司3工区代理人，授权何永军以该公司的名义全权负责在防城港中一重工有限公司承接的防城港中一重工有限公司厂内钢结构制作工程事宜。根据中一重工公司与望兴元公司签订的分包合同，何永军班组被安排在中一重工外包民工宿舍C栋居住，统一在中一重工公司饭堂就餐，所需费用由何永军班组支付。由于何永军班组下班时间不固定，为了方便就餐，何永军于2019年1月份左右在中一重工公司外包民工宿舍C-1-7号房私自设置了厨房，并购买了日常所需厨房用品及米、菜等，请人煮好后供工人就餐。2019年4月20日，祝桂萍从武汉过来后，由祝桂萍负责协助何永军做好厨房等后勤管理工作。2019年3月7日起，何永军聘请了郑桂珍为厨师，负责每天中晚餐，月工资5000元。

4月25日，郑桂珍在制作晚餐过程中，发现厨房燃气用完了，就向祝桂萍报告。祝桂萍说时间太晚不方便换燃气，就叫程后巷用三轮车到工地运回一罐丙烷顶替燃气使用。之后两天，郑桂珍一直用丙烷气煮饭。

4月27日19时左右，何永军班组工人大多已吃完晚餐，回到宿舍或在宿舍门口休息；晚饭后，郑桂珍也打麻将去了。大约19时20分左右，何永军回来后叫祝桂萍去煮一碗疙瘩面，祝桂萍煮好面后发现C-1-7号房有丙烷气体泄漏，就急忙呼喊。随后，程后巷、何永军、程志辉三人先后进入C-1-7号房处置，非但关闭不了，反而造成丙烷罐气体大量泄漏。19时40分左右，程志辉见情况危急，就想把丙烷罐抬出外面空旷处，于是冲进去把连接气灶的金属软管拔下，拔下管子时有火星，导致充满C-1-7号房内的丙烷发生爆燃，将正在现场处置的程志辉、程后巷、何永军烧伤，并波及C-1-7号房外的程继清、程宏刚、莫永松、闭宁燕，造成不同程度烧灼伤。

事故原因：①何永军班组违反中一重工公司员工宿舍管理办法，私自在宿舍内烧煮，违规储存、使用工业丙烷气体；丙烷气体泄漏后程后巷、程志辉、何永军三人现场处置失当，导致发生爆燃。是这起事故发生的直接原因。

②望兴元公司违法将中一重工公司钢结构制作分包工程转包给不具备资质的何永军个人，并授权何永军以该公司的名义全权负责在防城港中一重工有限公司承接的防城港中一重工有限公司厂内钢结构制作工程事宜，对民工班组监管不到位。这是导致这起事故发生的间接原因之一。

③佳兴物业公司没有及时发现和制止何永军班组私自在宿舍内进行烧煮及违规储存、使用丙烷气体，对民工宿舍管理不到位。这是导致这起事故发生的间接原因之二。

事故吸取的教训：应加强对员工的安全培训和管理，提高员工对危险的警惕性，从而预防生产中各种危险情况的发生。加强对动火作业的安全管理，健全企业内部对动火作业的相关规定和制度。

事故预防措施：

1.检修作业常常需要动火，作业前必须充分准备，未彻底清除就进行检修动火，极易引起火灾爆炸事故。

2.健全应急培训机制，争取让每一个员工了解正确的应急措施。没有发生事故时可以预防事故发生，事故发生时将损失降到最低。

3.强化应急救援培训与演练，将危险意识植入到每一位员工的心中，让员工在危险来临时作出正确的判断和举措。

7.4本章小结

本项目安全条件和安全运行条件的分析结果如下：

1、项目场地现状较稳定，周围无生态保护区，社会环境及自然环境良好，扩建项目厂址符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）、《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）等标准、规范的要求。

2、建设项目所在地的自然条件对本项目有一定影响，在设计中应考虑这些自然灾害的影响并采取相应的防范手段，使建设项目所在地的自然条件对本项目的影响能降到可接受的程度。

3、储存设备设施符合相关规范要求，具备相应安全条件。

4、项目行政办公区、后勤保障区、集中控制区与生产作业区（包含乙炔、丙烷备货库）已设置围栏分隔开，并设置了智能二道门门禁系统，符合云南省应急管理厅《云南省危险化学品生产储存企业四区分离技术指导意见》的要求。

从总体上看，昆明耘宏工业气体有限公司扩建丙烷、乙炔备货库建设项目的自然条件、社会环境条件和厂址条件较好，总图布置合理，符合相关法律、法规、规范和标准要求。

第8章 安全对策与建议和结论

8.1可行性研究报告中提出的对策措施与建议

8.1.1主要安全措施与建议

1、防火、防爆

1）在项目总平面设计中，按照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）、《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）等规范进行设计。

2）按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）配置消防设施，含灭火器。

3）备货库内按照规范设置固定式可燃气体检测报警系统。

4）该项目区电气设备、线路的布置应遵循安全、可靠、适用等原则，并应便于安装、操作、检修等；

5）按照规范采取防雷防静电措施；

6）在丙烷、乙炔储存过程中，要管好气源，杜绝泄漏、隔绝空气和消除着火源。在储存、运输丙烷、乙炔的过程中，要禁止使用不合格的容器设备，禁止购买超量灌装产品，防止设备泄漏或爆裂；要注意通风，防止气体泄露后沉积；要禁止乱倒残液，禁止在地下建筑内储存、使用丙烷、乙炔等等。钢瓶不准靠近高热源，不准与煤火炉同室使用；设备发生泄露，要立即禁绝周围的一切火种，厂区要划定禁火区域，禁绝一切火源；严禁拖拉机、电瓶车和马车进入禁火区域，汽车、槽车进入必须在排气管上装有防火罩；进入站内的工作人员必须穿防静电鞋和防静电服，严禁携带打火机、火柴，不准使用能发火的工具；站内的电气设备必须防爆；严禁随意在站库内进行动火焊割作业等等；

7）按规范采取其他的防火防爆措施。

2、防雷防静电措施

1）备货库在原有医用氧充装间内设置，应按要求对原有防雷设置进行检测。

2）厂内的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作的接地、保护接地及信息系统接地，共用接地装置，其接地电阻不大于1Ω，实测接地电阻若达不到要求，增打人工接地极。

3）备货库应设置导出人体静电装置。

3、噪声控制

经营过程的噪声主要来源于气瓶搬运时碰撞产生的噪音，为减轻噪声的影响，搬运气瓶时应套上防震胶圈，做到消声、减震。不设固定工作岗位，工人减少接触噪声的时间。

4、职业病防护设施

1）公司在备货库醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

2）厂区按要求增设备货库劳动防护用品柜和事故柜，储备一定数量的安全帽、防护面具、防护服、防护手套、防护鞋、防护口罩、防护眼镜及急救药品、器材等。易燃易爆场所作业人员应配用防静电工作服、防静电鞋、防毒口罩、工作手套等。

8.1.2安全监督与管理与建议

本项目安全管理依托原有设置，配置有总经理领导安全管理小组6人（其中专职安全员1人），负责全厂的安全、劳动保护及环境保护与监督管理。公司定期对职工进行体检，对职工的身体健康进行监护。

8.2安全预评价报告补充的安全对策措施与建议

可研报告针对本项目系统安全工程设计方面提出了一些安全对策措施。

根据本项目存在的主要危险、有害因素，以及项目固有危险性分析评价的结果及其上述各章节的分析、评价结果，结合项目特征和有关标准、规范，根据国家有关法律、法规和国家标准及行业标准，评价组针对本项目从厂址和总平面布置、建构筑物及设施设备安全、工艺、自动控制系统、公辅工程、安全管理等方面补充提出以下安全对策措施与建议，望业主及设计部门在下一步的工作中引起重视。

8.2.1安全对策措施及建议

8.2.1.1厂址和总平面布置安全对策措施与建议

1、下一步改造设计中，项目选址应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）“表3.4.1、表3.5.1” 、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）“第5.6.2条”等标准、规范相关条款要求，确保拟建备货库与周边建（构）筑物（包括已建成）的防火间距符合规范要求。

2、下一步设计中， 应严格按照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）、《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）等要求对拟建备货库的布置进行改造设计，应留出满足人员通行及滚瓶的通道，应便于操作和清洗维修等作业。

3、根据爆炸区域划分，应将丙烷、乙炔备货库处监控摄像头设置成防爆型。

8.2.1.2防雷、防静电安全对策措施与建议

1、该项目利用原有闲置医用氧充装间进行布置，下一步改造设计中，应严格按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）等标准、规范的要求对该项目区域原有防雷装置进行符合性评估。

2、为涉及现场作业人员配备防静电工作服、防静电鞋等个体防护装置。

3、备货库入口处应设置人体静电释放装置。

8.2.1.3消防安全对策措施与建议

1、下一步设计时，应对消防水池的设施安全性、容量可靠性进行分析论证，并采取有效的安全技术措施，以保证本次扩建后厂内消防用水的要求。

2、下一步设计中，应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等标准、规范的要求对项目区消防系统进行设计，各消防器材应设明显的涂色或其它相应警示标识。

3、下一步设计中应明确该项目区火灾自动报警系统的具体设置情况。

4、应在备货库区域内按要求设置可燃气体检测报警装置。

5、建议厂区内用黄线划出消防通道，避免堵塞消防通道。

6、该项目区灭火器的配置应根据建（构）筑物的面积、危险等级确定，且其配置应符合以下要求：

1）一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具；

2）每个设置点的灭火器数量不宜多于5具；

3）每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值；

4）灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定，并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内；

5）手提式干粉灭火器按25m的保护范围确定建（构）筑物内灭火器的配置数量、推车式干粉灭火器按50m的保护范围确定建（构）筑物内灭火器的配置数量；

6）手提式灭火器宜设在挂钩托架上，或灭火器箱内，其顶部离地面高度应小于1.5m，底部离地面不宜小于0.08m；

7）灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施；

8）灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施；

9）其它消防设施及设备、灭火器的配置应符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年修订）等标准、规范的要求。

8.2.1.4给排水、供配电、供气对策措施与建议

1、下一步设计中应根据消防用水情况，对水源的可靠性进行复核，以保证厂区供水余量能满足此项目需求。

2、下一步设计中，应对电源余量进一步核算，并对能否满足该项目需求进行可靠性论证，如不能满足该项目需求，应采取有效安全技术措施。

3、爆炸危险区域内应选用与其防爆级别及组别相适应的防爆电气设备。

8.2.1.5主要危险、有害因素安全对策措施

1、防火灾、爆炸安全对策措施

1）有火灾、爆炸危险场所的建（构）筑物的结构形式及其选用的材料，必须符合防火、防爆要求。对于火灾、爆炸危险的区域，应综合考虑防火防爆措施和报警系统，合理选择和配备消防器材。

2）爆炸危险区域应采用防爆灯、防爆接线盒、防爆电机、防爆开关等防爆型电气设备，爆炸危险区域的用电线路应埋地或穿钢管敷设，其电气线路出入口、加接处应采用防爆胶泥封堵。

3）涉及可能存在易燃易爆气体聚集的场所或区域设置固定式或便携可燃气体检测报警仪，且其设计型号、数量应满足需求。

4）下一步设计过程中应按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的要求划分出爆炸危险区域，爆炸危险区域内均应采取与其所在环境相适宜的防爆型电气设备。

5）按照规定定期对防雷、防静电接地系统进行检测，以防受雷电或静电危害而引发火灾爆炸事故。

6）对作业人员进行安全教育培训，加强其防火、防爆安全意识。

2、防中毒、窒息安全对策措施

1）可能产生有毒、有害物质的作业岗位，应按照《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）等标准、规范的要求为作业人员配备防毒工作服、工作鞋，戴防毒面具等防护用品。

3、防触电安全对策措施

1）应为作业人员配备绝缘手套、绝缘鞋等劳动防护用品。

2）在有可能发生触电的区域设置“当心触电”等安全警示标识。

4、防车辆伤害安全对策措施

1）在进入厂内的道路弯度、坡度较大的地方设置球面镜、减速带及相关的安全警示标志，在厂区出入口处应设“减速慢行”、“限速**公里”等安全警示标识。

2）在厂内设置限速标志。

3）在道路边可能被车辆碰撞的建（构）筑物上涂刷防撞色或设置隔离栅。

5、防噪声安全对策措施

1）为噪声区域作业人员配备有效的劳动防护用品。

6、其他安全对策措施

1）应结合各作业场所可能产生的危险、有害因素，按《个体防护装备选用标准》（GB/T11651-2008）、《化工企业劳动防护用品选用及配备》（AQ/T3048-2013）中的要求对劳动防护用品的配备进行设计。

2）下一步设计中，应完善应急救援物资的设计情况。

3）按照《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）、《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ/T3047-2013）等标准、规范的要求，完善项目储存场所的安全警示标志。

4）按照预防事故设施、控制事故设施以及减少与消除事故影响设施完善项目的安全设施的设置，并对项目安全设施投入情况进行预算。

5）现场现有设施布置不满足规范要求的应按规范要求重新布置。

8.2.1.6施工期间的安全对策措施与建议

1、承建公司建筑工程的施工单位应具有建筑工程的相应资质。

2、建设单位与施工单位应签订施工期间安全管理协议。

3、在施工过程中施工人员必须严格遵守三大纪律：进现场戴好安全帽，上高空系好安全带，严禁高空落物。

4、特种作业人员：起重工、电焊工、电工、架子工、机动车驾驶员等必须持证上岗。

5、工程施工应按工程设计文件及产品保用说明书进行，需修改设计或材料代用时，应有设计单位变更设计的书面文件或经设计单位同意的设计变更书面文件。

6、施工单位应编制施工方案，并应在施工前进行设计交底和技术交底。

7、公司施工应做好施工记录。

8、施工中的安全技术和劳动保护，应按现行国家标准《石油化工建设工程施工安全技术标准》(GB/T 50484-2019) 的有关规定执行。

9、在工程建设期间，必须遵守“生产经营单位新建、改建、扩建工程的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使 用”的安全规定。

10、建设单位应认真学习，严格贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号），并对设计单位、施工单位、监理单位加强安全生产管理，按有关规定进行审查，明确安全生产责任，制定相应的施工安全管理方案，责成施工单位制定应急预案。

11、施工期中主要的危险、有害因素有高处坠落、坍塌、机械伤害、物体打击、车辆伤害、起重伤害、灼烫、触电及火灾等危险因素和粉尘、毒物、噪声等危害因素。公司的施工、安装、检修单位必须具有设备、设施的施工、安装、检修资质。

12、施工过程必须选用质量合格的施工机械（具）。

13、施工场所应符合施工现场的一般规定：施工总平面布置应符合国家防火、工业卫生等有关规定；施工现场排水设施应全面规划，以保证施工期场地排水需要；施工场所应做到整洁、规整。垃圾，废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”，坚持文明施工。在高处清扫的垃圾和废料，不得向下抛掷，进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，严禁酒后进入施工现场。

14、施工现场的道路应坚实、平坦，双车道宽度不得小于6m，单车道宽度不得小于3.5m，载重汽车的弯道半径一般不得小于9m。

15、施工期用电应符合施工用电的一般规定：施工用电的布设应按已批准的施工组织设计进行，并符合当地供电局的有关规定，不得任意接线、施工用电设施竣工后应该经过验收合格后方可投入使用。施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维护；严禁非电工拆装施工用电设施；施工用电设施投入使用前，应制定运行、维护、使用、检修等管理制度。

16、高处作业人员应进行体格检查，体检合格者方可从事高处作业；在恶劣天气时应停止室外高处作业，高处作业必须系好安全带，安全带应挂在上方的牢固可靠处。

17、施工过程中施工单位应充分考虑运输对施工进度和安全的影响，设置安全标志，合理安排工作时间和工作任务。

18、做好现场的防火工作，配备必要的消防器材，如干粉灭火器、CO2灭火器等，保证施工现场消防通道畅通无阻。设置保温材料、氧气储罐、乙炔气瓶等现场严禁吸烟，应设立禁烟区标志。非火警严禁动用拆除现场消防器材。用电焊机等设备时，要带好防护眼镜，厂内氧气充装应停止运行，周围严禁火种或可燃物，防止火花飞溅，防止火灾发生，及时关闭氧气、乙炔阀门或电源。

8.2.1.7 运行期间的安全对策措施与建议

1、该项目主要负责人、安全管理人员应参加相关部门组织的安全教育培训，经培训合格后持证上岗。

2、作业人员应认真学习公司制定的各项安全制度，严格执行各项规章制度及操作规程。

3、建立安全管理台帐（安全教育培训记录、安全检查记录、交接班记录、劳动防护用品发放记录、隐患整改记录、各特殊作业票和审批等）。

4、为从业人员缴纳工伤保险费和人身意外伤害险，并按《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）、《个体防护装备配备基本要求》（GB/T 29510-2013）的要求为从业人员配发合格劳保用品。

5、为员工配发防静电工作服、防毒面具、防护手套等劳动防护用品，并建立劳动防护用品发放记录。

6、实施安全生产责任保险制度，建议企业投保安全生产责任保险。

7、企业应当制定符合有关法律法规规定的安全生产自检自查标准，建立事故隐患排查治理长效机制。

8、对可能造成中毒职业危害的场所，企业应按照国家相关法规要求开展职业危害因素辨识、评价和采取相应的职业危害防护措施。

9、职业病防护设备和防护用品以及其它安全设施应确保处于正常工作状态，不得擅自拆除或停止使用。

10、该项目进行检、维修作业过程中，在作业现场设置警戒线等，如需进行动火、高处作业等特殊作业时，应参照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）等标准、规范中的要求采取一定的安全防范措施，并加强特殊作业过程的安全管理。

11、应定期请当地消防部门进行消防设施安全检查，发现问题及时整改。

12、定期请有相应资质的单位对防雷、防静电设施进行检测，如检测过程中有不符合项，应及时进行整改合格。

13、在项目区悬挂各类警示标志标牌，加强项目内及周边环境的管理和巡查，发现火源，及时消除，确保安全。

14、加强日常维护保养，灭火器应定期进行检验，保证灭火器的有效性，经常保持消防器材的清洁卫生。

15、根据相关要求编制事故应急预案，并定期进行事故应急预案演练、评估，且结合厂内实际情况，不断修改完善事故应急救援预案。

16、配备必要的应急救援物资，在作业现场设置事故应急处理设施。

17、根据《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T 9009-2015）的要求，进行事故应急演练后应进行事故应急演练评估工作。

18、该项目涉及的丙烷、乙炔属于重点监管的危险化学品，企业应参照《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）等文件的要求对这类危险化学品进行相应安全管理。

8.2.2安全管理对策措施与建议

8.2.2.1安全管理体系

项目完成后，安全管理体系依托原有设置，配备专（兼）职安全管理人员，建立健全相关安全责任制度。

8.2.2.2安全管理规章制度

1、应建立备货库安全生产责任制。

2、应落实备货库安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并严格监督和考核。

3、应根据储存气瓶的特点，组织有关技术人员和有经验的员工，对所有的操作活动过程进行风险分析，制定相应的控制和预防措施，作为编制操作规程的依据，根据操作岗位的设立情况，编制安全操作规程。

4、建立安全管理台帐，如安全教育培训记录、安全检查记录、劳动防护用品发放记录、事故应急预案演练记录、事故隐患信息档案、安全费用提取和使用情况记录、安全设施台账等。

5、该项目建成运行前应教育和督促从业人员严格执行本单位的安全管理制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

8.2.2.3加强员工的安全教育培训

1、应按有关规定对从业人员、被派遣劳动者和实习人员，以及离岗后重新上岗、换岗或者使用新设备人员进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的，不得安排上岗作业。

2、制定安全培训教育方案，建立培训档案，实施持续不断的安全培训教育，使从业人员满足本岗位对安全生产知识和操作技能的要求。

3、企业主要负责人、安全管理人员应按《生产经营单位安全培训规定》（2006年01月17日国家安全监管总局令第3号公布，根据2013年08月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正,根据2015年05月29日国家安全生产监管总局令第80号第二次修正）的规定，经法定部门或机构组织培训，考试合格取得安全管理资质后任职或上岗。

4、对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。

5、应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、地点、内容、师资、参加人员、考核结果等情况。

8.2.2.4确保安全资金投入

1、根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23 号）等有关规定，新建项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；企业应保证安全生产所需要的资金投入，使企业具备安全生产条件，安全设施投资应当纳入建设项目概算；并加大安全专项投入，完善落实工伤保险制度，积极稳妥推行安全生产责任保险制度；

2、根据《云南省安全生产监督管理局关于贯彻进一步加快推进新型工业化决定的实施意见》的相关要求，落实安全生产“三项经济政策”；

3、按照《云南省安全生产条例》的规定，为高危行业从业人员缴纳人身意外伤害保险费用。

4、企业安全资金投入主要用在以下方面：

1）从业人员配备劳动防护用品经费；

2）安全设施、设备投入和维护保养费用；

3）作业场所职业危害防治措施投入和维护保养费用（如防毒、防尘设施等）；

4）事故隐患整改费用；

5）安全检查工作及其有关器材投入的维护保养费用；

6）事故应急救援器材、设备投入和维护保养的费用；

7）事故应急救援定期演练费用；

8）配置急救物资的费用；

9）其他。

8.2.2.5加强项目管理

1、选择具有相应资质、建设经验丰富、业绩优良的施工队伍施工；

2、应严格按国家标准、规范进行施工及验收。

8.2.2.6事故应急救援预案

1、建设单位应按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）等要求编制事故应急预案，该应急预案应与当地政府应急预案保持衔接，并定期进行演练；

2、结合公司的实际情况，在预案中明确各类机构和人员的职责，并尽可能以结构图的形式表示出来。应急救援指挥机构根据事故类型和应急工作需要，可以设置相应的应急救援工作小组，并明确各小组的工作任务及职责；

3、确定各种保障措施，通信与信息保障、应急队伍保障、应急物资装备保障、经费保障及其他保障；

4、明确对该项目人员开展的应急培训计划、方式和要求；

5、做好应急演练及演练记录。

8.3 安全预评价结论

8.3.1主要危险、有害物质及危险、有害因素

昆明耘宏工业气体有限公司扩建丙烷、乙炔备货库项目存在的主要危险、有害物质为丙烷、乙炔。根据《危险化学品目录》（2015年版）以及《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015年版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三〔2015〕80号）判别，该项目涉及的丙烷、乙炔属于危险化学品。

项目危险、有害因素主要是火灾爆炸、中毒窒息、触电、雷电及静电危害、车辆伤害、物体打击、噪声危害以及其它，如坍塌、地震等。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识，昆明耘宏工业气体有限公司扩建丙烷、乙炔备货库项目危险化学品生产、储存装置单元均未构成危险化学品重大危险源。

8.3.2项目应重点防范的重大事故

该项目应重点防范的事故为火灾爆炸等，事故可导致人员伤亡或生产设备、设施毁坏，造成财产损失、环境污染等。

8.3.3安全预评价结论

根据国家相关法律、法规及技术标准的要求，对项目的选址及外部安全条件、总平面布置、经营场所、公用工程及辅助设施、安全管理进行了分析评价，作出如下结论：

1、扩建项目经营过程中涉及的危险化学品丙烷、氧气、乙炔根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识，未构成危险化学品重大危险源。

2、本项目为扩建，平面布置满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）及相关要求，项目在厂区设置有≥4m的消防通道和应急疏散通道，满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）的平面布置要求。

3、扩建项目外部距离均满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）、《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）及《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）的要求。

4、该项目供配电按规范要求设置，防雷防静电设施经检验合格后才投入使用。

5、该项目安全管理（包括安全管理制度、安全操作规程、安全生产责任制、安全管理台帐、从业人员）符合相关规范要求。

6、该项目在落实本次预评价报告提出的安全对策措施后其风险可以接受。

综合评价结论：昆明耘宏工业气体有限公司扩建丙烷、乙炔备货库建设项目从安全角度符合国家有关安全法律、法规、标准和规范要求。

在下一阶段安全设施设计工作以及项目建设施工和生产运行过程中，通过落实项目本次预评价报告中的安全对策措施建议，切实针对项目中危险、有害因素，对设计方案进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法律、法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为本项目夯实可靠的安全生产条件，本项目的风险是可以接受的。

第9章 与建设单位交换意见的情况

通过评价组成员对扩建项目现场实地勘查，按照安全生产管理部门的要求提出对策，经与甲方交流后，甲方同意形成评价结论。建设单位应逐条落实本评价报告中提出的安全对策措施及建议，在下一步安全设施设计中按照相关要求进行设计、施工，若涉及设计变更的应请设计单位出具符合要求的设计变更情况说明，通过对该项目的安全预评价，评价组提出了相应的建议措施，建设单位接受评价组提出的意见。