前  言

随着我国法治化的日趋健全和完善，安全生产监督管理体系也逐步向科学化、规范化、制度化发展，安全评价作为现代先进安全生产管理模式的主要内容之一越来越受到重视。“安全第一、预防为主、综合治理”是我们党和国家始终坚持不渝的安全生产方针，开展安全评价正是突出“安全第一”、体现“预防为主”的一项重要工作。安全设施竣工验收评价可以为各级应急管理部门提供有力的技术支撑依据。

云南大姚祥华工业制造股份公司成立于2018年01月09日，注册地位于云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇工业园区南山坝工业片区，统一社会信用代码为91532326MA6MXWCJ75，法定代表人为王振洪。经营范围包括汽车、内燃机、农业机械、拖拉机、机床、环保设备、铸件、机械设备零配件和整机生产制造、装配、销售；农业机械配件、工程机械、普通机械、焊接设备、机电产品、橡胶制品、五金交电、建筑材料，汽车配件、生铁、钢材、汽车的销售；农业机械、工程机械设备安装、维修、租赁；生产性废旧金属、非生产性废旧金属、非金属再生资源的回收、销售。

云南大姚祥华工业制造股份公司成立之前老厂（云南大姚机械配件厂）位于大姚县金碧镇城北路。由于厂区大部分厂房属于20世纪80、90年代建筑，厂房面积小、层高低，已经无法满足现在生产线的技术产量要求。且厂区已规划为棚户区改造范围，无法进行大型改扩建。为解决厂房制约因素，故设计规划云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁至大姚工业园区南山坝工业片区。

云南大姚机械配件厂2017年8月委托云南省机械研究设计院编制了《云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目可行性研究报告》，并向大姚县工业园区管理委员会提交了入园申请。2017年9月23日大姚县人民政府对项目入园进行了批准（《大姚县人民政府关于云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目修建性详细规划的批复》（大政复〔2017〕72号））。2018年1月4日大姚县国土资源局出具《关于大姚机械配件厂退城人园整体技改搬迁项目用地情况说明》；2018年1月9日注册成立云南大姚祥华工业制造股份公司；2018年1月17日取得大姚县发展和改革委员会出具的《投资备案证》（项目代码2018-532326-36-03-017420）；2018年1月22日取得大姚县住房和城乡建设局下发的《建设用地规划许可证》（地字第大姚村镇201800004号）；2018年1月25日取得大姚县住房和城乡建设局下发的《建设工程规划许可证》（建字第大姚村镇201800008号）；2018年2月9日取得《楚雄州环境保护局准予行政许可决定书》(楚环许准〔2018〕3号)。项目由云南木盛和岩土工程有限公司勘察，由云南广厦规划建筑设计院有限公司设计，于2018年3月15日开工建设。建筑安装施工单位昆明三合钢结构制造有限公司，监理单位楚雄市华联建设项目管理有限公司。

因建设项目安全“三同时”手续不完善，大姚县工业信息化商务科学技术局要求补充完善安全“三同时”手续，该建设项目安全设施设计专篇经审查通过后方可开工建设。云南大姚祥华工业制造股份公司委托贵州荣基安全科技有限责任公司于2020年7月编制完成《云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目安全生产条件和设施综合分析报告》，并委托辽宁海慧工程技术有限公司进行安全设施设计。2021年7月9日经大姚县工业信息化商务科学技术局组织专家和有关单位审查后，出具安全条件审查意见书《工业企业建设项目安全条件审查意见书大工业项目》（安条审字〔2021〕1号）同意将《云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目安全生产条件和设施综合分析报告》作为该建设项目安全设施的设计依据之一。2021年7月21日大姚县工业信息化商务科学技术局出具安全设施设计审查意见书《工业企业建设项目安全设施设计审查意见书》（大工业项目安设审字〔2021〕1号），同意该建设项目安全设施设计专篇。2022年7月26日大姚县工业信息化商务科学技术局出具了《关于同意<云南大姚祥华工业制造股份公司生产安全事故应急预案>报备的通知》。2022年8月24日，项目建筑工程进行了竣工验收，各项验收项目合格。大姚县住房和城乡建设局于当日根据云南盈恩检测技术有限公司提供的《建筑消防设施检测评价报告》[YN20220046]及建设工程现场评定情况出具了《特殊建设工程消防验收意见书》(大住建消验字〔2022〕第008号)，验收结论为合格。

根据国家基本建设程序和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，（国家安全生产监督管理总局令第36号发布，根据国家安全生产监督管理总局令第77号令修改）、《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第91号）等国家有关安全生产法律法规，云南大姚祥华工业制造股份公司委托昭通市鼎安科技有限公司承担云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目安全设施竣工验收评价工作。

在接受企业安全设施验收评价工作的委托之后，昭通市鼎安科技有限公司根据评价对象及范围，组建项目安全评价组。在认真分析项目风险，收集国家法律法规、部门规章、地方性法规及规范性文件、国家标准、行业标准、规程、规范以及企业提供的相关资料的基础上。公司遵照相关规定和公司作业指导书的要求进行了多次现场实地调查和勘验工作，并就安全生产设施方面存在的问题与企业方相关人员进行了交流和沟通。

根据企业提交资料及现场收集的资料、数据，辨识与分析危险、有害因素，并确定其危险程度。合理划分评价单元，选择评价方法，进行定性、定量评价和分析，提出相应的对策措施和建议。经过综合分析后提出结论与建议，完成安全设施竣工验收评价报告的编制，并提交公司进行三级审核定稿。最终完成了《云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目安全设施验收评价报告》。

本评价涉及的有关原始资料由委托方提供，并对其真实性负责。本报告在编写过程中，得到了企业的积极支持和配合，在此表示衷心的感谢！

目  录

1. 评价说明	1

1.1 评价对象和范围	1

1.1.1 评价对象	1

1.1.2 评价范围	1

1.2 评价依据	1

1.2.1 法律法规、部门规章及规范性文件	1

1.2.2 建设项目依据的批准文件或相关合法证明文件	8

1.2.3 建设项目技术资料	9

1.2.4 其他评价依据	10

1.3 评价原则	11

1.4 评价程序	11

1.5 评价报告使用权声明	13

1.6 评价基准日	13

2. 建设项目概况	14

2.1 建设单位基本情况	14

2.2 建设项目性质	14

2.3 建设项目基本概况	15

2.3.1 项目地理位置及选址	15

2.3.2 总平面布置及功能分区	15

2.3.3 建设场地周边环境	17

2.3.4 产品方案及设计生产规模	22

2.3.5 项目的工艺流程、主要装置（设备、设施）及特种设备	22

2.3.6 主要原辅材料	31

2.3.7 配套和辅助工程	32

2.3.8 厂内外运输方式	39

2.3.9 建设项目总投资与主要技术经济指标	39

2.3.10 安全管理与应急救援	39

2.4 改、扩建项目利用原有设施情况	46

2.5 设计变更	46

2.6 施工监理资质	46

2.7 试运行概况	47

2.7.1 试运行前准备	47

2.7.2 试运行情况	47

2.7.3 试运行结论	48

2.8 采取的主要安全设施、措施	48

2.9 建设项目图片	52

2.10 评价人员现场踏勘	54

3. 项目危险、有害因素辨识分析	55

3.1 生产过程危险和有害因素分析	55

3.1.1 人的因素	55

3.1.2 物的因素	56

3.1.3 环境因素	60

3.1.4 管理因素	60

3.2 生产工艺危险和有害因素分析	60

3.2.1 物体打击	61

3.2.2 车辆伤害	61

3.2.3 机械伤害	62

3.2.4 起重伤害	63

3.2.5 触电	64

3.2.6 灼烫	64

3.2.7 火灾	65

3.2.8 高处坠落	66

3.2.9 容器爆炸	66

3.2.10 其他爆炸	67

3.2.11 中毒窒息	69

3.2.12 其他伤害（粉尘危害）	69

3.2.13 有限空间	70

3.3 主要物料危险、有害因素分析	71

3.3.1 项目涉及的危险化学品特性	71

3.3.2 涉及的危险化学品有害因素分析	71

3.3.3 危险化学品的理化特性	73

3.4 总平面布置危险性分析	80

3.5 周边环境危险有害因素分析	80

3.5.1 雷电	81

3.5.2 地震	82

3.5.3 暴雨	82

3.5.4 滑坡	83

3.5.5 大风	83

3.5.6 高低温	83

3.6 检维修过程危险、有害因素辨识	83

3.7 重大危险源分析	86

3.8 项目危险源及危险和有害因素	87

4. 评价单元划分及评价方法选择	89

4.1 评价单元划分	89

4.1.1 评价单元划分原则	89

4.1.2 评价单元划分过程与结果	89

4.2 评价方法确定	90

4.3 评价方法简介	91

5. 定性、定量分析危险、有害程度符合性评价结果	92

5.1 法律法规符合性单元	92

5.1.1 安全设施“三同时”程序	92

5.1.2 安全设施专项投资情况	94

5.1.3 重大隐患判定	95

5.2 选址及总图布置单元	97

5.3 建筑及工艺布置单元	103

5.3.1 厂房及结构	103

5.3.2 工艺布置与运输	107

5.4 物料、产品安全性单元	112

5.5 生产工艺系统、装置、设施、设备单元	114

5.6 公用工程及辅助设施单元	121

5.6.1 电气安全	121

5.6.2 机械安全	123

5.6.3 自动控制设施安全措施	127

5.6.4 能源介质及动力安全措施	128

5.6.5 辅助供水与排水措施	130

5.6.6 消防措施	131

5.6.7 采暖通风及空气调节措施	132

5.7 特种设备设施及强制检测设备设施单元	133

5.7.1 特种设备设施	133

5.7.2 强制检验设备	136

5.8 周边环境适宜性评价单元	137

5.8.1 可能发生的事故类型对周边的影响	137

5.8.2 周边单位或居民对建设项目的影响	137

5.8.3 建设项目所在地自然条件对本项目的影响	137

5.9 安全管理及应急救援单元	138

5.9.1 组织与制度	138

5.9.2 机构设置	141

5.9.3 安全教育培训	143

5.9.4 危险源管理	144

5.9.5 安全检查	145

5.9.6 个人安全防护	147

5.9.7 安全标志	148

5.9.8 事故应急救援预案及演练	149

5.9.9 事故管理	151

5.9.10 有限空间管理	152

5.10 其他安全设施单元	157

5.11 安全设施设计中安全对策措施建议采纳情况说明	161

6. 安全对策措施建议	188

6.1 存在问题	188

6.2 整改情况	188

6.3 对策措施及建议	189

7. 总体评价结论	191

7.1 主要危险、有害因素及相关作业场所分布	191

7.2 本项目应重点防范的重大事故和危害	192

7.3 各单元评价综述	192

7.3.1 法律法规符合性评价	192

7.3.2 选址及总图布置单元符合性评价	192

7.3.3 建筑及工艺布置单元符合性评价	193

7.3.4 物料、产品安全性单元符合性评价	193

7.3.5 生产工艺系统、装置、设施、设备单元符合性评价	193

7.3.6 特种设备设施及强制检测设备设施单元符合性评价	193

7.3.7 周边环境适宜性评价单元符合性评价	194

7.3.8 公用工程及辅助设施单元符合性评价	194

7.3.9 安全管理和应急救援单元符合性评价	194

7.3.10 其他安全防范设施单元符合性评价	194

7.4 评价结论	194

8. 与被评价单位交换意见的情况	197

9. 附件	200

评价说明

评价对象和范围

评价对象

云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目：粘土砂铸造车间、机加工车间。

评价范围

根据企业的委托和评价协议，依据《云南大姚祥华工业制造有限公司云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目安全设施设计》（以下简称“安全设施设计”）作为主要评价依据。本次安全设施验收评价报告的范围主要为该“安全设施设计”所涉及的选址与总图布置、周边环境、生产工艺、设备设施、个人防护、安全标志、安全管理（重点为本建设项目所涉及的基本安全设施和专用安全设施）、应急管理等。本次评价只针对安全设施设计中提及的一期建设项目内容，业主新建的临时仓库、包装线和未建设的二期仓库不在本次评价范围内。

凡涉及本项目的职业病及防治、环保、地质灾害评估、外部运输问题不在本次安全设施验收评价范围之内，但报告中会涉及相关内容，企业应执行相关国家法律法规、标准和规范要求。

评价依据

法律法规、部门规章及规范性文件

法律法规

- 《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

- 《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》修正，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）；

- 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号，2018年12月29日第二次修改）；

- 《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正）；

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令第4号，2013年公布）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日起施行）；

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号，根据中华人民共和国国务院令第645号修订，2013年12月7日施行）；

- 《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行）；

- 《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2004年2月1日施行）；

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

- 《特种设备安全监察条例》（2003年3月11日中华人民共和国国务院令第373号公布，国务院令第549号修订，自2009年5月1日起施行）

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月19日）；

- 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）。

部门规章及规范性文件

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安监总局第36号令，根据原国家安监总局令第77号令修订，2015年5月1日起实施）；

- 《产业结构调整指导目录》（2019年本）（2019年修订）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）；

- 《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第90号令，2017年5月1日起实施）；

- 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号，根据原国家安全生产监督管理总局令第63号修改，第80号修改，2015年7月1日起实施）；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部第2号修改，2019年9月1日起实施）；

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安监总局令第30号，根据原国家安全生产监督管理总局令第63号修改，第80号修改，2015年7月1日起实施）；

- 《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，根据原国家安全生产监督管理总局令第63号，第80号修改，2015年7月1日起实施）；

- 《《财政部 应急部关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）；

- 《防雷减灾管理办法》（中国气象局第24号令，2013年6月1日起实施）；

- 《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号，2013年10月25日）；

- 《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号，1990年4月10日公安部令第6号发布施行）；

- 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号，自2020年6月1日起施行)；

- 《公安部关于修改<消防监督检查规定>的决定》（公安部120号令，自2012年11月1日起施行）；

- 《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健[2018]3号，2018年1月15日）；

- 《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令77号，2015年5月1日起施行）；

- 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第59号公布，自2013年7月1日起施行；根据2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号修正）

- 《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第91号，2018年3月1日施行）；

- 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号，2023年5月15日起施行）；

- 《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号，2024年1月11日起施行）；

- 《特种设备目录》（质检总局关于修订<特种设备目录>的公告（2014年第114号），2014年10月30日起施行）；

- 《危险化学品目录（2015版）》（2015年5月1日起施行）；

- 《应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》涉及柴油部分内容的通知》；

- 《应急管理部办公厅关于印发<有限空间作业安全指导手册>和4个专题系列折页的通知》（应急厅函〔2020〕299 号）；

- 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告（第63号），自2018年1月1日起施行）；

- 《云南省消防条例》（2010年9月30日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，云南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议修正，2020年11月25日起施行）；

- 《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强工贸行业有限空间作业安全生产工作的通知（云安监管函〔2016〕85号）》。

标准、规范

| 序号 | 标准、规范名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
|  | 《安全标志及其使用导则》 | GB 2894-2008 |
|  | 《安全色》 | GB 2893-2008 |
|  | 《常用化学危险品储存通则》 | GB 15603-2022 |
|  | 《毒害性商品储存养护技术条件》 | GB 17916-2013 |
|  | 《防止静电事故通用导则》 | GB 12158-2006 |
|  | 《粉尘防爆安全规范》 | GB 15577-2018 |
|  | 《腐蚀性商品储存养护技术条件》 | GB 17915-2013 |
|  | 《钢结构设计标准》 | GB 50017-2017 |
|  | 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》 | GB 39800.1-2020 |
|  | 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 | GB 7231-2003 |
|  | 《工业建筑防腐蚀设计标准》 | GB/T50046-2018 |
|  | 《工业金属管道工程施工规范》 | GB 50235-2010 |
|  | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》 | GB 4387-2008 |
|  | 《工业企业总平面设计规范》 | GB 50187-2012 |
|  | 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》 | GB 4053.1-2009 |
|  | 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》 | GB 4053.2-2009 |
|  | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》 | GB 4053.3-2009 |
|  | 《焊接与切割安全》 | GB 9448-1999 |
|  | 《化学品安全标签编写规定》 | GB 15258-2009 |
|  | 《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》 | GB/T16483-2008 |
|  | 《化学品分类和危险性公示通则》 | GB 13690-2009 |
|  | 《混凝土结构设计规范（2015年版）》 | GB 50010-2010 |
|  | 《火灾自动报警系统设计规范》 | GB 50116-2013 |
|  | 《机械安全防护装置 固定式与活动式防护装置设计与制造一般要求》 | GB/T 8196-2018 |
|  | 《继电保护和安全自动装置技术规程》 | GB/T 14285-2006 |
|  | 《加工中心 安全防护技术条件》 | GB 18568-2001 |
|  | 《建筑采光设计标准》 | GB 50033-2013 |
|  | 《建筑防腐蚀工程施工规范》 | GB 50212-2014 |
|  | 《建筑给水排水设计标准》 | GB 50015-2019 |
|  | 《建筑工程抗震设防分类标准》 | GB 50223-2008 |
|  | 《建筑抗震设计规范(2016年版)》 | GB 50011-2010 |
|  | 《建筑灭火器配置设计规范》 | GB 50140-2005 |
|  | 《建筑设计防火规范（2018年版）》 | GB 50016-2014 |
|  | 《建筑防火通用规范》 | GB 55037-2022 |
|  | 《建筑物防雷设计规范》 | GB 50057-2010 |
|  | 《建筑物防雷装置检测技术规范》 | GB/T 21431-2015 |
|  | 《建筑与市政工程抗震通用规范》 | GB 55002-2021 |
|  | 《建筑照明设计标准》 | GB 50034-2013 |
|  | 《企业职工伤亡事故分类》 | GB 6441-1986 |
|  | 《起重机 安全标志和危险图形符号 总则》 | GB/T 15052-2010 |
|  | 《起重机械安全规程 第1部分：总则》 | GB/T 6067.1-2010 |
|  | 《起重机械安全规程 第5部分：桥式和门式起重机》 | GB/T 6067.5-2014 |
|  | 《起重机械安全技术规程》 | TSG51—2023 |
|  | 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 | GB/T 34525-2017 |
|  | 《汽车铸造作业职业危害预防控制指南》 | GBZ/T 251-2014 |
|  | 《生产过程安全卫生要求总则》 | GB/T 12801-2008 |
|  | 《生产过程危险和有害因素分类与代码》 | GB/T 13861-2022 |
|  | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 | GB/T 29639-2020 |
|  | 《生产设备安全卫生设计总则》 | GB 5083-1999 |
|  | 《室外排水设计标准》 | GB 50014-2021 |
|  | 《输送设备安装工程施工及验收规范》 | GB 50270-2010 |
|  | 《通用桥式起重机》 | GB/T 14405-2011 |
|  | 《涂装作业安全规程 安全管理通则》 | GB 7691-2003 |
|  | 《涂装作业安全规程 喷漆工艺安全及其通风净化》 | GB 6514-2008 |
|  | 《涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》 | GB 15607-2008 |
|  | 《危险化学品重大危险源辨识》 | GB 18218-2018 |
|  | 《危险货物品名表》 | GB 12268-2012 |
|  | 《系统接地的型式及安全技术要求》 | GB 14050-2008 |
|  | 《消防安全标志 第1部分：标志》 | GB 13495.1-2015 |
|  | 《消防安全标志设置要求》 | GB 15630-1995 |
|  | 《消防应急照明和疏散指示系统》 | GB 17945-2010 |
|  | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》 | GB 17914-2013 |
|  | 《用电安全导则》 | GB/T 13869-2017 |
|  | 《中国地震动参数区划图》 | GB 18306-2015 |
|  | 《中频设备额定电压》 | GB/T 3926-2007 |
|  | 《铸造防尘技术规程》 | GB 8959-2007 |
|  | 《供配电系统设计规范》 | GB 50052-2009 |
|  | 《20kV及以下变电所设计规范》 | GB 50053-2013 |
|  | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 | GB 50058-2014 |
|  | 《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》 | GB/T 3836.1-2021 |
|  | 《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》 | GB/T 3836.2-2021 |
|  | 《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备》 | GB/T 3836.3-2021 |
|  | 《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》 | GB/T 3836.4-2021 |
|  | 《低压配电设计规范》 | GB 50054-2011 |
|  | 《电力工程电缆设计标准》 | GB 50217-2018 |
|  | 《电气设备安全设计导则》 | GB/T 25295-2010 |
|  | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 | GB 50168-2018 |
|  | 《电热和电磁处理装置的安全 第1部分：通用要求》 | GB/T 5959.1-2019 |
|  | 《电热和电磁处理装置基本技术条件 第1部分：通用部分》 | GB/T 10067.1-2019 |
|  | 《电热装置基本技术条件 第31部分：中频无心感应炉》 | GB/T 10067.31-2013 |
|  | 《电热装置基本技术条件 第32部分：电压型变频多台中频无心感应炉成套装置》 | GB/T 10067.32-2013 |
|  | 《电热装置基本技术条件 第3部分：感应电热装置》 | GB/T 10067.3-2015 |
|  | 《工业企业设计卫生标准》 | GBZ 1-2010 |
|  | 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》 | GBZ 2.1-2019 |
|  | 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》 | GBZ 2.2-2007 |
|  | 《职业性接触毒物危害程度分级》 | GBZ/T 230-2010 |
|  | 《电动单梁起重机》 | JB/T 1306-2008 |
|  | 《气瓶安全技术规程》 | TSG 23-2021 |
|  | 《危险场所电气防爆安全规范》 | AQ 3009-2007 |
|  | 《粉尘爆炸危险场所除尘系统安全技术规范》 | AQ 4273-2016 |
|  | 《高温熔融金属吊运安全规程》 | AQ 7011-2018 |
|  | 《安全评价通则》 | AQ 8001-2007 |
|  | 《安全验收评价导则》 | AQ 8003-2007 |
|  | 《生产安全事故应急演练基本规范》 | AQ/T 9007-2019 |
|  | 《生产安全事故应急演练评估规范》 | AQ/T 9009-2015 |
|  | 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》 | AQ／T 9011-2019 |
|  | 《仓储场所消防安全管理通则》 | GA 1131-2014 |

建设项目依据的批准文件或相关合法证明文件

- 《大姚县人民政府关于云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目修建性详细规划的批复》（大政复〔2017〕72号），大姚县人民政府，2017年9月23日；

- 《投资项目备案证》，项目序号5323262018010110，项目代码2018-532326-36-03-017420，大姚县发展和改革委员会，2018年1月17日；

- 《建设用地规划许可证》（地字第大姚村镇201800004号），大姚县住房和城乡建设局，2018年1月22日；

- 《建设工程规划许可证》（建字第大姚村镇201800008号），大姚县住房和城乡建设局，2018年1月25日；

- 《楚雄州环境保护局准予行政许可决定书》(楚环许准〔2018〕3号)，楚雄州环境保护局，2018年2月9日；

- 《安全生产条件和设施综合分析报告审查意见书》；

- 《安全设施设计审查意见书》。

建设项目技术资料

- 《云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目可行性研究报告》

- 《云南大姚祥华工业制造股份公司云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目安全生产条件和设施综合分析报告》（贵州荣基安全科技有限责任公司，2020年7月）；

- 《云南大姚祥华工业制造股份公司云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目安全设施设计》（辽宁海慧工程技术有限公司，2021年5月）；

- 建设项目施工图设计资料；

- 《岩土勘察详细报告》；

- 《工程竣工验收报告》；

- 建设项目施工记录（含隐蔽工程施工记录及中间验收记录）、竣工报告及竣工图；

- 建设项目施工监理记录和施工监理报告；

- 消防验收意见书；

- 接地电阻检验检测报告；

- 试运行报告；

- 总平面布置图。

其他评价依据

- 安全评价委托书、材料真实性承诺书；

- 《营业执照》（统一社会信用代码：91532326MA6MXWCJ75）；

- 不动产权证书；

- 安全生产条件和设施综合分析报告；

- 安全设施设计；

- 监理报告；

- 竣工报告

- 其它企业提供的评价相关资料。

评价原则

昭通市鼎安科技有限公司在对该项目进行安全验收评价工作中，始终坚持以下原则：

- 严格执行国家现行有关法律法规、标准、规章和规范的要求，对该企业进行科学、客观、公正、独立的安全评价；

- 采用可靠、适用的评价技术和评价方法对项目进行定性、定量评价，遵循针对性、技术可行性、经济合理性、可操作性的原则，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理对策措施建议；

- 真实、准确地作出评价结论，并对在当时条件下做出的安全评价结果承担法律责任；

- 遵纪守法、恪守职业道德、诚实守信，对被评价对象的技术和商业秘密保密。

评价程序

该项目的安全验收评价工作程序按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）的要求。评价报告文字应简洁、准确，可同时采用图表和照片，以使评价过程和结论清楚、明确，利于阅读和审查。安全验收评价程序图见图1.5-1。

图 1.5-1安全评价程序图

安全评价程序包括：准备阶段；危险、有害因素识别与分析；划分安全评价单元；选择安全评价方法；定性、定量评价；提出安全对策措施及建议；做出安全评价结论；编制安全评价报告，本次评价工作大体分为三个阶段：

第一阶段为前期准备阶段：2023年2月1日，与云南大姚祥华工业制造股份公司签订了安全评价协议、委托书、业务约定书和承诺函。签订委托书后，我公司组织各专业的技术人员和专家组成的评价项目组，拟定项目现场调研计划，进行资料收集，包括相关法律法规、标准、规章、规范、同类行业相关资料以及事故案例；初步的分析和危险有害因素识别，选择评价方法，编制工作计划。

第二阶段为现场调研阶段：2023年2月7日评价组进场对该项目周边环境和基建工程进行现场勘验、实测、现场调查，并收集相关评价资料。

第三阶段为实施评价阶段：根据前期准备及现场获得的资料、数据，辨识与分析危险、有害因素，并确定其危险程度。合理划分评价单元，选择评价方法，进行定性、定量评价和分析，提出相应的对策措施和建议。项目组将收集到的各种资料、数据进行汇总，综合分析后提出结论与建议，完成安全验收评价报告书的编制。

评价报告使用权声明

本评价报告是受云南大姚祥华工业制造股份公司委托而编制的，专属委托方使用。除按规定上报各级应急部门外，昭通市鼎安科技有限公司不会将本评价报告内容向其他任何单位和个人提供，也不会将本评价报告的全部或部分内容在媒体上或以其他形式公开发表（安全评价技术研究成果除外）。

评价基准日

项目组于2023年10月9日再次到现场进行踏勘，本次评价基准日：2023年10月9日。

建设项目概况

建设单位基本情况

云南大姚祥华工业制造股份公司成立于2018年01月09日，注册地位于云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇工业园区南山坝工业片区，法定代表人为王振洪。建设单位营业执照如下：

表 2.1-1建设单位营业执照信息

| 法定代表人 | 王振洪 | 经营状态 | 开业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立日期 | 2018-01-09 | 行政区划 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县 |
| 注册资本 | 7,723.62万(元) | 实缴资本 | 5,882万(元) |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 汽车制造业 |
| 工商注册号 | 532326000014985 | 组织机构代码 | MA6MXWCJ-7 |
| 纳税人识别号 | 91532326MA6MXWCJ75 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 营业期限 | 2018-01-09 至9999-12-31 | 核准日期 | 2022-04-27 |
| 登记机关 | 楚雄州市场监督管理局 | 参保人数 | 75人 |
| 曾用名 | 大姚祥华工业制造有限公司 |  |  |
| 注册地址 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇工业园区南山坝工业片区 |  |  |
| 经营范围 | 汽车、内燃机、农业机械、拖拉机、机床、环保设备、铸件、机械设备零配件和整机生产制造、装配、销售；农业机械配件、工程机械、普通机械、焊接设备、机电产品、橡胶制品、五金交电、建筑材料，汽车配件、生铁、钢材、汽车的销售；农业机械、工程机械设备安装、维修、租赁；生产性废旧金属、非生产性废旧金属、非金属再生资源的回收、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |  |  |

建设项目性质

建设项目性质：本项目属于新建项目。

建设项目基本概况

项目地理位置及选址

本项目厂址位于云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇工业园区南山坝工业片区。行政区划隶属于云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇。项目区域内道路、水、电等设施完备，厂址周边小范围内无学校、集中商业区等。

项目区所在地南山坝工业园区距昆明市276km；距楚雄州107公里；距四川攀枝花市127公里；距楚大高速公路76公里。工业园区规划面积4420亩，规划工业用地2044亩，园区紧邻南永二级公路，距大姚县城11公里，交通方便，地理位置图如下：

图 2.3-1项目交通位置图

总平面布置及功能分区

总图功能划分及平面布置

项目总建筑面积15840m2，建筑层数为地上1层，其中1#厂房7128m2；2#厂房6336m2；过道2336m2；建筑高度16.35m，建筑耐火等级二级。

项目总平面布置根据生产、办公的功能区别划分为两个功能分区：生产区、办公区，生产厂房位于厂区西侧，办公区位于生产厂房东侧，仓库位于办公区东南侧。项目办公区主要设置二栋建（构）筑物：办公楼和门卫室；生产区设置1栋生产厂房和1栋仓库。

本项目厂区道路为环形布置，采用城市型水泥混凝土路面。路面宽度不小于4m，转弯半径不小于9米，净空高度不小于5m，能满足消防车辆错车、转弯等要求。

表 2.3-1项目主要建构筑物距离表

| 装置设施名称 | 方位 | 相邻装置设施名称 | 耐火等级 | 火灾类别 | 实际间距（m） | 标准距离（m） | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼 | 东北 | 机加工车间 | 二级 | 民建 | 18.1m | 10 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.4.1条 |
| 机加工车间（丁类） | 北 | 门卫室 | 二级 | 民建 | 24.7 | 10 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.4.1条 |
| 铸造车间 （丁类） | 中、西 | 仓库（乙类） | 二级 | 民建 | 16.5 | 10 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.4.1条 |

主要装置（设备）与设施布局见表2.3-2。

表 2.3-2主要装置（设备）与设施布局

| 序号 | 名称 | 所在位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂房 | 厂区中部及西部 |
| 包括 | 熔炼区 | 铸造车间东侧，设有中频炉 |
|  | 砂处理区 | 铸造车间南侧，设有洗砂机及皮带运输机 |
|  | 浇铸区 | 铸造车间中部 |
|  | 喷粉区 | 带顶露天跨西侧 |
|  | 机加工区 | 机加工车间中部及西侧 |
|  | 喷涂区 | 机加工车间西侧，与固废间贴邻 |
|  | 涂料储存区 | 机加工车间北侧临时仓库 |
|  | 成品暂存区 | 机加工车间东侧 |
|  | 原材料区 | 铸造车间东侧 |
|  | 配电室 | 铸造车间东侧 |
|  | 空压机房 | 铸造车间东侧 |
|  | 除尘设施 | 铸造车间东侧 |
| 2 | 办公楼 | 厂区东北侧 |
| 3 | 临时仓库 | 厂区北侧 |

竖向布局

根据厂址周边的道路标高、与原有工程的衔接情况等因素，场地竖向采用平坡式布置。整个厂区内道路纵坡不大于2%；为便于厂区内、外道路的连接，保证厂区地面运输通畅，大门入口处道路标高略高于市政道路标高，避免厂外道路的雨水倒灌进厂区。在道路两侧设置雨水口，地面雨水由道路雨水口收集后，进入路边排水沟内，排入厂区总排水管网。

建设场地周边环境

自然环境条件

地质条件

大姚县地处横断山系云岭东部的斜坡，被金沙江和渔泡江深切而成的山原，是东部高原的过渡带；境内山脉自西北向东南走向，山岭纵横交错，峰峦重叠，沟河交错，地貌奇异；总体地形呈塔状，中部高，四周低，地形高低悬殊较大；最高海拔为百草岭主峰帽台山3657米，属楚雄彝州最高峰，被称为“彝州第一峰”，素有“冬天银装素裹，春天百花盛开”的美誉；最低海拔为金沙江边1023米。地形主要为三类：高寒山区和山区，海拔在2500米以上；丘陵平坝区，即散落在群山之间形成的零星小块坝子，海拔在1800～2100米之间；北面、西北面金沙江河谷地区，海拔在1000～1500米之间，分布在金沙江沿岸及注入金沙江各水系的深河谷地带。境内东西最大横距79.3公里，南北最大纵距93.5公里，是一个典型的山坝共存，四季如春与亚热带气候相间的县份。

根据云南木盛和岩土工程有限公司出具的《云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目岩土工程详细勘察报告》，场地及其周边无活动断层通过，未发现土洞、溶洞、崩塌、冲沟等不良地质作用现象，未揭露地下水，可不考虑地下水的影响，本场地稳定，适宜建筑。

气候气象

大姚地处北亚热带季风气候区域，属亚热带干燥气候，具有气候温和，日照充足，干湿季明显，雨热同季，冬无严寒，夏无酷暑，年温差小，日温差大，无霜期长等气候特点。年平均气温15.6度，7月平均气温21.4度，极端最高气温33度；1月平均气温9.3度，极端最低气温－6.2度。年平均气温5度以上的持续期361天，日照年平均2526小时，霜期年均56.8天，相对湿度65%，风速3.5米/秒。大姚县年平均降水796.3毫米，雨日113天；极端降水年最大雨量1078毫米，极端年最小雨量520毫米，日最大雨量164毫米。平均年雷暴日64天。夏无酷暑，冬无严寒，四季如春，干湿季分明，常年西南风向。

图 2.3-2大姚县风玫瑰图

水文水系

蜻蛉河发源于姚安与南华交界处，经姚安、大姚，在元谋县境内与龙街河汇合，并入龙川江，于龙街渡口附近汇入金沙江，是长江水系。龙川江为金沙江南岸一级支流，发源于楚雄彝族自治州的南华县天子庙坡东侧鱼肚拉的蒲藻塘，由西向东流经沙桥镇、南华县、楚雄市，又折向北进入禄丰县、黑井镇和元谋县，横穿元谋坝区，最终在元谋北部的江边乡汇入金沙江。流域面积9240.7平方千米，全长约246公里。发源处与入江口相对落差1600千米，河床平均坡降为4.8‰，流域平均海拔1992米。流域以山区和丘陵为主，占95%，河谷盆地和浅丘约占流域面积的5%。

地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，该区域地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.45s，对应地震烈度Ⅶ度，第三组。

社会环境条件

安全评价组人员于2023年2月10日到矿山现场进行勘验调查。根据实测及现场记录，对周边环境情况如下：

建设项目北侧紧邻工业园区规划道路，东侧10m为大姚县内引燃料有限责任公司二甲醚燃料储配站，南侧为工业园区现状山林，西南侧155米为云南云中特汽车报废拆解回收有限公司。西侧为工业园区现状山林。西北侧9m为大姚能投劭唐电研新能源有限公司标准化厂房；项目区西北面218m处为大姚县工业园区管委会，320米处为大姚县南山坝35kV变电站。

表 2.3-3建设项目周边的生产经营及居民生活情况

| 序号 | 项目建筑物名称 | 火险等级 | 方位 | 项目周边建筑物名称 | 实际距离 | 标准要求 | 规范符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库 | 丁 | 北 | 大姚能投劭唐电研新能源有限公司标准化厂房 | 10.55 | 10 | 符合 |
| 2 | 厨房餐厅外墙 | 丁 | 东 | 大姚县内引燃料有限责任公司二甲醚燃料储配站办公楼 | 14.1 | 10 | 符合 |
| 3 | 厨房餐厅外墙 | 丁 | 东 | 大姚县内引燃料有限责任公司二甲醚燃料储配站4×50m3储罐 | 75 | 55 | 符合 |

建设项目厂址未发现已探明的矿产资源，同时尚未发现该选址地区其他相关压覆矿产资源的报告和探矿、采矿权设置。项目选址对当地的防洪和排涝没有影响。本项目占地及附近没有军事设施，所以对国防设施没有影响。建设项目周边环境图见下页图2.3-1。

图 2.3-3建设项目周边环境图

产品方案及设计生产规模

产品方案

本项目的详细产品方案及产品规格详见表2.2-2。

表 2.3-4产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 年生产能力（件） | 单件毛坯重量(公斤） | 合计毛坯 重量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 粘土砂铸造车间（一期） |  |  |  |
| 1 | 排气管 | 200000 | 6 | 1200 |
| 2 | 排气尾管 | 400000 | 3 | 1200 |
| 3 | 机油滤联接板 | 200000 | 2 | 400 |
| 4 | 机油泵上轴套盖 | 500000 | 1 | 500 |
| 5 | 轮芯 | 50000 | 12 | 600 |
| 6 | 差速器壳 | 70000 | 20 | 1400 |
| 7 | 减速器壳 | 70000 | 12 | 840 |
| 8 | 轮毂 | 120000 | 9 | 1080 |
| 9 | 盖板、托板 | 200000 | 5 | 1000 |
| 10 | 支架 | 100000 | 4 | 400 |
| 11 | 车轮毂 | 38607.580 | 7 | 560 |
| 12 | 挂接框 | 40000 | 6 | 240 |
| 13 | 变速箱体 | 40000 | 28 | 1120 |
| 14 | 轴承座 | 30000 | 5 | 150 |
| 15 | 牵引座 | 20000 | 12 | 240 |
| 16 | 最终传动箱壳体 | 50000 | 7 | 350 |
| 17 | 离合器 | 15000 | 50 | 750 |
|  | 小计 |  |  | 12030 |

设计生产规模

本项目建成达产后产能：项目（一期）年生产各式配件12030吨。

项目的工艺流程、主要装置（设备、设施）及特种设备

工艺流程

项目产品生产制造工艺包括铸造及机加工。

- 铸造

粘土砂铸造车间工艺流程：包括砂处理工部、制芯工部、造型工部、熔化工部、清理工部等。对有粉尘的砂处理、制芯、熔化浇铸工部配置吸风罩、集尘罩、布袋除尘系统，粉尘经布袋除尘器过滤达标后向大气排放，清理工部采用吊挂式封闭抛丸机，整个生产工艺流程不产生无组织排放。项目产品工艺流程图如下所示：

图 2.3-4粘土砂铸造车间工艺流程图

- 砂处理工部

砂处理系统生产能力按40t/h配置。包括：旧砂回收处理、新砂及辅料处理、型砂混制及输送。对型砂性能要求：

紧实率：38±2%

湿压强度：≥0.14Mpa（1.4kgf/cm²）

透气性：≥120

含泥量：11%～14%

有效膨润土含量：≥7.5%

有效煤粉含量：3%～4%

- 制芯工部

泥芯采用Z8660壳芯机制作。外购袋装腹膜砂使用单轨吊提升转运到制芯机上方砂斗。制好的砂芯使用带储芯架的小车，通过行车吊运至下芯辊道前。

- 造型工部

采用2条无箱射压造型铸造生产线，其工艺特点：

1）采用射砂+模板反压紧砂工艺——分型面及型腔紧实度高且分布均匀，分型面硬度（在比压≥0.7Mpa 时）可达85-90 单位以上，能更好地承受铸件铁水“胀力”，获得尺寸精度高、表面质量好的铸件，更好地满足刹车盘等铸件的要求。

2）采用十字穿梭方式，有两个下芯工位，操作方便、安全、下芯时间较长（～30秒内不停机生产，并可根据需要任意设定需要延长的下芯时间）。

3）合型精度高：铸件错箱值≤0.3mm。

4）配置有随砂型移动、定位准确、夹紧可靠的压铁夹紧装置，可有效防止脱箱造型砂型浇注跑火情况的发生。

5）采用PLC+触摸屏电控系统，全线工作过程图文全程监控，故障自诊断，运行稳定可靠——为大批量生产铸件提供可靠保证。

6）设有模板快换机构，更换模板方便快捷，既适合大批量生产也适合多品种生产。

无箱射压造型线主要技术参数

_ 砂型尺寸（mm）：550×450×200/200

_ 最大生产率：200 型/小时，柔性可调。

_ 铸件在铸型内冷却时间：总冷却时间≥60 分钟

_ 全线压缩空气耗量：≥10m3/分

_ 主机液压系统功率：37kw

_ 型砂消耗量：约20 吨/小时

- 熔化工部

为便于生产组织，熔化设备采用3套2t/h的中频感应电炉。根据车间厂房柱距情况，每套炉体配一台自动加料车及过渡转运车。铁水采用吊车、叉车转运。炉体配备除尘器。

熔炼工艺流程见下图：

图 2.3-5熔炼工艺流程图

- 清理工部

对于较大的铸件采用吊挂式封闭抛丸机清理。清理工艺流程如下：

图 2.3-6 清理工艺流程图

- 机加工

图 2.3-7机加工车间生产工艺流程

主要装置（设备、设施）

本项目主要装置（设备、设施）见下表：

表 2.3-5项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 粘土砂铸造车间（一期） |  |  |  |
| （一） | 砂处理工部 |  |  |  |
|  | 振动输送机 | Y34A0830 | 1 |  |
|  | 落砂滚筒 | LG3225 | 1 |  |
|  | P-1皮带机 | Y337 | 1 |  |
|  | 磁选头轮 | S977 | 1 |  |
|  | 悬挂磁选机 | S997 | 1 |  |
|  | P-2皮带机 | Y337 | 1 |  |
|  | P-3皮带机 | Y337 | 1 |  |
|  | 精细八角筛 | SATEP300 | 1 |  |
|  | 圆盘给料机 | YP15 | 1 |  |
|  | 新砂螺旋给料机 | Y4220 | 1 |  |
|  | P-4皮带机 | Y337 | 1 |  |
|  | 新旧砂电子秤 | SMC-2 | 1 |  |
|  | 辅料螺旋给料机 | Y4215 | 3 |  |
|  | 辅料电子秤 | SMC-0.2 | 1 |  |
|  | 辅料气送 | YS100 | 1 |  |
|  | 变频冷却混砂机 | MXC40 | 1 |  |
|  | 型砂在线检测仪 | RTC106 | 1 |  |
|  | 旋风除尘器 | DXF1200 | 1 |  |
|  | 手拉葫芦、小车 | 10t | 1 |  |
|  | P-5皮带机 | Y338 | 1 |  |
|  | P-6皮带机 | Y337 | 1 |  |
|  | P-7皮带机 | Y337 | 1 |  |
|  | P-8皮带机 | Y337 | 1 |  |
|  | 离线式脉冲除尘器 | LPM64-5 | 1 |  |
|  | 离线式脉冲除尘器 | LPM32-5 | 2 |  |
| （二） | 造型制芯工部 |  |  |  |
| 1 | 水平无箱造型线主机 | FCMX-I | 2 |  |
| 2 | 加砂机 | ZZ416IVA | 2 |  |
| 3 | 托持输送机 | AMC | 2 |  |
| 4 | 液压系统 | AMC | 2 |  |
| 5 | 皮带冷却机 | ZZ416IIIA | 2 |  |
| 6 | 振动输送机 |  | 1 |  |
| 7 | 落砂滚筒 |  | 1 |  |
| 8 | 气箱脉冲布袋除尘器 |  | 1 |  |
| 9 | 手动浇包 |  | 8 |  |
| 10 | 射芯机 | Z8660 | 3 |  |
| 11 | 非标钢结构 |  | 1 |  |
| 12 | 模具 |  | 34 |  |
| （三） | 熔炼工部 |  |  |  |
| 1 | 2t中频变频感应熔炼炉 | IGBT 双供电 | 3套 |  |
| (1) | 电炉设备主机 |  |  |  |
|  | 低压隔离开关 |  | 3 |  |
|  | 动力控制柜 |  | 3 |  |
|  | 1450kw中频电源 | CS1450 12脉波整流 | 3套 |  |
|  | 包括： |  |  |  |
|  | 补偿电容器组 |  |  |  |
|  | 滤波电容器组 |  |  |  |
|  | CB7V4.0控制系统 |  |  |  |
|  | 温度检测 |  |  |  |
|  | 水压检测 |  |  |  |
|  | 炉体 | 2t | 6 |  |
|  | 坩埚模 |  | 6 |  |
|  | 液压倾炉操纵台 | 手动阀操作 | 6 |  |
|  | 液压装置 | 双机双泵 | 3 |  |
|  | 水冷电缆 | SD400 | 24根 |  |
|  | 主回路铜排 |  | 3套 |  |
| (2) | 电源变压器、冷却水系统 |  |  |  |
|  | 整流变压器 | ZS－1200KVA | 3 |  |
|  | 电源全封闭冷却塔 |  | 1 |  |
|  | 电炉开式冷却塔 |  | 1 |  |
|  | 水循环冷却泵站 |  | 1 |  |
| （3） | 柴油发电机组（紧急备用电源） |  | 1 |  |
| 2 | 铁水包 |  | 6 |  |
| （四） | 清理及热处理 |  |  |  |
|  | 除尘系统 |  | 2 |  |
|  | 抛丸清理机 | Q378 | 2 |  |
|  | 热处理炉 |  | 1 |  |
| （五） | 检测设备 |  |  |  |
|  | 直读光谱仪 | 20通道 | 1 |  |
|  | 双发智能仪 |  | 1 |  |
|  | 金相显微镜 |  | 1 |  |
|  | 10吨材料拉伸试验机 |  | 1 |  |
|  | 台式硬度计 |  | 1 |  |
|  | 铁（钢)水测量仪 |  | 2 |  |
|  | 炉前铁水热分析仪 |  | 1 |  |
|  | 小型理化用高温箱式电炉 |  | 1 |  |
|  | 理化用抛光机 |  | 1 |  |
|  | 型砂试验仪器 |  | 1套 |  |
| 二 | 机加工车间 |  |  |  |
|  | 卧式加工中心 | HMC630A | 1 |  |
|  | 立式加工中心 | VMC850E | 4 |  |
|  | 数控车床 | CK6163×750 | 4 |  |
|  | 普通车床 | CW6180B×750 | 3 |  |
|  | 数控立式钻床 | ZK5140C | 4 |  |
|  | 卧轴矩台平面磨床 | M7140 | 1 |  |
|  | 普通车床 | CW6163B×750 | 2 |  |
|  | 摇臂钻床 | Z3050×12 | 4 |  |
|  | 可调多轴钻床 | KZ2-B4-14 | 2 |  |
|  | 立式升降台铣床 | X5032A | 3 |  |
|  | 立式金刚镗床 | T716A | 1 |  |
|  | 立式金刚镗床 | T7220B | 1 |  |
|  | 三坐标测量仪 | GLOBAL Silver 575 | 1 |  |
|  | 箱式电阻炉 | RX3-15-9 | 1 |  |
|  | 清洁度检测成套设备 |  | 1 |  |
| 三 | 起重运输设备 |  |  |  |
|  | 电动单梁起重机（冶金吊） | LDY10-25.5 A3 | 1 |  |
|  | 电动单梁起重机 | LD5-25.5 A4 | 1 |  |
|  | 电动单梁起重机 | LDY10-16.5 A4 | 1 |  |
|  | 电动单梁起重机（冶金吊） | LDY10-25.5 A4 | 1 |  |
|  | 电动单梁起重机 | LD5-25.5 A4 | 1 |  |
| 四 | 叉车 |  |  |  |
|  | 内燃平衡重式叉车 | CPCJ35 | 1 |  |
|  | 内燃平衡重式叉车 | CPC30 | 1 |  |
|  | 内燃平衡重式叉车 | CPC50 | 1 |  |
|  | 内燃平衡重式叉车 | CPC30 | 1 |  |
| 四 | 空气压缩机 |  |  |  |
|  | 空气压缩机 | 3.0m3,1.0Ma | 1 |  |
|  | 空气压缩机 | 2.0m3,0.84Ma | 3 |  |

特种设备

本项目生产运行过程中使用的特种设备为起重机、叉车、压力容器储气罐。起重行车、叉车、储气罐均按要求进行登记。起重机安装前向相关部门进行了安装告知，并委托专业机构进行检验。压力容器储气罐及其安全附件定期检验。

起重机械

项目共使用起重机械5台，均已向楚雄州质量技术监督综合检测中心进行安装告知，并进行了检验和取得使用登记证书。起重机相关检测项目均为合格。检验报告见附件30。

表 2.3-6 起重机械一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号规格 | 使用登记证编码 | 检验有效期 | 设备代码 | 检验结论 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电动单梁起重机（冶金吊） | LDY10-25.5 A6 | 起17滇E00271(21) | 2024.07 | 417041126201909482 | 合格 | 吊铸件 |
|  | 电动单梁起重机（冶金吊） | LDY10-25.5 A6 | 起17滇E00272(21) | 2024.07 | 417041126201909481 | 合格 | 吊熔融金属 |
|  | 电动单梁起重机 | LD5- 25.5 A4 | 起17滇E00273(21) | 2024.07.27 | 200121200 | 合格 | 吊铸件 |
|  | 电动单梁起重机 | LDY10-16.5 A3 | 起17滇E00274(21) | 2024.07.27 | 190119570 | 合格 | 吊废钢 |
|  | 电动单梁起重机 | LD5- 25.5 A4 | 起17滇E00275(21) | 2024.07.27 | 200121201 | 合格 | 吊砂模 |

叉车

项目共使用叉车4台，均有合格证明书，相关登记证书，并按要求进行定期检验合格后使用。检验报告见附件31。

表 2.3-7 叉车一览表

| 制造单位 | 车辆名称 | 厂牌型号 | 额定载重（kg） | 最大起升高度(m) | 检验有效期 | 检验结论 | 登记证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽合力股份有限公司 | 内燃平衡重式叉车 | CPCJ35 | 3500 | 5.0 | 2025.07 | 合格 | 车11滇E00337（22） |
| 安徽合力股份有限公司 | 内燃平衡重式叉车 | CPC30 | 3000 | 3.0 | 2025.07 | 合格 | 车11滇E00413（22） |
| 安徽合力股份有限公司 | 内燃平衡重式叉车 | CPC50 | 5000 | 3.0 | 2025.07 | 合格 | 车Z0滇E00001（22） |
| 安徽合力股份有限公司 | 内燃平衡重式叉车 | CPC30 | 3000 | 3.0 | 2025.07 | 合格 | 车11滇E00412（22） |

压力容器

项目使用压力容器储气罐2m3 4个，1m3以下的11个。储气罐均由有相应压力容器制造资质单位制造生产，并附有相应合格证明。1m3以上储气罐按要求进行年度检验和定期检验。所有储气罐安全阀、压力表均进行定期检验。压力容器检验报告见附件32，安全阀、压力表检验报告见附件33。

表 2.3-8 空气储罐一览表

| 制造日期 | 设计压力(Mpa) | 容积 （m³） | 工作介质 | 使用登记证号 | 制造单位 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019-06 | 0.84 | 3.0 | 空气 | 容17滇E00794（22） | 濮阳市瑞德压力容器有限公司 | 造型机处 |
| 2021-10 | 0.84 | 2.0 | 空气 | 容17滇E00793（22） | 临沂市瑞德机械有限公司 | 砂处理生产线左侧 |
| 2021-10 | 0.84 | 2.0 | 空气 | 容17滇E00795（22） | 临沂市瑞德机械有限公司 | 砂处理生产线中间位置 |
| 2021-10 | 0.84 | 2.0 | 空气 | 容17滇E00794（22） | 临沂市瑞德机械有限公司 | 砂处理生产线右侧 |

主要原辅材料

本项目主要原、辅材料供应情况见表 2.3-9主要原、辅材料一览表（一期）。

表 2.3-9主要原、辅材料一览表（一期）

| 序号 | 项目 | 单位 | 年消耗量 | 供应来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、金属炉料 | 吨 |  |  |
| 1 | 生铁 | 吨 | 2139.14 | 四川 |
| 2 | 回炉铁 | 吨 | 3936.01 | 昆明 |
| 3 | 铁屑 | 吨 | 3422.62 | 昆明 |
| 4 | 废钢 | 吨 | 6845.24 | 昆明 |
| 5 | 硅铁 | 吨 | 513.39 | 昆明 |
| 6 | 锰铁 | 吨 | 256.70 | 昆明 |
|  | 二、辅助材料 |  |  | 昆明 |
| 1 | 增碳剂 | 吨 | 684.52 | 昆明 |
| 2 | 筑炉石英砂 | 吨 | 220 | 昆明 |
| 3 | 白砂 | 吨 | 3600 | 昆明 |
| 4 | 水洗砂 | 吨 | 3200 | 昆明 |
| 5 | 膨润土 | 吨 | 790 | 云南砚山 |
| 6 | 煤粉 | 吨 | 210 | 昆明 |
| 7 | 树脂 | 吨 | 56 | 昆明 |
| 8 | 金属防锈用油 | 桶 | 50 | 安美 |
| 9 | 水溶性金属加工液 | 桶 | 100 | 安美 |
| 10 | 黑醇酸调和漆 | 桶 | 200 | 勇立 |
| 11 | 静电粉末涂料 | 桶 | 150 | 湘冠 |
| 12 | 铁红油性防锈漆 | 桶 | 200 | 勇立 |
| 13 | 新型特种涂料（内燃机专用高温漆） | 桶 | 100 | 云创 |
| 14 | 柴油 | 桶 | 1 |  |

配套和辅助工程

土建

- 项目概况

本项目属于新建项目，项目选址于云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇工业园区南山坝工业片区。项目占地面积为38607.58m2，约合57.91亩。一期项目建筑基底面积15840m2，建筑面积：31680m2（层高超8米按2层复算）。

- 主要建（构）筑物

项目总平面布置根据生产、办公生活的功能区别划分为两个功能分区：生产区、办公区，生产厂房位于厂区西侧，办公区位于生产厂房东侧，仓库位于办公区东南侧。项目办公区主要设置二栋建（构）筑物：办公楼和门卫室；生产区设置1栋生产厂房和1栋仓库。

本项目建筑物中办公楼和门卫室属民用建筑；生产厂房、仓库火灾危险性类别为乙类。设计仓库未建设，现在厂区北面墙边建设临时仓库。

表 2.3-10项目建（构）筑物一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积（m²） | 建筑面积（m²） | 高度（m） | 层数 | 耐火等级 | 建筑类别 | 结构类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂房 | 15840.00 | 31680.00 | 12.15 | 1 | 二级 | 丁类 | 钢结构 |
| 包括 | 机加工车间 | 7128.00 | 14256.00 | 12.15 | 1 | 二级 | 丁类 | 钢结构 |
|  | 铸造车间 | 6336.00 | 12672.00 | 12.15 | 1 | 二级 | 丁类 | 钢结构 |
|  | 带顶露天跨 | 2376.00 | 4752.00 | 16.35 | 1 | 二级 | 丁类 | 钢结构 |
|  | 辅助车间 | 1085.00 | 1085.00 | 8.5 | 1 | 二级 | 丁类 | 钢结构 |
| 2 | 办公楼 | 69.75 | 139.5 | 8 | 2 | 二级 | 民用建筑 | 框架 |
| 3 | 门卫 | 13.50 | 13.50 | 3.5 | 1 | 二级 | 民用建筑 | 框架 |

- 抗震设防

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）的规定，该项目建设地地震基本烈度为Ⅶ度区，基本地震加速度为0.15g，本建设项目中的建筑均按地震基本烈度Ⅶ度设防。

给排水

- 给水

本项目生产、生活用水来源于市政供水管网，从市政给水管引入一路DN100的进水管到厂区西北端。在建筑物外部形成环状供水管网，供给本工程生产生活及消防用水。

- 排水

（1）污水排水系统

室内生活污水排至室外污水管道，再经化粪池处理后集中排入市政污水管道。食堂污水经隔油池处理后集中排入市政污水管。少量生产废水经沉淀池处理后集中排入市政污水管。

（2）雨水排水系统

屋面雨水经雨水斗及地漏收集排至室外雨水管，场地雨水经路边雨水口收集后，就近排入市政雨水管道。

（3）排水体制采用雨污分流系统

室外雨水、污水排水管沿道路布置，排水方向按道路坡向。

供配电

- 供电

（1）供电电源：

供电由工业园区10KV高压进厂区配电室经变压为380V三相供电，新建建筑配电电压采用380V/220V，供车间电气动力及建筑照明使用，全厂各生产车间的电力线由配电室的低压室经电缆沟引至，车间内设有配电屏，动力配电箱等，配电采用放射式与树干式相结合的形式，三相五线制中性点重复接地系统，向设备和行车供电。

项目设置柴油发电机组一台，用于停电期间中频炉循环水泵的供电。

（2）负荷等级：

本工程新建厂房，用电性质属三级用电负荷。

（3）变压器选型：

变压器选用1250KVA及630KVA各一台，1250KVA供铸造车间和空压站使用，630KVA供厂区其它。

- 防雷防静电

依据《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）的要求，本项目建筑物均按第三类防雷措施设防。利用25×4的镀锌扁钢在屋面组成避雷带防直击雷；三类防雷建筑物网屋面避雷带格密度为不大于20×20m，或24×16m。为防止雷电感应，建（构）筑物内的设备、管道、构架等主要金属均就近接地。为防止雷电波侵入，本项目架空、埋地或地沟内的金属管道、电缆的金属外皮等在入户端也均就近接地。

本项目防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统接地，采用共用接地装置，并接入同一接地网，其接地电阻不大于1Ω。接地网由水平接地体与垂直接地体构成。接地主干线和分支线采用40×4的扁钢。所有设备的金属外壳、金属设备、金属管道、金属构架、电气设备的金属外壳、所有电气用金属构件、铠装电缆外皮，电缆加穿的保护管两端均接地。大姚县建设工程质量检测中心于2022年5月27日对项目的防雷接地电阻进行了检测（检测报告编号：DYXJC-JD-2022-8），检测结果合格，报告有效期1年，报告详见附件19。

- 照明

本项目内的照明，采用高效荧光灯作为主要照明光源。照明电源采用专用线路和专用开关。

办公室、会议室等照度标准为300 lx；厂房照度标准为200 lx；其它附属用房及卫生间照度标准为100 lx；应急照明照度标准为30 lx。在走廊及安全出口处设置灯光疏散指示标志。室内照明线路采用BV-0.5kV 2.5mm²导线穿镀锌钢管暗敷设，插座线路采用BV-0.5kV 4mm²导线穿镀锌钢管暗敷设。

消防

大姚县住房和城乡建设局根据云南盈恩检测技术有限公司提供的建筑消防设施检测评价报告[YNYN20220046]及建设工程现场评定情况，进行了项目消防验收，出具了《大姚县住房和城乡建设局特殊建设工程消防验收意见书》（大住建消验字〔2022〕第008号），验收意见结论为合格。

- 消防水系统

根据工厂基地面积约≤100公顷，附有居住区人数≤1.5万人，按照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第3.3.2条规定，全厂同时火灾次数为一次。

本项目占地面积小于1000000平方米，按照发生火灾一次考虑；最大消防用水点为生产厂房（丁类），厂房占地面积为15840m2，建筑高度12.15m，建筑体积为192456m3，其室外消火栓设计流量按V≥50000m3取20L/s，室内消火栓设计流量取10L/s，火灾延续时间2h，一次火灾消火栓用水量为216m³。

本项目厂区消防用水来自市政给水管网，市政给水管网管径DN150，水压不低于0.35Mpa，厂区内消防水管网呈环状布置，项目内设置DN150室外枝装消防水管网，室外消防水供应能力满足本项目要求。

- 灭火器配置

按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定，本项目的火灾种类有：A类火灾：固体火灾、E类火灾：电气火灾。各厂房均应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求设置手提式或推车式干粉灭火器。项目消防设施配置情况见下表：

表 2.3-11消防设施配置一览表

| 序号 | 建筑物 | 消防设施名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机加工车间 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | MFZ/ABC4 | 具 | 32 |
|  |  | 室内消火栓 | SN65 | 个 | 10 |
| 2 | 铸造车间 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | MFZ/ABC4 | 具 | 34 |
|  |  | 室内消火栓 | SN65 | 个 | 13 |
| 3 | 带顶露天跨 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | MFZ/ABC4 | 具 | 12 |
| 4 | 辅助车间 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | MFZ/ABC4 | 具 | 6 |
|  |  | 室内消火栓 | SN65 | 个 | 2 |
| 5 | 仓库 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | MFZ/ABC4 | 具 | 14 |
|  |  | 室内消火栓 | SN65 | 个 | 6 |
| 6 | 办公楼 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | MFZ/ABC4 | 具 | 8 |
| 7 | 门卫 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | MFZ/ABC4 | 具 | 2 |
| 8 | 厂区 | 室外消火栓 | SS100/65-1.0 | 个 | 3 |

- 建筑防火

- 耐火等级

项目所有建筑物的平面布置、结构及材料选用均按《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）进行设计，本项目各建构筑物耐火等级均为二级。

- 安全疏散

- 办公楼占地面积为69.75m2，建筑面积为139.5m2，设置2个安全出口，安全出口的设置符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第5.5节的要求。

- 门卫室占地面积为13.5m2，设置1个安全出口，疏散楼梯及安全出口的设置符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第5.5节的要求。

- 生产厂房火灾危险性为丁类，耐火等级为二级，安全出口的设置符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.7节的要求。生产厂房内设有疏散走道，疏散走道净宽度大于等于1.4m，并在用于安全疏散的安全出口、通道等处设有醒目标志。

- 仓库火灾危险性为丁类，耐火等级为二级，安全出口的设置符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.7节的要求。

- 安全标志

按《消防安全标志》和《消防安全标志设置要求》的规定要求设置消防安全标志牌。

采暖通风

- 采暖

根据本项目所在地区气候情况，结合本项目生产特点，项目不需要设置采暖设施。

- 通风

本项目建筑物正常通风采用自然通风，换气次数按6次/h设计。

检测控制系统

- 中频炉设置远传温度计、现场温度计、高温度报警。中频炉冷却水系统设置有气动阀，气动阀能实现高、低温度连锁控制，以避免中频炉炉体温度过高。

- 在喷涂间设置粉尘浓度监测报警系统。

视频监控系统

本项目厂区内设置24小时视频监控系统。

视频监控系统是由摄像、传输、控制、显示、记录登记5大部分组成。摄像机通过同轴视频电缆将视频图像传输到控制主机，控制主机再将视频信号分配到各监视器及录像设备，同时可将需要传输的语音信号同步录入到录像机内。通过控制主机，操作人员可发出指令，对云台的上、下、左、右的动作进行控制及对镜头进行调焦变倍的操作，并可通过控制主机实现在多台摄像机及云台之间的切换。本项目采用全天候视频监控系统，厂区内共设置5台摄像机。摄像机具备低照度监视功能，不低于130万像素，硬盘录像机录像存储时间不少于45天。

厂内外运输方式

本项目厂内外运输方式为公路运输。根据项目运行的功能，项目设有1个出入口，宽9米，与工业园区道路相连。

（1）厂外运输

厂外以公路运输为主要运输方式，运输对象为原料和产品。

（2）厂内运输

厂内运输工具采用起重运输设备、叉车及电动平车运输等。原料、成品等按生产路线、工艺流程进行库房与车间、车间与车间、车间内部各工序之间的厂内运输。

建设项目总投资与主要技术经济指标

本项目建设总投资12487.17万元，年生产各式配件12030.0吨。

安全管理与应急救援

组织与制度

公司组织机构如下图：

图 2.3-8云南大姚祥华工业制造股份公司组织机构图

为强有力地执行国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全工作方针，加强公司安全生产管理工作，使公司安全生产管理标准化和规范化。公司下发《关于成立云南大姚祥华工业制造股份公司安全生产工作领导小组的通知》，成立由法人王振洪任组长的安全生产工作管理领导小组。设置专职安全生产管理人员，定期召开安全生产会议，总结安全生产工作的不足，安排下一步工作的计划和管理措施。安全领导小组成员如下：

组  长：王振洪

副组长：杨猛

小组成员：普文超、郑国富、夏文明、姚福明。

领导小组下设工作小组，具体负责具体工作。

组  长：普文超

副组长：郑国富、姚福明、谢萍

小组成员：梁利平、郑国荣、王思义、唐春奇、龚汉明、李雪松、姜桂芹、赵桂忠。

制度情况

企业制定和建立了以安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位安全操作规程为主要内容的安全生产管理制度。明确企业各级领导、各个部门、各类人员在各自职责范围内的安全责任。真正做到“横向到边，纵向到底，不留死角”，形成全员、全面、全过程安全管理的完整制度体系。同时要根据企业的实际，制定具体且操作性强的规章制度和岗位安全操作规程。

表 2.3-12企业安全生产管理制度

| 类别 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 安全生产责任制 |  | 主要负责人（总经理）安全生产责任制 |
|  |  | 副总经理安全生产责任制 |
|  |  | 职能部门负责人安全生产责任制 |
|  |  | 车间主任安全生产责任制 |
|  |  | 班组长安全生产责任制 |
|  |  | 岗位工人安全生产责任制 |
| 安全生产管理制度 |  | 云南大姚祥华工业制造股份公司员工安全守则 |
|  |  | 云南大姚祥华工业制造股份公司安全生产责任制度 |
|  |  | 云南大姚祥华工业制造股份公司安全生产奖惩制度 |
|  |  | 云南大姚祥华工业制造股份公司安全生产承诺制度 |
|  |  | 云南大姚祥华工业制造股份公司安全生产会议制度 |
|  |  | 云南大姚祥华工业制造股份公司安全生产教育培训制度 |
|  |  | 云南大姚祥华工业制造股份公司职业健康管理制度 |
|  |  | 云南大姚祥华工业制造股份公司安全生产检查制度 |
|  |  | 云南大姚祥华工业制造股份公司操作规程落实制度 |
|  |  | 云南大姚祥华工业制造股份公司特种作业人员管理制度 |
|  |  | 云南大姚祥华工业制造股份公司特种设备安全管理制度 |
|  |  | 云南大姚祥华工业制造股份公司设备和设施安全管理制度 |
|  |  | 云南大姚祥华工业制造股份公司风险分级管控制度 |
|  |  | 云南大姚祥华工业制造股份公司隐患排查治理管理制度 |
|  |  | 云南大姚祥华工业制造股份公司安全生产应急管理制度 |
|  |  | 云南大姚祥华工业制造股份公司生产安全事故报告及调查处理制度 |
|  |  | 云南大姚祥华工业制造股份公司粉尘清扫制度 |
|  |  | 云南大姚祥华工业制造股份公司中频炉安全管理制度 |
|  |  | 云南大姚祥华工业制造股份公司有限空间安全管理制度 |
| 安全操作规程 |  | 中频炉安全操作规程 |
|  |  | 中频炉风险管控方案 |
|  |  | 空压机安全操作规程 |
|  |  | 行车安全操作规程 |
|  |  | 压力容器（储气罐）安全操作规程 |
|  |  | 叉车安全操作规程 |
|  |  | 电焊（气焊）工安全操作规程 |
|  |  | 吊索具安全操作规程 |
|  |  | 车床安全操作规程 |
|  |  | 端面铣安全操作规程 |
|  |  | 磨床安全技术操作维护规程. |
|  |  | 砂轮机安全操作规程 |
|  |  | 射芯机安全操作规程 |
|  |  | 数控车安全操作规程 |
|  |  | 台式钻床安全操作规程 |
|  |  | 铣床安全操作规程 |
|  |  | 自动磨刀机床安全操作规程 |
|  |  | 摇臂钻床操作规程 |
|  |  | 造型机安全操作规程 |
|  |  | 配电室安全操作规程 |
|  |  | 配电箱安全操作规程 |
| 生产安全事故应急预案 |  | 云南大姚祥华工业制造股份公司生产安全事故应急预案 |

劳动定员

项目定员为120人，其中，管理人员22人，技术人员10人。公司项目运行时间按300天计，全年生产时间以2400小时计，生产工序为长白班，每班八小时工作制。

安全培训教育

云南大姚祥华工业制造股份公司主要负责人、分管安全生产负责人、安全生产管理人员具备冶金机械方面的安全知识和管理能力，并经培训考核合格，取得相应资格证书。其他从业人员参加本单位内部培训并考试合格。特种设备作业人员和特种作业人员经市场监督管理局、应急管理局等相关部门培训考核合格，并取得特种作业人员证、特种作业操作证。主要负责人和安全管理员和特种作业人员持证情况见下表。

表 2.3-13主要负责人和安全管理员和特种作业人员持证情况一览表

| 姓名 | 性别 | 证书名称 | 发证部门 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王振洪 | 男 | 主要负责人 | 楚雄彝族自治州应急管理局 | 53232619820630001X | 2026-6-15 |
| 普文超 | 男 | 安全管理员 | 楚雄彝族自治州应急管理局 | 532326199111101610 | 2026-6-15 |
| 夏文明 | 男 | 安全管理员 | 楚雄彝族自治州应急管理局 | 532326197511123019 | 2026-6-15 |
| 孙丽梅 | 女 | 安全管理员 | 楚雄彝族自治州应急管理局 | 532326199512151627 | 2023-06-16 |
| 龚学斌 | 男 | N1（叉车司机） | 楚雄州市场监督管理局 | 532326197504190336 | 2025-06 |
| 郑国荣 | 男 | N1（叉车司机） | 楚雄州市场监督管理局 | 532326198201040618 | 2026-03 |
| 李承恩 | 男 | N1（叉车司机） | 昆明市盘龙区市场监督管理局 | 532326197509172014 | 2026-06 |
| 董金云 | 男 | N1（叉车司机） | 昆明市盘龙区市场监督管理局 | 532326198508200639 | 2026-06 |
| 舒敬先 | 男 | N1（叉车司机） | 昆明市盘龙区市场监督管理局 | 532326197904201014 | 2026-06 |
| 毛焕有 | 男 | N1（叉车司机） | 昆明市盘龙区市场监督管理局 | 532326197108050059 | 2026-06 |
| 姜桂芹 | 女 | N1（叉车司机） | 昆明市盘龙区市场监督管理局 | 532326197011123047 | 2026-07 |
| 王思义 | 男 | N1（叉车司机） | 昆明市盘龙区市场监督管理局 | 532326197810201419 | 2026-07 |
| 孙丽梅 | 女 | A（特种设备安全管理） | 楚雄州市场监督管理局 | 532326199512151627 | 2026-05 |
| 华秀于 | 男 | Q2（限桥式、门式起重机） | 楚雄州市场监督管理局 | 532326196804113039 | 2024-04 |
| 梁利平 | 男 | Q2（限桥式、门式起重机） | 楚雄州市场监督管理局 | 532326198901280612 | 2024-04 |
| 鹿守新 | 男 | Q2（限桥式、门式起重机） | 楚雄州市场监督管理局 | 532326196809250032 | 2024-04 |
| 李开安 | 男 | 焊接与热切割作业 | 昆明市应急管理局 | T532326198204131013 | 2028-08 |
| 张正江 | 男 | 焊接与热切割作业 | 昆明市应急管理局 | T532326198704071416 | 2028-08 |
| 王 波 | 男 | 焊接与热切割作业 | 昆明市应急管理局 | T532326198201101214 | 2028-08 |

工伤保险和安全生产责任保险

云南大姚祥华工业制造股份公司为每位员工均购买了工伤保险。同时按照《云南省应急管理厅 云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》要求为每位员工投保了安全生产责任保险。

安全投入

本项目总投资12487.17万元，设计安全设施投资概算110万元，安全设施投资占项目固定资产投资的0.9%；实际安全设施投资118.3万元，安全设施投资占项目固定资产投资的0.95%。安全设施专项投资见表 2.3-14。

表 2.3-14安全设施专项投资一览表

| 序号 | 安全设施名称 | 设计安全设施投资（万元） | 占安全设施投资比例 | 实际安全设施投资（万元） | 占安全设施投资比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要安全设施 | 20.5 | 18.6% | 22.7 | 19.19% | 包括：灭火器、防火墙、消防管道及消火栓、隔热保温设施及其它费用。 |
| 2 | 监测、检测装备、电气安全设施、监控安全设施 | 24.5 | 22.3% | 25 | 21.13% | 包括：温度、压力、液位监测报警装置；电缆、避雷、防静电接地、监控电脑及其它费用。 |
| 3 | 安全教育装备和安全检测费用 | 19.2 | 17.5% | 20.3 | 17.16% | 包括：新员工教育培训费用，特种作业人员培训费用、特种设备作业人员培训费用，主要负责人和安全管理人员培训费用；安全设施（特种设备、防雷、防静电、职业卫生）检测费用。 |
| 4 | 事故应急防护费用 | 5.8 | 5.3% | 6.5 | 5.49% | 包括：应急救援（消防、医疗、环保） |
| 5 | 职业卫生防护费用 | 10 | 9% | 11.8 | 9.97% | 包括：防护帽、防护服、防护手套、防护眼镜、防护口（面）罩、防护耳塞（罩）。 |
| 6 | 其它安全设施费用 | 30 | 27.3% | 32 | 27.05% | 包括：起重设备行走限位急停装置、消声器、事故应急照明、应急疏散灯光、消防道路建设、安全标识、防护栏杆、钢直梯、钢斜梯、防护罩，劳保用品。 |
| 总计 |  | 110 |  | 118.3 |  |  |

应急管理

企业成立了由主要负责人任组长的生产安全事故应急救援指挥领导小组，针对可能发生的事故编制了《云南大姚祥华工业制造股份公司生产安全事故应急预案》，并向主管部门大姚县工业信息化商务科学技术局进行了备案，并抄送大姚县应急管理局。

企业加强应急预案的培训和演练。将预案下发各部门和单位进行学习，并对全体职工进行经常性的应急救援常识教育，应急救援组织定期组织演练，组织开展了机械伤害事故应急处置、特种设备（叉车）事故应急救援等应急演练。

改、扩建项目利用原有设施情况

本项目性质为技改搬迁项目。各生产厂房、公辅设施、辅助用房等均为新建。项目粘土砂铸造车间（一期）设备大部分为新购置设备，少量原厂完好设备进行利用。项目机加工车间（三期）设备主要为原厂搬造设备。

设计变更

- 项目新增一套自投入柴油发电机组在熔炼区旁，作为中频炉的紧急备用电源。

- 项目未建设中间仓库，改为在项目区北侧建设临时仓库，待二区仓库建设完成后拆除。

施工监理资质

项目的建筑工程施工按相关规范和安全设施设计要求由有相应资质的施工单位进行，并由有相应资质的监理单位进行监理。

表 2.6-1项目施工监理等相关资质一览表

| 单位 | 名称 | 资质证书编号 | 资质类别及资质等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 昆明三合钢结构制造有限公司 | DW353000019 | 建筑工程施工总承包叁级 |
|  |  | DW153047145 | 钢结构工程专业承包壹级 |
| 监理单位 | 楚雄市华联建设项目管理有限公司 | E253010306-4 | 房屋建筑工程专业资质乙级 |

试运行概况

试运行前准备

该项目为退城入园整体技改搬迁项目，性质属新建。新建建筑物由施工单位、监理单位等出具了工程竣工验收报告。试生产前各设备装置安装完毕，并进行了各项设备的单机试机工作。叉车、储气罐、起重机等特种设备及其安全附件通过了相应的检验。

试生产前操作人员皆全部持证上岗。企业主要负责人、分管领导、车间主任、班组长及其他操作人员均接受过相应的安全生产知识培训，其中，企业主要负责人、分管领导、车间主任通过应急局的培训并经考核合格后取得安全员证，公司作业人员上岗前都进行了严格的安全培训和教育（包括：入厂三级安全教育、岗前培训、操作规程等）。为所有生产作业人员在上岗前都发放了相关的劳防用品。

试运行情况

公司于2023年5月开始进行试生产，试生产时间从2023年5月10日至2023年11月10日。在试生产期间，该公司严格执行各项安全管理制度和操作规程，与试生产相关的各辅助系统统筹兼顾、首尾衔接、同步试车；所有安全设施与主体生产装置同步试车；机械、电气、仪表等操作人员紧密配合、协调工作，及时做好信息沟通，并做好测定数据的记录。加强巡回检查，及时发现问题；在出现异常情况时，项目负责人能组织相关人员研究提出解决方案。在试生产的过程中各装置安全设施、消防和环保等设施进行了各种负荷下的磨合，在试生产过程中对建设项目的各设施进行了检查，各装置符合工艺流程要求，产能达到设计要求，设备结构和设备性能符合工艺技术要求。在试生产过程中，该公司生产过程工艺、设备的安全度都经过了考验，达到了设计的要求。在试生产的过程中该公司不断地完善各岗位操作规程，健全了异常情况的应急措施；明确了岗位作业人员的劳动保护及安全注意事项；强化了工艺技术的管理；并建立了比较完善的管理制度；健全了安全管理体系，确保了工艺安全卫生达标环境过关等。

试运行中公用工程中的水、电及各种原辅材料供应正常，能满足生产使用的需要，道路、照明等满足试生产的需要，该公司产品质量符合产品质量技术标准要求，各项设施、设备、装置运行正常，未出现任何大的问题。

从试运转效果看，项目生产系统和辅助系统较完善，安全管理符合有关安全生产法律法规和行业标准，符合建设项目“三同时”相关规定，基本能有效地控制和预防项目存在的各种危险、危害因素。

试运行结论

根据系统试运行情况，本建设项目施工和安装质量符合有关“规范”和“规程”要求，通过试运行这一阶段的工作，该项目生产正常，各辅助系统正常，安全管理基本到位，安全技术措施基本落实到位，从试生产运行至评价基准日没有发生过生产安全事故，具备安全设施验收的基本条件。

采取的主要安全设施、措施

主要安全设施、措施配置见下表：

表 2.8-1安全设施、措施配置一览表

| 序号 | 设施名称 | 规格 | 数量 | 配置场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、预防事故设施 |  |  |  |  |
| 1.检测、报警、联锁设施 |  |  |  |  |
| 1 | 现场温度计 |  | 5 | 生产车间 |
| 2 | 远传温度计 |  | 10 |  |
| 3 | 现场压力表 |  | 6 |  |
| 4 | 远传压力表 |  | 10 |  |
| 5 | 控制阀 |  | 25 |  |
| 6 | 安全阀 |  | 5 |  |
| 7 | 紧急停车系统 |  | 1套 |  |
| 8 | DCS控制系统 |  | 1套 |  |
| 2.设备安全防护设施 |  |  |  |  |
| 1 | 防护罩 | 转动设备自带 | 按需 | 转动设备 |
| 2 | 静电接地系统 |  | 1套 | 项目区 |
| 3 | 电器过载保护设施 |  | 1套 | 项目区 |
| 3.防爆设施 |  |  |  |  |
| 1 | 防爆型电气设施、照明灯具 |  | 1套 | 生产车间 |
| 2 | 防雷接地系统 |  | 1套 | 项目区 |
| 4.作业场所防护设施 |  |  |  |  |
| 1 | 防护栏 | H≥1.1m | 按需 | 临边作业平台 |
| 2 | 防灼烫设施 | 表面温度≤50℃ | 1套 | 熔炼炉、浇筑区 |
| 5.安全警示标志 |  |  |  |  |
| 1 | 标识牌 | 标识牌 | 30套 | 设备、安全通道指引 |
| 二、控制事故设施 |  |  |  |  |
| 6.泄压和止逆设施 |  |  |  |  |
| 1 | 轻质泄压墙体/屋面 | 轻质墙体/屋面 |  | 厂房 |
| 2 | 安全阀 |  | 3 | 空气储罐 |
| 7.紧急处理设施 |  |  |  |  |
| 1 | 紧急备用电源 | 轻质墙体/屋面 |  | 厂房 |
| 三、减少与消除事故影响设施 |  |  |  |  |
| 8.防止火灾蔓延设施 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 耐火2.0h | 2处 | 仓库 |
| 2 | 封闭楼梯间 |  | 1处 | 办公楼 |
| 3 | 防火门 | 乙级 | 2扇 | 消防泵房 |
| 9.消防灭火设施 |  |  |  |  |
| 序号 | 灭火器形式 | 规格 | 数量 | 配置场所 |
| 1 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | MFZ/ABC4 | 32 | 机加工车间 |
| 2 | 室内消火栓 | SN65 | 10 |  |
| 3 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | MFZ/ABC4 | 34 | 铸造车间 |
| 4 | 室内消火栓 | SN65 | 13 |  |
| 5 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | MFZ/ABC4 | 12 | 带顶露天跨 |
| 6 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | MFZ/ABC4 | 6 | 辅助车间 |
| 5 | 室内消火栓 | SN65 | 2 |  |
| 6 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | MFZ/ABC4 | 14 | 仓库 |
| 7 | 室内消火栓 | SN65 | 6 |  |
| 8 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | MFZ/ABC4 | 8 | 办公楼 |
| 9 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | MFZ/ABC4 | 2 | 门卫 |
| 10 | 室外消火栓 | SS100-1.0 | 3 | 厂区 |
| 10.紧急个体处置设施 |  |  |  |  |
| 1 | 应急照明灯 | 可充电式，≥30min | 30台 | 生产车间、仓库 |
| 11.逃生避难设施 |  |  |  |  |
| 1 | 封闭楼梯间 |  | 1处 | 办公楼 |
| 2 | 安全出口 |  | 20个 | 办公楼、生产车间、仓库、门卫室 |
| 12.应急救援器材配备 |  |  |  |  |
| 序号 | 器材设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防器材 | 见消防器材配备表 | 批 |  |
| 2 | 急救药箱（含解毒、烧伤等药品） |  | 2只 |  |
| 3 | 绝热防护服 |  | 4套 |  |
| 4 | 绝热手套 |  | 4套 |  |
| 5 | 口罩 | 医用 | 60只 |  |
| 6 | 自给正压式呼吸器 |  | 2套 |  |
| 7 | 一般消防防护服 |  | 10套 |  |
| 8 | 防静电工作服 |  | 10套 |  |
| 9 | 胶鞋 |  | 30双 |  |
| 10 | 空气呼吸器 |  | 2个 |  |
| 11 | 氧气包 |  | 5个 |  |
| 12 | 胶布 | 医用 | 5卷 |  |
| 13 | 纱布 | 医用 | 5盒 |  |
| 14 | 棉签 | 医用 | 5袋 |  |
| 15 | 担架 |  | 1副 |  |
| 16 | 安全绳 |  | 5条 |  |
| 17 | 消防斧 |  | 2把 |  |
| 18 | 应急救援工具箱 |  | 1套 |  |
| 20 | 全身式安全带 |  | 2套 |  |
| 21 | 防毒面具 |  | 5副 |  |
| 22 | 对讲机 |  | 2对 |  |
| 23 | 应急手电 |  | 4只 |  |
| 13.个体防护设施一览表 |  |  |  |  |
| 序号 | 防护器材名称 | 配置数量 | 设置岗位 | 备注 |
| 1 | 安全鞋、安全帽 | 100套 | 全体操作人员及管理人员 |  |
| 2 | 工作服 | 100套 | 全体操作人员及管理人员 |  |
|  | 防静电工作服 | 10套 | 为油漆岗位配置 |  |
|  | 耐高温手套 | 5副 | 为漆膜固化岗位配置 |  |
| 3 | 绝缘手套 | 10副 | 为电工作业配置 |  |
| 4 | 绝缘服 | 10套 | 为电工作业配置 |  |
| 5 | 绝缘鞋 | 10双 | 为电工作业配置 |  |
| 6 | 绝热防护服 | 按需配置 | 高温岗位配置 |  |
| 7 | 绝热手套 | 按需配置 | 高温岗位配置 |  |
| 8 | 防尘口罩 | 按需配置 | 粉尘岗位操作人员 |  |

建设项目图片

| 生产厂房 | 厂区道路 |
| --- | --- |
| 10kV变压器 | 进入生产区域安全告知 |
| 机加工车间入口通道 | 机加工车间 |
| 熔铸车间 | 熔铸车间 |
| 喷涂间 | 粉尘浓度检测报警器 |
| 循环冷却塔 | 特种设备管理上墙 |
| 安全风险源点明细表 | 岗位风险告知 |

图2.9-1项目建设情况图

评价人员现场踏勘

左：评价人员李毅雄； 右：业主方代表

左：评价人员李晓达； 右：业主方代表

图 2.10-1安全评价师及业主工作人员现场照片

项目危险、有害因素辨识分析

生产过程危险和有害因素分析

根据安全设施设计及试生产的结果，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）辨识与分析项目生产过程危险有害因素，辨识与分析涵盖人、物、环、管四个方面。

人的因素

从安全的角度来讲，人的因素非常重要。人在具体工作时，更是受其本身的文化教育、素质、知识、技能、经验、思维方式、情感、性格、年龄、健康状况、工作态度、人际关系等因素的控制和影响。显然，人的因素在上述诸多危险、有害因素中起着决定或支配作用。

人员因素危险有害因素主要包括心理、生理性危险、有害因素和行为性危险、有害因素。

心理、生理性危险、有害因素

该项目职工可能存在年龄、体质、受教育程度、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在生产过程中存在体力负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常（如情绪异常、过度紧张其他心理异常等）、辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷）等危险有害因素。

行为性危险、有害因素

行为性危险、有害因素主要表现为指挥错误（如违章指挥，对故障或危险因素判断指挥错误等）、操作错误（如误操作、违章操作）或监护失误（如监护时未采取有效的监护手段及措施，监护时分心或脱离岗位等）。

物的因素

物理性危险和有害因素

- 设备、设施、工具、附件缺陷

该项目设有较多数量的机械设备、设施，如因设备、设施、工具、附件强度、刚度不够，稳定性差，外露运动件、操纵器、制动器、控制器、传感器缺陷等可能引发机械伤害事故。项目建筑物均采用钢结构，如若建筑防腐不良，耐腐蚀性差，会缩短建筑使用寿命，严重时有建筑倒塌的危险。

- 防护缺陷

该项目中的机械设备，其传动部分无防护或防护不当、强度不够等，易造成机械伤害。除尘器、运输皮带等高处作业的设施临边无防护或使用的防护装置、设施存在缺陷，可能会导致高处坠落等事故，起重机、除尘器、抛丸机等支撑（支护）不当等可能会导致坍塌；铁水包等起吊作业周边装置布置防护距离不够，可能引发火灾、其他爆炸等事故。

- 电危害

该项目中设置的配电间以及使用电气的机械设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

- 噪声

工作场所的噪声分为流体动力噪声、机械噪声和电磁噪声。

机械噪声主要是由于物料打击设备器壁，以及设备运行时因振动而产生的声音。

空气动力噪声主要是由气体流体流动过程中的相互作用，或气体和固体介质之间的相互作用而产生的噪声。

电磁噪声主要是由电磁场交替变化而引起某些机械部件或空间容积振动而产生的噪声，叫电磁噪声。常见的电磁噪声产生原因有线圈和铁心空隙大、线圈松动、载波频率设置不当、线圈磁饱和等。

噪声的主要危害为噪声聋；不仅如此，噪声对非听觉系统如神经系统、心血管系统、内分泌系统、生殖系统及消化系统都有影响；振动可导致人体患发振动病，主要表现为足的损害，还可导致植物神经功能紊乱。

本企业的噪声危害主要来自工艺加工过程和设备运行时产生的噪声，如：液压机、振动输送机、落砂滚筒、空气压缩机、起重机、钻床、车床、电气设备等设备。各类机械设备运转时产生的噪声声级最高可达100dB（A），本企业各岗位的噪声作业危害程度分级级别最高可达Ⅲ级，对操作工人有一定的危害性。

- 振动危害

振动危害指在机械加工过程中使用振动工具或机械本身产生的振动所引起的危害，如在以手接触振动工具的方式进行机械加工时，振动通过振动工具、振动机械或振动工件传向操作者的手臂，从而给操作者造成振动危害。

按振动作用于人体的方式，振动可分为局部振动和全身振动。

- 局部振动。如在以手接触振动工具的方式进行机械加工时，振动通过振动工具、振动机械或振动工件传向操作者的手和臂，从而给操作者造成振动危害；

- 全身振动。由振动源通过身体的支持部分将振动传布全身而引起的振动危害。

有噪声危害处必有振动危害，本项目产生振动的设备如泵、传动装置等在运转中产生的振动、电机和高压配电装置产生的电磁性振动。工作人员在振动场所作业时，由于人的内耳前庭和内脏的反射作用，可引起工作人员心烦、头晕、食欲不振，甚至恶心、呕吐、心慌等。使用手持移动式振动设备时，振动可能传至全身，尤其是手和臂。

此外振动还会对建筑物、机械设备、管道造成损伤。

- 运动物危害

该项目中的各类机床在工作时可能发生机械伤人，另外，未固定好的机械加工件或检修工具、器具落下、飞出等。

- 撞击

项目运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等事故。

- 明火

包括检修动火，违章吸烟，运输车辆排气管尾气带火等。

- 非电离辐射

项目中的中频炉会对人体产生工频电场辐射。工频电场辐射对生物体的作用主要是热效应和非热效应。对长期作业于工频电磁场辐射的作业人员会造成其神经衰弱症候群的发生率增加，心电图出现P-R时间延长、Q-T间期缩短以及外周血微核增高等改变。长时间接受较低强度射频辐射，还可引起慢性辐射综合症的若干表现，一般为某些生理功能紊乱，也可有生化指标的变动。对神经系统的影响是反应最敏感和最常见的表现，神经衰弱综合征如头痛、头昏、疲劳、乏力、睡眠障碍和记忆力减退，此外常伴有手足多汗、脱发、易激动等症状；往往伴有胸闷、心悸、心前区不适和疼痛。

生产线中的其他非电离辐射主要是高温设备产生的红外线。主要是热作用，使人体组织升温，从而受到破坏或损伤。

- 高温物质

该项目设有中频炉，熔融铁水出炉温度在1500℃左右。熔融铁水能通过传导、对流、辐射散热，使周围物体和空气温度升高；周围物体被加热后，又可成为二次热辐射源，且由于热辐射面扩大，使气温更高，在这类作业环境中，同时存在着两种不同性质的热，即对流热（加热了的空气）和辐射热（热源及二次热源）。对流热只作用于人的体表，但通过血液循环使全身加热；辐射热除作用于人的体表外，还作用于深部组织，因而加热作用更快更强。这类作业的气象特点是气温高、热辐射强度大，而相对湿度较低，形成干热环境，人在此环境下劳动时会大量出汗，如通风不良，则汗液难于蒸发，就可能因蒸发散热困难而发生蓄热和过热。

高温可使作业人员感到热、头晕、心慌、烦、渴、无力、疲倦等，可出现一系列生理功能的改变，主要表现如下：

体温调节障碍，由于体内蓄热，体温升高。

大量水盐丧失，可引起水盐代谢平衡紊乱，导致体内酸碱平衡和渗透压失调。心律脉搏加快，皮肤血管扩张及血管紧张度增加，加重心脏负担，血压下降。但重体力劳动时，血压也可能增加。消化道出血，唾液、胃液分泌减少，胃液酸度减低，淀粉活性下降，胃肠蠕动减慢，造成消化不良和其他胃肠道疾病。

高温条件下若水盐供应不足可使尿液浓缩，增加肾脏负担，有时可导致肾功能不全，尿中出现蛋白、红细胞等。

神经系统可出现中枢神经系统抑制，注意力和肌肉的工作能力、动作的准确性和协调性及反应速度的降低等。

高温环境下发生的急性疾病是中暑，按发病机理可分为热射病、日射病、热衰竭和热痉挛。

- 信号缺陷

该项目信号起吊设备、叉车运行时如果信号不清、缺失或应设信号设施处无信号，会导致起重伤害、车辆伤害事故发生。

- 标志缺陷

本项目生产区域大，在日常的工艺、现场安全管理中，应在厂区内相应的显著位置设置醒目的防火、防滑、防静电、禁止吸烟和动火等标志；工艺管道应标识相应的颜色及物质流向；车间、厂区出入口应设置明显的指示牌。若标志未设置或设置不当，员工或外来人员极易麻痹大意，易发生火灾、爆炸事故。出入口未设置指示牌，易发生车辆伤害，造成人员伤亡，且发生火灾、爆炸事故时，不利于人员的迅速疏散。

化学性危险和有害因素

- 理化危险

该项目生产过程中涉及的有理化危险的物质有：黑醇酸调和漆、铁红油性防锈漆、乙炔、氧气、柴油。

环境因素

作业场所如果存在地面积油打滑、作业场所狭窄、作业场所杂乱、地面不平、房屋基础下沉、安全通道不畅、安全出口存在缺陷、采光照明不足、作业场所空气不良、温度和湿度不适、给排水不良以及室外作业时存在恶劣气候等均会影响职工的身体和健康，影响正常的工作，导致相应的生产安全事故。如果作业人员长期在光照度不足环境中工作，将对工作人员视力造成损害，导致视力下降，视物不清，还导致工作出差错和操作失误。

管理因素

该项目如果职业安全卫生管理机构设置和人员配备不健全，职业安全卫生责任、管理制度不完善或未落实，接尘作业岗位人员患职业病的风险会增加。安全风险分级管控和事故隐患排查治理未落实，可能导致安全风险失控，发生安全事故。应急管理存在缺陷（如应急资源调查不充分、应急能力、风险评估不全面，预案不健全、可操作性不强，无针对性，应急演练不规范、应急演练评估不到位）可能会造成发生事故时，应对失策，导致事故不能得到及时控制。

生产工艺危险和有害因素分析

依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441-1986）《职业病危险因素分类目录》等，辨识和分析生产工艺危险和有害因素。

物体打击

物体打击，指失控物体的惯性力造成的人身伤害事故。如落物、锤击、碎裂、崩块、砸伤等造成的伤害，不包括爆炸、主体机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。本项目主要原材料为金属，一般较重，如果搬运不当，容易掉落砸伤。各种原料码放不稳，也可能造成物体打击事故。

在生产、维修作业中，操作人员要使用各种工具进行操作，因为设备、人员、环境和管理上的缺陷，常常导致工具伤人等物体打击事故的发生。在车间设备、管道、阀门的检修时，作业场所狭窄，若金属工具、备品配件使用和放置不当，检修人员在传递金属工具、备品配件等物体时配合失误可造成物体打击伤害事故。另外，机械设备旋转运动部件若有裂纹或机械损伤未及时更换，破损部分可能因高速旋转的惯性甩出，可造成物体打击伤害事故。

车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。

本项目区域机动车辆来往频繁，进入本厂的车辆主要是装卸原辅材料及产品的运输车。如果因厂内道路状况差、道路设置不合理、交通标志缺少或不合理、车辆故障、管理制度不健全、无证驾驶，或员工和司机思想放松、指挥失误、误操作、装卸不规范或恶劣气候条件等原因，则有可能造成挤压、碰撞、倾倒等车辆伤害事故。

本项目运输车辆容易发生车辆伤害事故。发生车辆伤害的主要原因有：道路的布置不合理；道路没有设置警示灯、警示牌等；驾驶人员不按操作规程操作；厂内机动车辆没有由技术监督部门进行定期强制性检验、没有进行登记注册、无证人员驾驶；机动车辆有缺陷；厂内道路没有足够的安全视距等。

机械伤害

机械伤害主要机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触，引起的夹击、碰撞、卷入、绞、割、刺等形式的伤害。车间内大型机械较多，起重机、钻床、车床、空压机等机械设备，如果机械设备的运转部位缺少防护装置，可能发生机械伤害事故。分析主要原因有以下几个方面：

- 机械的传动部分、电机的对轮无安全防护罩，或安全防护罩设计、安装有缺陷（如固定不牢或未固定、安全防护罩未完全将对轮遮挡住、安全防护罩的强度不够）；

- 检修机器后，未将安全防护装置及时复位；

- 安全防护装置破损，检查、维护不及时；

- 多人操作时，联系沟通不够，误开动机器；

- 检修机器时，未在机器的控制按钮处设置安全标志牌，或拉闸断电后闸箱未加锁，且钥匙未掌握在检修人员手中，而他人误启动机器；

- 其他行为（嫌碍事，故意拆除安全装置，而不使用）；

- 设备控制系统失灵，造成设备误动作；

- 电源开关布局不合理，无明显标识，造成误开、关机；

- 行人在与机械相关的不安全场所停留、休息和任意进入机械运行危险区域。

本项目生产过程中所使用的铣床、数控铣床、台钻、加工中心、钻床、车床、液压机、砂轮机、空压机等设备的传动部位均有运转的机械设备，若未安装防护罩及防止铁屑飞溅的挡板，人员若操作不当，则可能发生机械伤害事故。

起重伤害

本项目存在较多桥式起重机、单梁起重机。

起重伤害是指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落（吊具、吊重）、物体打击等。起重机械是危险性较大的运动性设备，且在作业过程中能量集中（动能、位能），起重机一旦出现缺陷，如强度不够、刚度不够、应力集中、大梁开裂、起重机械的安装基础下沉、轨道变形、控制器失灵、制动器失效、防护装置失灵、操作失误以及吊索具强度不够等，都有可能造成重大的人员伤害和财产损失。

- 由于起重机行程长、跨距大，升距高，有可能因安装基础下沉及大车行走轨道变形的隐患，造成脱轨、越轨，重物坠落等重大事故；

- 由于轨道较高，有可能致使司机操作失误或“斜吊”作业的危险；

- 由于车间采光等原因影响司机视野，而致使司机和挂吊工协调失误，造成物体碰撞、打击等伤害事故；

- 由于频繁作业，吊具的各项强度（抗拉、疲劳极限等）下降，有可能因吊具断裂而造成物体坠落事故。由于钢绳本身缺陷或长期使用缺乏检查，未及时更换，造成钢绳断裂而发生吊物坠落伤害事故；

- 未装防脱钩装置有吊索从吊钩处脱出造成吊物坠落伤人（物或设备）事故的危险；

- 吊运铁水包司机工作条件差，长时间连续作业，吊车司机容易疲劳，引起注意力不集中而导致操作失误事故的危险；上、下检修人员作业时存在高处坠落的危险；

- 因突然停电而使操作系统失控造成吊物坠落的伤害事故；

- 由于违章操作，指挥失误，造成吊物的坠落伤人或撞击伤害事故；

- 由于超载作业而造成吊物坠落的危险；起吊物有可能超越起吊极限高度而造成“冲顶”的危险；

- 由于起重机制动机构失灵，而发生吊物坠落造成伤害事故的危险。

触电

操作人员可能发生触电事故主要有电击、电伤和触电的二次事故。事故后果因电压高低、电流大小、接触时间长短以及触电部位不同而各异，轻者可致人伤残，重者丧命。原因主要有以下几个方面：

- 生产现场电气设备、照明设备及电气线路设置不合理，电气接头或带电线路外露，从业人员不按要求穿戴绝缘防护用品，将可能造成人员触电伤亡事故。

- 作业人员在操作、维护和检修电气设备或线路时，因技术水平低、对设备性能不熟悉或违章作业等发生误操作，管理制度不健全等。

- 电气设备因长期操作运行，安全防护装置失效而可能导致触电事故。

- 电气设备选型不当，带电体无防护，连接不合理。

- 安装时存在缺陷造成漏电或带电部位裸露，从而造成操作人员的触电。

- 项目使用中频感应电炉是依靠电磁感应原理来使得炉料发热熔化，因此炉料存在一定的感应电。操作工加料、捣料和扒渣时，如果不穿戴绝缘防护工具，会发生触电。

灼烫

可能引发高温烫伤事故的原因主要有：

- 中频炉工作过程中物料温度较高，加料时，如操作不当或违章指挥、违章作业，会发生炉内物料爆炸，导致人员被熔融铁水烫伤。

- 中频炉冷却水失效，炉体烧穿，高温熔融金属流出发生严重灼烫事故。

- 煅烧时，包子倾翻或包子装得太满，熔融金属外溢造成现场人员发生灼烫事故。或煅烧现场，工作人员过于混乱，因自身原因碰触高温熔融金属发生灼烫。

- 包子装得太满，电葫芦略一振动或工开飞车、急开急停，人员操作包子倾斜过快等可能导致熔融金属泼落出包外，造成人员烫伤。

- 中频炉的维护保养不当，炉衬由于热和机械冲击等原因造成突然损坏，熔融金属穿透炉衬对人身和装置产生危险。

- 中频炉炉子本体内耐火材料冲刷、腐蚀严重以及筑炉时的质量缺陷引起的熔炉穿透，进而引发灼烫事故。

- 吊运高温熔融铁水包时，操作不当、人员未按要求进行避让，可能会被飞溅的铁水烫伤。

- 浇注时稍有不慎，也可能被熔融铁水烫伤。如人员违章指挥、违章作业、炉内物料爆炸、熔融金属泄漏或工作人员粗心大意等可能造成人员接触高温物料，造成较为严重的灼烫事故。

火灾

项目可燃物较多，易造成火灾。飞溅的高温熔融铁水、红热的铸件等一旦遇到易燃易爆物品，极易引发火灾事故。金属构件喷涂使用的静电粉末涂料，黑醇酸调和漆、铁红油性防锈漆使用保管不好，易引起火灾。安装在顶、柱、墙上的照明灯具，数量较多，可能会由于发热引起火灾。低压线路短路火花也会造成火灾事故。在项目调整、运行期内，如管理不到位，职工在禁烟区域内吸烟或随意乱扔掷未熄灭的烟头，可能引起火灾。

安装在顶、柱、墙上的照明灯具，数量较多，可能会由于发热引起火灾。低压线路短路火花也会造成火灾事故。

高处坠落

根据《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）的规定，凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。高处作业由于违章或操作失误均可能出现坠落事故，从而引起人的伤亡。主要发生在生产操作、施工安装和检修过程中。

在除尘器、抛丸机等有限空间内部作业时，如未正确使用安全带、站立地点不稳固等有可能发生高处坠落。

本项目建成后，在各建筑物进行机械、电气、管道、房屋检修等作业时，可能需要进行高处作业，如果安全设施存在隐患（如未按要求佩戴好安全带、安全带低挂高用、安全带超过使用年限等）、登高用具存在缺陷（如脚手架、踏板未搭建牢固）、无现场监护人员或现场监护人员任意离开、登高作业人员麻痹大意或操作不当，都有可能造成高处坠落危害。

容器爆炸

- 工业气瓶

- 当使用过期失效钢瓶时，钢瓶不能承受高压，可能造成爆炸发生。

- 钢瓶等带压设备，若受外界不良影响，如外界挤压或撞击、管内外腐蚀严重，或操作与管理上失误，从而造成工艺失控或安全措施失效，可能引起钢瓶等压力容器或压力管道等在超出自身承受能力的情况发生物理爆炸危险。

- 当钢瓶超装或充装好的钢瓶在太阳下暴晒或是受热时，液体体积膨胀，可能引起钢瓶超出自身承受能力的情况，从而发生物理爆炸危险。

- 钢瓶缺少防震圈、野蛮装卸、撞击等。钢瓶壁由于受内部压力的作用，内应力接近材料的许可应力，一旦受到外力撞击，就会发生爆炸。

- 钢瓶储存区缺少防倒措施或不按规定使用防倒设施。

- 压力容器爆炸

- 储气罐本体缺陷

本项目空气压缩机储气罐属于压力容器。空压机储气罐内气体的额定压力都有具体规定。若储气罐设计结构不合理，用材不当，制造质量差，局部存在如壁厚不均匀、气孔、裂纹、严重锈蚀等缺陷，即使储气罐仍在额定压力下工作，因其局部强度不够仍然会发生爆炸。

- 储气罐超压

储气罐内气体额定压力是由压力调节器和安全阀来确定的。一旦二者出现故障，如压力调节器操作失误或其中的卸荷阀管道等零部件出现故障(安全附件不全、失灵或安装不符合要求，安全阀不能动作或压力表指示不准确等)，造成储罐内气体压力急剧上升，另外容器受热(如日光暴晒、火灾等)也会引起容器内压升高。若超过罐体壁厚的强度极限，就会发生爆炸。

其他爆炸

生产车间涉及熔炼、浇铸，生产使用中频变频感应电炉，在生产过程中会发生高温熔融金属遇水爆炸事故。车间还涉及静电粉末喷涂，也可能会引起粉尘爆炸事故。

- 高温熔融金属遇水会发生爆炸

- 熔炼、清渣、取样等的工具带水或潮湿接触高温铁水，或高温铁水包在吊运过程中跌落、运行不稳定导致洒落，遇地面或其他积水等，都会有爆炸的危险。

- 循环水管道发生堵塞，会因局部压力过大，造成循环水系统水管破裂与高温熔体接触、炉本体冷却水渗透到炉内与高温熔体接触都会引发爆炸事故的发生。

- 冷却循环水失效，导致炉体温度过高，发生炉体烧穿，高温熔融金属流出，导致感应器线圈铜管破裂，铁水和冷却水接触而产生爆炸。

- 停炉时间过长，导致钢水凝固，与炉衬黏结在一起，等再次用到感应加热炉时炉衬便会山于过高的温度熔化，导致穿炉，烧坏感应圈，从而也会发生爆炸的事故。

- 压缩机爆炸

（1）压缩机的气缸润滑油，是一种可燃物，呈悬浮状存在的润滑油分子在高温高压条件下被氧化，特别是附着在排气阀、排气管道灼热金属壁面上的油膜，氧化性更为加剧，生成酸、沥青及其他化合物。它们与气体中的粉尘、机械摩擦产生的金属微粒结合在一起，在气缸盖、活塞环槽、气阀、排气管道、缓冲罐、油水分离器和储气罐中沉积下来形成积炭。气缸润滑油选择不当、润滑油牌号不符、加油量过多、油质不佳、会使气体温度剧升；或系统混入铁锈等杂质，导致发热；或过滤器污垢严重，吸入气体含尘量大均易形成积炭。积炭是一种易燃物，在高温过热、意外机械撞击、气流冲击电器短路、外部火灾等引燃条件下都有可能燃烧。积炭燃烧后产生大量的一氧化碳，当压缩机系统中一氧化碳的含量达到15％～75％时就会发生爆炸，在爆炸的瞬时释放出大量热量并产生强烈的冲击波；由于气体的压力和温度急剧升高，燃烧产物的急速膨胀，冲击波沿压缩气体流动方向传播蔓延，引起压缩机的爆炸。

（2）压缩机在运转过程中若发现气缸的温度异常偏高，操作人员错误地往炽热的气缸套内注入冷却水，水在高温条件下迅速汽化，使气缸内压力骤升，导致压缩机超压爆炸；压缩机发生事故需紧急停车时，若操作人员因紧张而未能及时关闭进气阀，也会造成供气设备的增压，而最终导致爆炸。另外，堵塞憋压也是造成设备超压物理性爆炸的一个重要原因，如压缩机的出口被人为关闭或未能及时清洗的异物堵塞都会造成憋压，导致爆炸。

- 粉尘爆炸

本项目中，使用静电粉末涂料进行金属构件喷涂，喷涂室在密闭使用过程中细小的粉雾可能与空气形成爆炸性粉尘云，当浓度达到爆炸下限时遇静电放电火花就可能出现严重的爆炸事故。

中毒窒息

本项目在电炉系统及烟气输送收集区域存在一氧化碳及二氧化碳等有害物质，有造成人员中毒和窒息的风险。在有限空间内进行检修或维护保养作业时，若不加强通风，或作业人员个体防护缺失等，或监护人员缺失，有可能发生中毒窒息事故。

黑醇酸调和漆直接与皮肤接触，不适应者会出现皮肤发红，瘙痒等过敏性现象。长期接触低浓度汽油可出现记忆减退失眠、乏力、多汗等神经衰弱综合症等。

铁红油性防锈漆蒸气能刺激眼睛和黏膜，吸入产生眩晕、头痛、兴奋等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。

其他伤害（粉尘危害）

项目生产过程中会产生少量粉尘，如作业区未设置除尘设施、作业人员未佩戴口罩等情况，被人体吸入呼吸道的粉尘，绝大部分被吸入后又被呼出。在没有阻力的情况下，吸入的尘粒会经气管、主支气管、细支气管后，进入气体交换区域的呼吸性细支气管、肺泡管和肺泡，并在进入的过程中产生毒作用，影响气体交换功能。而实际上，可吸入性粉尘被吸入呼吸道后，主要通过撞击、重力沉积、弥散（又称布朗运动）、静电沉积、截留而沉降在呼吸道，只有极少部分粉尘能进入肺泡区。粉尘颗粒本身含有可溶性物质或在空气中吸附的其他有害物质，依据溶解性的不同，可溶解于呼吸道或肺泡内的黏液，被人体吸收而直接产生中毒。

有限空间

有限空间是指封闭或部分封闭，进出口较为狭窄，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。

- 进入之前未对有限空间的气体进行置换或是置换不完全，则会发生中毒、窒息等事故；

- 未对作业危险性进行充分分析，未制定相应应急救援预案，未配备应急救援物资，未经过办证审批；

- 进入有限空间前未打开人孔等进行通风，或通风时间不足；

- 未对有限空间内气体采样分析或分析时间超过规定分析间隔时间；

- 进入人员未佩戴空气呼吸器等劳动保护用品；

- 有限空间照明电压过高，未使用安全电压，引起人员触电；

- 使用手持电动工具或进行电焊作业时，未设漏电保护装置；

- 人员站在潮湿环境内进行手持电动工具作业或电焊作业；

- 未设监护人员或监护人员脱岗，监护人员未配备与作业人员联络工具；

- 进入有限空间作业时，未遵循先通风、后检测（尽量做到持续监测）、再作业的原则；

- 人员违章作业；

- 未设置有限空间安全告知牌，或者设置不规范，有限空间辨识不全、有限空间未实施安全风险分级管控、未对有限空间区域加强安全管理，定期进行专项应急演练。

根据应急管理部办公厅关于印发《有限空间作业安全指导手册》和4个专题系列折页的通知（应急厅函〔2020〕299号）本项目涉及的主要有限空间主要是除尘器料仓、抛丸机料斗。

主要物料危险、有害因素分析

项目生产过程中涉及的原辅材料主要为：生铁、回炉铁、铁屑、废钢、硅铁、锰铁、增碳剂、筑炉石英砂、白砂、水洗砂、膨润土、煤粉、树脂、黑醇酸调和漆、静电粉末涂料、铁红油性防锈漆、一氧化碳（尾气）等。

项目涉及的危险化学品特性

依据《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》，该公司的原辅材料中黑醇酸调和漆、铁红油性防锈漆属于危险化学品。

该公司的生产检维修使用到乙炔和氧气用于工业气割作业。依据《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》，乙炔、氧气、柴油属于危险化学品。

此外，该公司使用压缩空气，压缩空气不属于危险化学品。

涉及的危险化学品有害因素分析

氧气的危险性分析

常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60-100kPa（相当于吸入氧浓度40％左右）的条件下可发生眼损害，严重者可失明。

氧气是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。

乙炔的危险性分析

高浓度乙炔吸入可引起单纯窒息。暴露于20%浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢时，毒性增大。

乙炔极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。

柴油的危险性分析

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮；吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头昏及头痛。遇明火、高热或与氧化剂接触有可能引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

黑醇酸调和漆的危险性分析

黑醇酸调和漆的闪点为33℃，属乙类易燃易爆介质。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。健康危害：直接与皮肤接触，不适应者会出现皮肤发红，瘙痒等过敏性现象。亚急性和慢性毒性：长期接触低浓度汽油可出现记忆减退失眠、乏力、多汗等神经衰弱综合症等。环境危害：本品涂刷会散发出油气，注意通风。燃爆危险：其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。

铁红油性防锈漆的危险性分析

铁红油性防锈漆的闪点为34℃，属乙类易燃易爆介质。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。健康危害：蒸气能刺激眼睛和黏膜。吸入产生眩晕、头痛、兴奋等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。环境危害：对环境有危害，对大气可造成污染。

高温熔铁的危险性分析

本项目熔炼产生的铁水温度在1250~1670℃，具有很强的热辐射。熔炼的过程中碳氧反应不均衡产生大量的二氧化碳气体，有可能发生爆炸性喷溅。高温铁水及熔渣遇水，水被加热汽化，产生铁水和熔渣喷溅与爆炸，除了可能直接对人员造成灼烫伤害外，还潜藏着发生爆炸的严重危害，有可能诱发其他二次伤害或事故。

静电粉末涂料的危险性分析

本项目金属构件喷塑使用静电粉末涂料，静电粉末涂料主要是由树脂、固化剂、颜料、填充料、助剂等混合而成的固体粉末。树脂是主要的成膜物质，决定了其性能。静电粉末涂料属丙类可燃性粉尘，根据生产厂家提供的产品可用数据，无已知有害属性。在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。静电粉末涂料使用过程中细小的粉雾可能与空气形成爆炸性混合物，操作和处理此物质可能产生能够导致眼睛，皮肤，鼻腔和喉部机械刺激的粉尘。静电粉末涂料在同时满足5个条件（即可燃粉尘，助燃物，具有一定能量的点火源，空间相对密闭，以及粉尘呈悬浮状态）时会发生粉尘爆炸。

危险化学品的理化特性

氧气理化特性

表 3-1氧气理化特性表

| 标识 | 中文名：氧；氧气 |  | 英文名： oxygen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： | 分子量： | CAS号： 7782-44-7 | 化学类别： |
|  | 危险性类别： 第2.2类 不燃气体 |  | UN编号： 1072 |  |
| 理化性质 | 性状与用途： 无色无味气体。 |  |  |  |
|  | 临界温度(℃)：-118.95 临界压力(MPa)：5.08 饱和蒸汽压(kPa)：506.62(-164℃) 燃烧热(kj/mol)： 熔点(℃)：-218.8 |  | 沸点(℃)：-183.1 相对密度(水=1)：1.14(-183℃) [相对密度(空气=1)]：1.43 自燃温度(℃)： |  |
| 燃爆物性与消防 | 燃烧性： 闪点(℃)：无资料 爆炸下限(V %)：无资料 爆炸上限(V%)：无资料 稳定性：稳定 |  | 聚合危害：不聚合 建筑火险分级： 燃烧(分解)产物： 禁忌物：还原剂、易燃或可燃物、活性金属粉末、碱金属、碱土金属等。 |  |
|  | 危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |  |
| 毒性 | 毒性：动物在300KPa（3ATA）以上氧中，可在30min至数小时死亡。 |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入 健康危害：常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。 肺型：见于在氧分压100～200kPa条件下，时间超过6～12小时。开始时出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。脑型：见于氧分压超过300kPa连续2～3小时，先出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。眼型：长期处于氧分压为60～100kPa(相当于吸入氧浓度40％左右)的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 |  |  |  |
| 急救 | 侵入途径：吸入 皮肤接触： 眼睛接触：C25 吸入 ：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：不会通过该途径接触。 |  |  |  |
| 防护措施 | 安全卫生标准： MAC(mg/m3)：未制定标准 PC-TWA（mg/m3）：未制定标准 PC-STEL（mg/m3）：未制定标准 TLV-C(mg/m3)：未制定标准 TLV-TWA(mg/m3): TLV-STEL(mg/m3): |  |  |  |
|  | 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿一般作业工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：避免高浓度吸入。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般作业工作服。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。漏出气允许排入大气中。隔离泄漏区直至气体散尽。 |  |  |  |
| 储运包装 | 储运注意事项 ：储存于阴凉、通风的不燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |

乙炔理化特性

表 3-2乙炔理化特性表

| 标识 | 中文名：乙炔[溶于介质的]；电石气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：21024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：acetylene，dissolved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1001 |  |  |  |  |  |
|  | 分子式：C2H2 |  |  |  | 分子量：26.04 |  |  |  |  |  |  | CAS号：74-86-2 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -81.8 | 相对密度(水=1) |  |  |  |  | 0.62 |  | 相对密度(空气=1) |  |  |  |  |  | 0.91 |
|  | 沸点（℃） | -83.8 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  |  |  | 4053/16.8℃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 临界温度（℃） |  |  | 35.2 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50： LC50： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 具有弱麻醉作用。急性中毒：接触10%～20%乙炔，工人可引起不同程度的缺氧症状；吸入高浓度乙炔，初期兴奋、多语、哭笑不安，后眩晕、头痛、恶心和呕吐，共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。停止吸入，症状可迅速消失。慢性中毒：目前未见有慢性中毒报告。有时可能有混合气体中毒的问题，如磷化氢，应予注意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  |  | 燃烧分解物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | -32 |  |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  | 80.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 305 |  |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  | 稳定性 |  |  | 稳定 |  |  |  |  |  | 聚合危害 |  | 聚合 |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、强酸、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中， 装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

柴油理化特性

- 表 3-3柴油理化特性表

| 标识 | 中文名：柴油 |  |  | 英文名：Diesel oil； Diesel fuel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： |  | 分子量： |  |  | CAS号：68334-30-5 |
|  | 危规号： |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：稍有黏性的棕色液体。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇。 |  |  |  |  |  |
|  | 凝点（℃）：不高于0 | 沸点（℃）：282－338 |  |  | 密度（20℃)810-850(kg/m3） |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |  | 相对密度（空气＝1）：3.38 |  |
|  | 燃烧热（kJ/mol）： | 最小点火能（mJ）： |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）：0.67（25℃，纯品） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：可燃 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：不低于60 |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：约0.6 |  | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：约7.5 |  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：257 |  | 禁忌物： 强氧化剂、卤素。 |  |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：密闭操作，注意通风。 个人防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。穿一般作业防护服。戴橡胶耐油手套。工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备工具和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆配备相应的品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽车应有接地链，槽内可设隔板以减少振荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |

黑醇酸调和漆理化特性

表 3-3黑醇酸调和漆理化特性

| 标识 | 中文名：醇酸调和漆 |  |  | 英文名：Paint |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： |  | 分子量： |  |  | CAS号： |
|  | 危规号：33646（未列名） |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：黑色粘稠液体，有特殊芳香味。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：可与二甲苯、醇酸漆稀释剂等混溶。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 | 沸点（℃）：135 |  |  | 相对密度（水＝1）：1.1 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |  | 相对密度（空气＝1）：3.0-4.0 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： | 最小点火能（mJ）： |  |  | 饱和蒸汽压（kPa）： |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）33 |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：1.3 |  | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）： |  | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）： |  | 禁忌物：非醇酸类油漆或非本厂生产的稀料 |  |  |  |
|  | 危险特性：蒸气能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热、氧化剂极易燃烧。燃烧时放出有害气体。流速过快，容易产生和积聚静电。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土、1211灭火。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：吸入最低中毒浓度 TCL0900ppm/1 小时 |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 吸入、食入、经皮肤吸收。 蒸气能刺激眼睛和粘膜。吸入产生眩晕、头痛、兴奋等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用大量清水冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。必要时进行人工呼吸。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者立即漱口、洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：加强通风。 呼吸系统防护：戴防毒口罩，空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该戴自给正压式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服和防砸耐油工作鞋。 手防护：戴防化学品手套或皮肤保护膜。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。工作毕，淋浴更衣。进行就业前和定期的体检。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 一般泄漏：切断火源，并且及时进行通风。可用沙土吸附。吸附物必须送环卫部门指定的填埋场所或处理场所。对污染地面可用肥皂水或洗涤剂冲刷，稀释后污水必须排入污水处理系统。大量泄漏：切断火源，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。疏散污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防服。在确保安全情况下堵漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后按规定处理。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：易燃液体 UN编号：1866 包装分类：Ⅱ 包装方法：钢桶、钢制提桶。 储运条件：储存在阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过35℃。防止阳光暴晒；包装应密封。与氧化剂、食用化学品、隔离储运。采用防爆型照明、通风设备。禁止使用产生火花的机械设备和工具。储区应配备合适的收容材料。仓库应有静电接地装置。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。夏季早晚运输，运输按有关规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |

铁红油性防锈漆理化特性

| 标识 | 中文名：铁红油性防锈漆 |  |  | 英文名：LRON RED OIL ANTI-RUST PAINT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： |  | 分子量： |  |  | CAS号： |
|  | 危规号：33648（未列名） |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：红色粘稠液体，有特殊芳香味。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：可与二甲苯、醇酸漆稀释剂等混溶。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）： | 沸点（℃）： |  |  | 相对密度（水＝1）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |  | 相对密度（空气＝1）： |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： | 最小点火能（mJ）： |  |  | 饱和蒸汽压（kPa）： |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）23－61 |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）： |  | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）： |  | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）： |  | 禁忌物： 氧化剂 |  |  |  |
|  | 危险特性：蒸气能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热、氧化剂极易燃烧。燃烧时放出有害气体。流速过快，容易产生和积聚静电。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土、1211灭火。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 |  |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 吸入、食入、经皮肤吸收。 蒸气能刺激眼睛和粘膜。吸入产生眩晕、头痛、兴奋等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。 |  |  |  |  |  |
| 组成部分 | 主要成分 CAS RN 含量% 石粉 ------ 10~15 铁红 ------ 10~20 （松香水）200号容积油 8006-61-9 5~10 碳酸钙 ------ 20~30 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用大量清水冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。必要时进行人工呼吸。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者立即漱口、洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：加强通风。 呼吸系统防护：戴防毒口罩，空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该戴自给正压式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服和防砸耐油工作鞋。 手防护：戴防化学品手套或皮肤保护膜。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。工作毕，淋浴更衣。进行就业前和定期的体检。 |  |  |  |  |  |

总平面布置危险性分析

项目建设在云南省楚雄州大姚县金碧镇工业园区南山坝工业片区，总平面布置造成的有：火灾、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电等危险因素和粉尘危害因素。引发事故的原因主要有：

（1）项目与建构筑物最小防火间距为12.0m，满足《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）和《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的要求。但在作业过程中进行动火作业或动火作业周围存在易燃、可燃物质而引发火灾。

（2）项目在运行过程中的机具、材料堆放等导致厂区道路不顺畅或路面宽度不够，如果运输车辆制动、方向、音响、灯光等出现故障或道路转弯半径不足，无交通安全警示标志、标识等可能发生车辆伤害事故。

（3）项目消防通道、安全出口等堵塞，可能使得事故发生后，人员逃生不畅通，使事故的后果扩大化。

（4）项目供用电线路不按规范敷设，线路凌乱等原因导致触电事故。

（5）项目机械布局不合理，相互间安全间距不足等导致机械伤害事故发生。

（6）项目建设过程中，若坑、孔及走台、平台无防护围栏或盖板，直梯、斜梯设计、制作不符合有关规定要求或临边作业无安全防护措施等，都可引发碰、磕、摔伤和高处坠落事故。

周边环境危险有害因素分析

项目位于云南省楚雄州大姚县金碧镇工业园区南山坝工业片区。项目区西北面320米处为大姚县南山坝35kV变电站，东面70米处为大姚县内引燃料有限责任公司，西南面60米为楚姚高速公路指挥部。项目距离周边村庄较远，无其他重要建（构）筑物，厂区外围主要是其他厂房及道路，项目内各建构筑物与厂外有一定安全防护距离，周边对该项目的影响较小。

本项目周边无《危险化学品安全管理条例》（国务院令第541号（2013年645号修正））第十条规定的民用居住区、商业区、重要公共建筑等，也无珍稀保护物种和名胜古迹等。项目选址周围无自然保护区、水源保护区、爆炸危险区、采矿陷落区、泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害区。

雷电

若厂区未设置有效的避雷装置，避雷装置安装设计不合理，或检测维修不及时，在雷雨季节，厂房、设备等均有遭受雷击的可能。雷雨天气进行生产也易遭受雷电危害。

当可燃物被雷击产生的雷电火花引燃可发生火灾、爆炸等严重事故。当建筑物被直击雷击中时，强大的冲击电压和雷电流会毁坏各种电气设备；强烈的机械振动会造成建筑物和设备、设施损坏；热效应会引起火灾或爆炸，雷电感应、球形雷和雷电侵入波都可能导致电气设备损坏，可导致大规模停电事故，并可能造成生产环节的二次事故。雷击危害可导致火灾、爆炸、设备损坏、人员触电伤亡，甚至重大事故的发生。

厂区各建构筑物均有可能遭受雷击而引起火灾、爆炸、设备损坏等伤害事故。根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）要求，厂区内的各建筑物设计采用避雷带（网）保护，以防止直击雷。

本项目有关的生产及公用工程装置中设备、建筑物有相当的高度，容易遭受雷电袭击。此外，配电房也有雷击危害的可能。雷击危害可能导致火灾、爆炸、设备损坏、人员触电伤害事故。

跨步电压常出现在电气设备故障接地点附近和输配电线路断线落地处。此外，雷击时避雷针接地极附近也存在着跨步电压。通常，这些故障点20米范围内都存在跨步电压触电的危险。

出现跨步电压触电伤亡事故的主要原因是：在上述故障点附近活动的人员未掌握离开危险区域的正确方法。因此，为预防跨步电压触电，必须注意以下几点：

- 不得随意接近故障地点、导线断落接地点或在雷雨天靠近避雷针接地极埋设地点。

- 必须进入或接近上述地点时，应穿绝缘靴，并采取其他防护措施。

- 当误入上述区域时，应单脚着地朝故障点反方向跳出危险区或站在原地不动，等待救援，切不可迈步走近故障点，以防跨步电压伤害。

地震

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，云南大姚县金碧镇区域地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.45s，对照《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)，抗震设防烈度7度。

当地震发生时，可能使建筑物倒塌，设备被破坏，严重时造成人员伤亡。本项目在地震中可能造成的最大危险是建（构）筑物倒塌、电气火灾和人员伤亡事故。

本项目建（构）筑物的抗震等级按基本设防烈度7度设防。

暴雨

项目所在区域极端降水年最大雨量1078毫米，极端年最小雨量520毫米，日最大雨量164毫米。暴雨可能导致地势低洼的区域积水，排水设施堵塞。暴雨可能引发山洪暴发，进而导致厂房周围的道路被冲毁或封闭，这将影响原材料的供应、产品的运输和员工的通勤，进而影响生产和交付。连续暴雨还可能导致所在区域出现滑坡、塌方严重时甚至可能导致厂房倒塌。暴雨还可能导致电力中断，进而影响到厂房的运作。

滑坡

项目建设在山顶部位，山体出现滑坡、位移会引起厂区场地下沉，导致设备设施基础不稳固，严重时可能导致厂房坍塌。

大风

大风可造成设备倒塌、损坏，易燃物品泄漏，污染环境，供电线路中断，威胁设备设施和操作人员的安全。

高低温

高温环境可影响劳动者的体温调节，水盐代谢及循环系统、消化系统、泌尿系统等。当劳动者的热调节发生障碍时，轻者影响劳动能力，重者可引起别的病变，如中暑。劳动者水盐代谢的失衡，可导致血液浓缩、尿液浓缩、尿量减少，增加心脏和肾脏的负担，严重时引起循环衰竭和热痉挛。在比较分析中发现，高温作业工人的高血压发病率较高，而且随着工龄的增加而增加。高温还可以抑制人的中枢神经系统，使工人在操作过程中注意力分散，工作能力降低，有导致工伤事故的危险。

低温引起冻伤。温度急剧变化时，因热胀冷缩，造成材料变形或热应力增大，会导致材料破坏，在低温下金属会发生晶型转变，甚至引起破裂而引发事故。

同时，高温、高湿环境会加速材料腐蚀。

检维修过程危险、有害因素辨识

该项目在正常生产、运行或停产检修等情况下由于设备系统性和自动化程度比较高，相对来说，在进行设备检修过程中，发生的事故类型较多；再有生产线检维修过程设计了多类的特殊作业，作业危险性较大。

- 一般检维修作业危险、有害因素辨识

（1）在较大型设备的检维修过程中，设备的拆装导致吊起设备（物体）坠落，发生人员伤亡或设备损坏事故；

（2）在电气设备或供电设施发生故障进行检修或试机时，发生触电及机械伤害事故；

（3）进入有限空间作业，发生中毒、窒息事故；如作业人员带入明火，进入存在有甲烷等易燃气体的有限空间作业还出现燃烧、爆炸事故；

（4）进入2m以上高处维修作业，维修人员未正确穿戴和使用个体防护用品，有发生高处坠落伤害。

- 特殊作业危险、有害因素辨识

（1）动火作业

焊接作业是常见的动火作业，且在生产过程中，为了保障正常生产，常会涉及不停产动火作业，由此产生的危险情况颇多，动火作业危险性：

火灾、爆炸危险：动火作业场所比较多样性，如果作业场所存在易燃、易爆物或易积聚易燃、易爆物（管道内、地坑等），引发火灾、爆炸的事故。再有动火作业（比如氧炔焊作业）涉及易燃（助燃）物质，在作业过程中，如未按要求进行操作或设备本质安全性差，也可发生火灾、爆炸事故。

触电：在动火作业过程中，特别是夜晚作业，需要使用临时照明，如临时照明不采用安全电压，发生触电事故。在电焊作业中，若工作环境情况复杂（如湿度高、空间狭小），也可发生触电事故。

高处坠落：部分动火作业需要到达设备顶部及其它建构筑物顶部等进行作业，此类作业大多属于高处作业，有发生高处坠落事故。

（2）进入有限空间作业

- 进入之前未对有限空间的气体进行置换或是置换不完全，则会发生中毒、窒息等事故；

- 未对作业危险性进行充分分析，未制定相应应急救援预案，未配备应急救援物资，未经过办证审批；

- 进入有限空间前未打开人孔等进行通风，或通风时间不足；

- 未对有限空间内气体采样分析或分析时间超过规定分析间隔时间；

- 进入人员未佩戴空气呼吸器等劳动保护用品；

- 有限空间照明电压过高，未使用安全电压，引起人员触电；

- 使用手持电动工具或进行电焊作业时，未设漏电保护装置；

- 人员站在潮湿环境内进行手持电动工具作业或电焊作业；

- 未设监护人员或监护人员脱岗，监护人员未配备与作业人员联络工具；

- 进入有限空间作业时，未遵循先通风、后检测（尽量做到持续监测）、再作业的原则；

- 人员违章作业；

- 未设置有限空间安全告知牌，或者设置不规范，有限空间辨识不全、有限空间未实施安全风险分级管控、未对有限空间区域加强安全管理，定期进行专项应急演练。

（3）高处作业

在生产运营过程中，常见的高处作业类型有：各设备上部进行检维修作业；设备设施上部或设备操作平台上进行操作或检维修作业；屋顶修补作业；建构筑物各操作平台作业；高处平台作业等。

（4）临时用电

在正常生产或检修过程中，由于要使用移动用电设备、临时照明灯情况时，出现临时用电。临时用电由于用电线路为临时搭接，出现乱接乱用的情况，导致触电事故，在爆炸危险区域，甚至会导致火灾、爆炸事故的发生。再有临时照明用电，未采用安全电压，将发生触电或电气火灾事故。

重大危险源分析

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

单元是指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元是指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中表1和表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量依据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

a）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

b）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

S=q1/Q1+ q2/Q2…+qn/Qn≥1…………………………………（1）

式中：S    ——辨识指标；

q1，q2，…，qn ——每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn ——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

本企业不储存乙炔气瓶和氧气气瓶，本企业现场维修点使用乙炔气瓶4瓶和氧气气瓶4瓶，故将生产车间视为1个生产单元。

表3.7-1 重大危险源辨识指标表

| 序号 | 物质名称 | 一次最大存量（t） | 临界量（t） | 最大存量与临界量比值 | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产单元（厂房） |  |  |  |  |
|  | 乙炔 | 2.88×10-2（4瓶，40L/瓶） | 1 | S=2.88×10-2/1+3.4×10-2/200 =0.02897<1 | 不构成重大危险源 |
|  | 氧气 | 3.4×10-2（4瓶，40L/瓶） | 200 |  |  |
| 2 | 储存单元（中间仓库） |  |  |  |  |
|  | 黑醇酸调和漆、铁红油性防锈漆 | 1（50桶，20kg/桶） | 5000 | S=1/5000=0.0002<1 | 不构成重大危险源 |
| 注1：乙炔瓶的容积为40L，根据公式ma=0.20σV，可以计算出单个乙炔气瓶中最大乙炔量为ma=0.20×0.9×40=7.2kg（式中ma为最大乙炔量，σ为瓶内多孔填料孔隙率，取值90%，V为瓶体实际水容积）。 注2：氧气瓶的容积为40L，压力15Mpa，参照理想气体状态方程，可以计算得出单个氧气气瓶中最大氧气量为m（O2）=8.5kg。 |  |  |  |  |  |

辨识表明本企业生产单元和储存单元均不构成重大危险源。

项目危险源及危险和有害因素

通过对本项目生产过程、工艺、主要物料、周边环境中存在的危险和有害因素分析，结合项目工艺特点可知本项目主要的危险、有害因素为：灼烫、其他爆炸、机械伤害、火灾、起重伤害、车辆伤害、触电、中毒窒息、有限空间；次要的危险、有害因素为：物体打击、高处坠落及其他危害（振动危害、粉尘危害、高温危害、噪声危害）等。其存在的主要作业场所等详见表3.8-1。

表 3.8-1危险源及危险和有害因素存在的主要作业场所

| 序号 | 危险、有害因素 | 造成后果 | 主要作业场所 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灼烫伤害 | 人员伤亡 | 铸造区、熔炼区 | 主要危险有害因素 |
|  | 其他爆炸 | 人员伤亡、设备管道损坏、财产损失 | 铸造区、喷涂作业区、空压机 |  |
|  | 机械伤害 | 人员伤亡 | 各类机床、风机、水泵等转动、传动设备所在场所 |  |
|  | 火灾 | 人员伤亡、设备损坏、财产损失 | 生产厂房、仓库 |  |
|  | 起重伤害 | 人员伤亡、 | 铸造车间 |  |
|  | 车辆伤害 | 人员伤亡、设备损坏 | 铸造车间 |  |
|  | 触电 | 人员伤亡 | 厂区 |  |
|  | 中毒窒息 | 人员伤亡 | 喷涂作业区、熔炼区域 |  |
|  | 有限空间 | 人员伤亡 | 抛丸机、除尘器 |  |
|  | 容器爆炸 | 人员伤亡、设备损坏、财产损失 | 铸造车间 | 次要危险有害因素 |
|  | 物体打击 | 人员伤亡 | 机加工车间 |  |
|  | 高处坠落 | 人员伤亡 | 机加工车间 |  |
|  | 其他伤害 | 人员伤亡 | 铸造车间 |  |

评价单元划分及评价方法选择

评价单元划分

评价单元划分原则

根据常用的评价单元划分原则和方法，划分评价单元应科学、合理、方便，应考虑以下原则：

（1）考虑外部条件：地理、气象、水文地质条件、周边环境、交通状况、居民分布等；

（2）考虑自身条件：危险物质及物料、工艺流程、设备设施相对位置、作业人员分布情况等；

（3）符合安全状况：危险有害因素类别，发生事故的可能性、事故严重程度与影响范围；

（4）便于评价实施：评价单元应相对独立，具有明显的特征界限。

评价单元划分过程与结果

本次验收评价根据项目工艺技术特点和总体布局的实际情况，划分为以下评价单元进行评价：

- 法律法规符合性；

- 选址及总图布置单元；

- 建筑及工艺布置单元；

- 物料、产品安全性单元；

- 生产工艺系统、装置、设施、设备单元；

- 公用工程和辅助设备设施单元；

- 特种设备设施及强制检测设备设施单元；

- 周边环境适宜性评价单元；

- 安全管理及应急救援单元；

- 其他安全设施单元。

评价方法确定

根据评价方法选取应遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则，结合该建设项目的特点，本报告选用安全检查表分析法（Safety Checklist Analysis,SCA）对该项目危险、有害因素及危险、有害程度进行分析评价。各单元选用评价方法如下表：

图 4.2-1各单元选择安全评价方法

| 序号 | 评价单元 | 评价单元的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 法律法规符合性 | 安全设施“三同时”程序 | 安全检查表分析法 |
|  |  | 安全设施专项投资情况 | 安全检查表分析法 |
|  | 选址及总图布置单元 | 选址及总图布置单元 | 安全检查表分析法 |
|  | 建筑及工艺布置单元 | 厂房及结构 | 安全检查表分析法 |
|  |  | 工艺布置与运输 | 安全检查表分析法 |
|  | 物料、产品安全性 | 物料、产品安全性 | 安全检查表分析法 |
|  | 生产工艺系统、装置、设施、设备单元 | 生产工艺系统、装置、设施、设备 | 安全检查表分析法 |
|  | 公用工程及辅助设施单元 | 电气安全 | 安全检查表分析法 |
|  |  | 机械安全 | 安全检查表分析法 |
|  |  | 自动控制及通信设施安全措施 | 安全检查表分析法 |
|  |  | 辅助供水与排水措施 | 安全检查表分析法 |
|  |  | 消防措施 | 安全检查表分析法 |
|  | 特种设备设施及强制检测设备设施单元 | 起重机械、压力容器、管道、阀门及其强制检测附件、叉车、防雷设施检测 | 安全检查表分析法 |
|  | 周边环境适宜性评价 | 建设项目可能发生的事故类型对周边单位生产、经营活动或居民的影响、周边单位或居民对建设项目的影响、建设项目所在地自然条件对本项目的影响 | 安全检查法、安全检查表分析法 |
|  | 安全管理及应急救援单元 | 组织与制度、机构设置、安全管理人员配备、安全教育培训。危险源管理、安全检查、个人安全防护、安全标志、事故应急救援预案及演练、事故管理 | 安全检查表分析法 |
|  | 其他安全设施单元 | 高温设备的保温措施；防护栏杆、检修平台、安全罩、围栏等防高空坠落、跌落的措施；各种安全通道、楼梯、钢梯的设置；管线的标准化、规范化敷设及色标要求；安全色、安全告知卡等措施进行符合性评价。 | 安全检查表分析法 |

评价方法简介

- 安全检查表分析法（Safety Checklist Analysis,SCA）

在安全评价过程中，为检查该厂址、总平面布置、工艺系统及辅助设施与国家相关法律法规、规范及标准要求的符合性，因此选用了安全检查表分析法，以达到突出重点、避免遗漏的目的。

在对该公司进行分析评价时，主要是检查建设项目与国家法律法规的符合性，所以选用安全检查表分析法具有很强的代表性，而且检查结果清晰明了，对提出符合相关规定的安全对策具有客观现实意义。

- 安全检查法（Safety Review，SR）

在采用安全检查表分析法进行现场检查评价时，由于编制安全检查表的人员的素质或资料收集情况等原因，通常存在编制的安全检查表不能全面反映检查实际的情况，因此需要评价人员根据平时相关知识的积累对检查结果进行分析评价，特别是对于设计图纸的审核方面，安全检查法有着不可替代的作用。因此，通常在对项目进行安全评价时，安全检查表分析法与安全检查配合使用可以使分析评价更加完整，更符合评价实际。

定性、定量分析危险、有害程度符合性评价结果

法律法规符合性单元

安全设施“三同时”程序

根据《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令77号修正）的规定要求，采用安全检查表检查核实该养殖场建设项目是否满足“三同时”要求的符合性检查。

表 5.1-1安全设施“三同时”程序符合性检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 评价依据 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程设计 | 《建设项目设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，国家安全生产监督管理总局令第77号修订） | 建设项目由云南广厦规划建筑设计院有限公司设计。设计单位《工程设计资质证书》证书编号：253006854，资质等级：建筑行业（建筑工程）乙级 | 符合 |
|  | 安全生产条件和设施综合分析报告 | 《建设项目设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，国家安全生产监督管理总局令第77号修订） | 由贵州荣基安全科技有限责任公司于2020年7月编制《云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目安全生产条件和设施综合分析报告》。 编制单位资质证书编号：APJ-(国)-122安全评价甲级资质。 2021年7月9日经大姚县工业信息化商务科学技术局组织专家和有关单位审查后，出具安全条件审查意见书《工业企业建设项目安全条件审查意见书大工业项目》（安条审字〔2021〕1号）。 | 符合 |
|  | 安全设施设计 | 《建设项目设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，国家安全生产监督管理总局令第77号修订） | 辽宁海慧工程技术有限公司于2022年5月编制安全设施设计。 编制单位资质证书编号A221019517： 建筑行业乙级、机械行业乙级、冶金行业乙级、消防设施工程专项乙级。 2021年7月21日大姚县工业信息化商务科学技术局出具安全设施设计审查意见书《工业企业建设项目安全设施设计审查意见书》（大工业项目安设审字〔2021〕1号），同意该建设项目安全设施设计专篇。 | 符合 |
|  | 建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。 | 《建设项目设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，国家安全生产监督管理总局令第77号修订） | 由昆明三合钢结构制造有限公司建设施工。 施工单位资质证书编号： DW353000019建筑工程施工总承包叁级； DW153047145钢结构工程专业承包壹级 | 符合 |
|  | 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 | 《建设项目设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，国家安全生产监督管理总局令第77号修订） | 由楚雄市华联建设项目管理有限公司对工程进行监理。 监理单位资质证书编号： E253010306-4房屋建筑工程专业资质乙级 | 符合 |

云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目，建设程序符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令88号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，第77号修正）要求。建设项目经有关部门核准，安全生产条件和设施综合分析报告、安全设施设计由资质单位进行编制，得到主管部门的认可。建设项目安全设施的施工、监理符合要求，主体工程做到同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，满足建设项目“三同时”的要求。针对项目法律法规符合性的5个项检查均符合法律法规和安全设施设计要求，项目建设“三同时”符合法律法规要求。

安全设施专项投资情况

根据《云南大姚祥华工业制造股份公司云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目安全设施设计》，采用安全检查表对以下专项投资情况进行评价：（1）安全设施投资及其占总投资的比例是否符合《安全设施设计》进行评价；（2）建设项目安全设施分类投资及其占安全设施投资的比例。

本项目设计总投资12487.17万元，其中安全设施投资110万元，安全设施投资占项目固定资产投资的0.9%。实际安全投资118.3万元，占项目固定资产投资的0.95%。

表 5.1-2安全设施专项投资符合性检查表

| 序号 | 安全设施名称 | 设计安全设施投资（万元） | 占安全设施投资比例 | 实际安全设施投资（万元） | 占安全设施投资比例 | 备注 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要安全设施 | 20.5 | 18.6% | 22.7 | 19.19% | 包括：灭火器、防火墙、消防管道及消火栓、隔热保温设施及其它费用。 | 符合 |
| 2 | 监测、检测装备、电气安全设施、监控安全设施 | 24.5 | 22.3% | 25 | 21.13% | 包括：流量、温度、压力、液位监测报警装置；电缆； 避雷、防静电接地；工业电视、应急广播及其它费用。 | 符合 |
| 3 | 安全教育装备和安全检测费用 | 19.2 | 17.5% | 20.3 | 17.16% | 包括：新员工教育培训费用，特种作业人员培训费用、特种设备作业人员培训费用，主要负责人和安全管理人员培训费用；安全设施（特种设备、防雷、防静电、职业卫生）检测费用。 | 符合 |
| 4 | 事故应急防护费用 | 5.8 | 5.3% | 6.5 | 5.49% | 包括：应急救援（消防、医疗、环保） | 符合 |
| 5 | 职业卫生防护费用 | 10 | 9% | 11.8 | 9.97% | 包括：防护帽、防护服、防护手套、防护眼镜、防护口（面）罩、防护耳塞（罩）。 | 符合 |
| 6 | 其它安全设施费用 | 30 | 27.3% | 32 | 27.05% | 包括：起重设备行走限位急停装置、消声器、事故应急照明、应急疏散灯光、消防道路建设、安全标识、防护栏杆、钢直梯、钢斜梯、防护罩，劳保用品。 | 符合 |
| 总计 |  | 110 | 100% | 118.3 | 100% |  | 符合 |

该项目安全设施投资纳入了建设项目概算，建设过程中按设计要求投入，安全设施专项投资符合安全设施设计要求。

重大隐患判定

根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号）要求，对该项目的设备设施、事故隐患进行符合性安全分析，具体情况见下表所示。

表 5.1-3其他法律法规符合性检查及重大隐患判定表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的； | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号） 第三条 工贸企业判定为重大事故隐患的情形 | 对项目承包单位安全生产工作统一协调、管理。 | 符合 |
|  | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的； |  | 特种作业人员按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，持证上岗作业。 | 符合 |
|  | 金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 |  | 主要负责人、安全生产管理人员按照规定经考核合格。 | 符合 |
|  | 会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等5类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内的； | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号）第七条 | 熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内未设置会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室。 | 符合 |
|  | 铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉未设置紧急排放和应急储存设施的； |  | 中频炉设置有紧急排放和应急储存设施的 | 符合 |
|  | 生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等8类区域存在积水的； |  | 熔炼炉、事故坝、作业区域无积水炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等8类区域无积水。 | 符合 |
|  | 铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融金属加热、输送控制系统联锁的； |  | 熔炼炉冷却水系统设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，监测报警装置与熔融金属加热、输送控制系统联锁。 | 符合 |
|  | 使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统的； |  | 不涉及 | 符合 |
|  | 使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未采取防止可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施的； |  | 不涉及 | 符合 |
|  | 使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的。 |  | 使用静电喷涂，未设置调漆室、喷漆室。 | 符合 |
|  | 未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的； | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号）第十三条 | 企业已对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并设置明显的安全警示标志。 | 符合 |
|  | 未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。 |  | 有限空间作业前已进行审批许可，严格执行“先通风、再检测、后作业”要求，并设专人监护。 | 符合 |
|  | 本标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事故隐患。 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号）第十四条 | 项目涉及的监控、报警、防护等设施、设备、装置均正常运行、使用。 | 符合 |

对照《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号）检查，该项目无重大事故隐患。

选址及总图布置单元

根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）《工业企业厂内运输安全规程》(GB4387-2008)《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）等相关规范相关内容采用安全检查表对厂址、总平面布置进行符合性检查。

表 5.2-1选址、总平面布置符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 评价依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址选择应符合国家的工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）3.0.1 | 厂址选择符合国家的工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求。 | 符合 |
|  | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、工程量小。临近江、河、湖、海的厂址，通航条件满足企业运输要求时，应尽量利用水运，且厂址宜靠近适合建设码头的地段。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）3.0.5 | 厂址有便利和经济的交通运输条件，与厂外公路的连接，便捷、工程量小。 | 符合 |
|  | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）3.0.6 | 厂址在工业园区内，水、电等资源配套齐全。 | 符合 |
|  | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）3.0.8 | 厂址具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | 符合 |
|  | 厂址应满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并应根据工业企业远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）3.0.9 | 厂址满足建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并根据工业企业远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。 | 符合 |
|  | 厂址应满足适宜的地形坡度，尽量避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，应避免将盆地、积水洼地作为厂址。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）3.0.10 | 厂址满足适宜的地形坡度，避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，没有将盆地、积水洼地作为厂址。 | 符合 |
|  | 厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、机修和器材供应、综合利用、发展循环经济和生活设施等方面的协作。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）3.0.11 | 厂址在工业园区内，有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、机修和器材供应、综合利用、发展循环经济和生活设施等方面的协作。 | 符合 |
|  | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）3.0.12 | 厂址位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。 | 符合 |
|  | 山区建厂，当厂址位于山坡或山脚处时，应采取防止山洪、泥石流等自然灾害的危害的加固措施，应对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估报告。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）3.0.13 | 山区建厂，厂址不位于山坡或山脚处。 | 符合 |
|  | 下列地段和地区不应选为厂址：1发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区；2 有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；3采矿陷落（错动）区地表界限内； 4 爆破危险界限内；5 坝或堤决溃后可能淹没的地区；6 有严重放射性物质污染影响区；7 生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域；8 对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 9 很严重的自重湿陷性黄土地段， 厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段；10 具有开采价值的矿藏区；11 受海啸或湖涌危害的地区。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）3.0.14 | 规范所列地段和地区没有选为厂址。 | 符合 |
|  | 工业企业总体规划，应结合工业企业所在区域的技术经济、自然条件等进行编制，并应满足生产、运输、防震、防洪、防火、安全、卫生、环境保护、发展循环经济和职工生活的需要，应经多方案技术经济比较后，择优确定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）4.1.1 | 工业企业总体规划，结合工业企业所在区域的技术经济、自然条件等进行编制，并满足生产、运输、防震、防洪、防火、安全、卫生、环境保护、发展循环经济和职工生活的需要，经多方案技术经济比较后，择优确定。 | 符合 |
|  | 产生有害气体、烟、雾、粉尘等有害物质的工业企业与居住区之间，应按现行国家标准《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T 3840和有关工业企业设计卫生标准的规定，设置卫生防护距离，并应符合规定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）4.2.1） | 按现行国家标准《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T 3840和有关工业企业设计卫生标准的规定，设置卫生防护距离，并符合规定。 | 符合 |
|  | 产生高噪声的工业企业，总体规划应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096、《工业企业噪声控制设计规范》GB J87和《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）4.2.4 | 总体规划符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096、《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087-2013和《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的有关规定。 | 符合 |
|  | 总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）5.1.6 | 总平面布置，结合当地气象条件，建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，避免西晒。 | 符合 |
|  | 总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）5.1.7 | 总平面布置采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。 | 符合 |
|  | 工业企业的建筑物、构筑物之间及其与铁路、道路之间的防火间距，以及消防通道的设置，应符合现行国家《建筑设计防火规范》GB50016等有关的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）5.1.10 | 工业企业的建筑物、构筑物之间及其与道路之间的防火间距，以及消防通道的设置，执行现行国家《建筑设计防火规范》GB50016等有关的规定。 | 符合 |
|  | 厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列要求：1 出入口的数量不宜少于 2 个；2 主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便；3 铁路出入口，应具备良好的瞭望条件。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）5.7.4 | 厂区出入口的位置和数量，符合要求：1 出入口的数量不少于2个(门卫室设人流出入口），厂区大门为物流出入口；2主要人流出入口与主要货流出入口分开设置，并位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口位于主要货流方向，靠近运输繁忙的仓库、堆场，并与外部运输线路连接方便；3 无铁路出入口。 | 符合 |
|  | 厂区围墙的结构形式和高度应根据企业性质、规模以及周边环境确定。围墙至建筑物、道路、铁路和排水明沟的最小间距应满足建筑物5.0m、道路1.0m、准轨铁路（中心线）5.0m、窄轨铁路（中心线）3.5m、排水沟1.5m的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）5.7.5 | 厂区围墙的结构形式和高度符合规定。围墙至建筑物、道路、铁路和排水明沟的最小间距满足建筑物5.0m、道路1.0m、准轨铁路（中心线）5.0m、窄轨铁路（中心线）3.5m、排水沟1.5m的要求。 | 符合 |
|  | 员工宿舍严禁设置在厂房内。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）3.3.5 | 员工宿舍没有设置在厂房内。 | 符合 |
|  | 员工宿舍严禁设置在仓库内。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）3.3.9 | 员工宿舍没有设置在仓库内。 | 符合 |
|  | 除本规范另有规定外，厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表3.4.1 的规定，与甲类仓库的防火间距应符合本规范第 3.5.1条的规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）3.4.1 | 厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距符合表 3.4.1 的规定，与甲类仓库的防火间距符合本规范第 3.5.1条的规定。 | 符合 |
|  | 工厂、仓库区内应设置消防车道。高层厂房，占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）7.1.3 | 本项目设置环形消防道路， | 符合 |
|  | 厂内道路的平纵断面设计应符合GBJ 22的有关规定，并应经常保持路面平整、路基稳固.边坡整齐、排水良好，并应有完好的照明设施。 | 《工业企业厂内运输安全规程》（GB4387-2008）6.1.1 | 厂内道路的平纵断面设计符合GBJ 22的有关规定，并经常保持路面平整、路基稳固.边坡整齐、排水良好，并有完好的照明设施。 | 符合 |
|  | 厂内道路应根据交通量设置交通标志，其设置、位置、形式、尺寸、图案和颜色等必须符合GB5768的规定。 | 《工业企业厂内运输安全规程》（GB4387-2008）6.1.3 | 厂内道路根据交通量设置交通标志，其设置、位置、形式、尺寸、图案和颜色等符合GB5768的规定。 | 符合 |
|  | 工业企业选址应依据我国现行的卫生、安全生产和环境保护等法律法规、标准和拟建工业企业建设项目生产过程的卫生特征及其对环境的要求、职业性有害因素的危害状况，结合建设地点现状与当地政府的整体规划，以及水文、地质、气象等因素，进行综合分析而确定。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）5.1.1 | 选址依据我国现行的卫生、安全生产和环境保护等法律法规、标准和工业企业建设项目生产过程的卫生特征及其对环境的要求、职业性有害因素的危害状况，结合建设地点现状与当地政府的整体规划，以及水文、地质、气象等因素，进行综合分析而确定。 | 符合 |
|  | 工业企业厂区总平面布置应明确功能分区，可分为生产区、非生产区、辅助生产区。其工程用地应根据卫生要求，结合工业企业性质、规模、生产流程、交通运输、场地自然条件、技术经济条件等合理布局。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）5.2.1.1 | 工业企业厂区总平面布置明确功能分区，可分为生产区、非生产区、辅助生产区。其工程用地根据卫生要求，结合工业企业性质、规模、生产流程、交通运输、场地自然条件、技术经济条件等合理布局。 | 符合 |
|  | 工业企业总平面布置，包括建（构）筑物现状、拟建建筑物位置、道路、卫生防护、绿化等应符合 GB50187 等国家相关标准要求。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）5.2.1.2 | 工业企业总平面布置，包括建（构）筑物现状、建筑物位置、道路、卫生防护、绿化等符合 GB50187 等国家相关标准要求。 | 符合 |

本项目厂址位于云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇工业园区南山坝工业片区。厂址选择符合厂区符合当地政府总体规划。项目区域内道路、水、电等设施完备，厂址周边小范围内无学校、集中商业区等。厂房之间的防火间距、库房与其它建筑物的防火间距符合安全设施设计和相关规范要求，项目布局连续紧凑，顺畅合理，满足生产工艺流程。选址和总平面布置符合相关法律法规、标准和规范要求。

建筑及工艺布置单元

厂房及结构

依据《建筑抗震设计规范（2016年版）》(GB 50011-2010)、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008），采用安全检查表对项目建（构）筑物对抗震设防，防火防爆，厂房结构设计所采取的承受重荷载、高温辐射、熔融金属喷溅冲刷、振动与冲击、防渗、防酸碱腐蚀等措施和建（构）筑物通风、散热、采光等措施进行符合性评价。

表 5.3-1建（构）筑物厂房及结构符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 评价依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）的规定，该项目建设地地震基本烈度为Ⅶ度区，基本地震加速度为0.15g，本建设项目中的建筑均按地震基本烈度Ⅶ度设防。 | 《云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目安全设施设计》2.2.5.1 | 本项目建（构）筑物的抗震等级按基本设防烈度Ⅶ度设防。 | 符合 |
|  | 各类建筑与市政工程的抗震设防烈度不应低于本地区的抗震设防烈度。 | 《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB 50011-2010）2.2.1. | 本项目建（构）筑物的抗震等级按基本设防烈度Ⅶ度设防。 | 符合 |
|  | 除本规范另有规定外，厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1 的规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）3.3.1 | 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积符合表3.3.1 的规定 | 符合 |
|  | 除本规范另有规定外，仓库的层数和面积应符合表3.3.2 的规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）3.3.2 | 仓库的层数和面积符合表3.3.2的规定。 | 符合 |
|  | 甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）3.3.4 | 乙类仓库设置在地面 | 符合 |
|  | 员工宿舍严禁设置在厂房内。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）3.3.5 | 厂房内无员工宿舍 | 符合 |
|  | 厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表3.4.1的规定，与甲类仓库的防火间距应符合本规范第3.5.1条的规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）3.4.1 | 厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表3.4.1的规定。项目无甲类仓库。 | 符合 |
|  | 3.3.6 厂房内设置中间仓库时，应符合下列规定： 1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置，其储量不宜超过1昼夜的需要量； 2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔； 3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h 的楼板与其他部位分隔； 4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）3.3.6 | 中间仓库按要求设置。 | 符合 |
|  | 员工宿舍严禁设置在仓库内。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）3.3.9 | 仓库内无员工宿舍 |  |
|  | 厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表3.4.1的规定，与甲类仓库的防火间距应符合本规范第3.5.1条的规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）3.4.1 | 厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表3.4.1的规定。项目无甲类仓库。 | 符合 |
|  | 厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于5m，围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）3.4.12 | 厂区围墙与厂区内建筑的间距不小于5m，围墙两侧建筑的间距满足相应建筑的防火间距要求。 | 符合 |
|  | 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）3.6.2 | 有爆炸危险的喷塑间厂房采用轻质屋面，满足事故泄压的要求。 | 符合 |
|  | 泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。 泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路，并宜靠近有爆炸危险的部位。 作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/m2。 屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）3.6.3 | 喷塑间厂房采用轻质屋面，采用半封闭喷涂，满足事故泄压的要求。 | 符合 |
|  | 生产厂房、仓库和各种构筑物的结构强度、耐火等级、抗震设防烈度、通风、采光、照明等，均应按其使用特点和地区环境条件符合有关标准规定，应有抗震、防水、防漏、防风、防雪等措施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）5.4.1 | 生产厂房、仓库和各种构筑物的结构强度、耐火等级、抗震设防烈度、通风、采光、照明等符合有关标准规定，有抗震、防水、防漏、防风、防雪等措施。 | 符合 |
|  | 建（构）筑物的通风换气条件，应保证作业环境空气中的危险和有害物质浓度不超过国家卫生标准和防爆规定。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）5.4.2 | 通风换气条件满足要求 | 符合 |
|  | 生产过程中产生的振动、高温、高压、深冷、腐蚀等因素，如对建(构)筑物造成影响时，应采取相应的防范措施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）5.4.3 | 生产过程中产生的振动、高温、高压、腐蚀等因素，对建(构)筑物造成影响的，采取相应的防范措施。 | 符合 |
|  | 具有爆炸危险场所的建（构）筑物的结构形式以及选用的建筑材料，应符合防火、防爆要求。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）5.4.5 | 具有爆炸危险场所的建（构）筑物的结构形式以及选用的建筑材料，符合防火、防爆要求。 | 符合 |
|  | 危险性作业场所，应设置安全通道；应设应急照明、安全标志和疏散指示标志；门窗应向外开启。通道和出口应保持畅通；出入口的设置应符合有关规定。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）5.4.6 | 危险性作业场所，设置安全通道；设置应急照明、安全标志和疏散指示标志；门窗向外开启。通道和出口保持畅通；出入口的设置符合有关规定。 | 符合 |
|  | 根据建（构）筑物的防雷类别，按有关标准规定设置防雷电设施，并定期检测。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）5.4.7 | 根据建（构）筑物的防雷类别，按有关标准规定设置防雷电设施，并定期检测。 | 符合 |
|  | 应合理布局冶炼(熔炼)炉熔融金属和熔渣排出系统、炉外精炼、连铸(或半连铸、模铸)及熔融金属吊运通道，保证工艺顺畅，尽量减少高温熔融金属吊运次数和距离。 | 《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018)5.l | 厂房布局满足要求。 | 符合 |
|  | 金属冶炼有高温熔融金属的厂房，车间地面标高应高出厂区周围地面标高0.3m以上，并采取防止屋面漏水和天窗飘雨等措施，还应防止区域内地面积水。 | 《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018)5.2 | 铸造车间厂房高出厂区周围地面标高0.3m以上，并采取防止屋面漏水和天窗飘雨等措施，还应防止区域内地面积水。 | 符合 |
|  | 高温熔融金属吊运作业的厂房基础的桩基应采取可靠的防止沉降的措施。 | 《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018)5.3 | 厂房基础的桩基采取可靠的防止沉降的措施。 | 符合 |
|  | 建(构)筑物有可能被高温熔融金属喷溅造成危害的建筑构件，应有隔热、绝热保护措施。运载高温熔融金属的罐车、过跨车、底盘铸车、(空)铸锭模车等车辆及运载物的外表面距楼板和厂房(平台)柱的外表面不应小于800mm，受火焰影响或辐射温度较高(钢结构≥200℃，普通混凝土≥80℃)的楼板和柱子应采取隔热保护措施。 | 《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018)5.6 | 运载高温熔融金属的叉车距楼板和厂房(平台)柱的外表面不小于800mm, | 符合 |

针对项目建（构）筑物对抗震设防，防火防爆，厂房结构设计所采取的承受重荷载、高温辐射、熔融金属喷溅冲刷、振动与冲击、防渗、防酸碱腐蚀和通风、散热、采光等措施符合相关标准规范要求。

工艺布置与运输

依据《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)等规范采用安全检查表对项目工艺布置与运输进行符合性评价。

表 5.3-2项目工艺布置与运输符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 评价依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列要求：1 出入口的数量不宜少于 2 个；2 主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便；3 铁路出入口，应具备良好的瞭望条件。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）5.7.4 | 厂区出入口的位置和数量，符合要求：门卫室设人流出入口，厂区大门为物流出入口；主要人流出入口与主要货流出入口分开设置，并位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口位于主要货流方向，靠近运输繁忙的仓库、堆场，并与外部运输线路连接方便；3 无铁路出入口。 | 符合 |
|  | 1）应防止工作人员直接接触具有或能产生危险和有害因素的设备、设施、生产物料、产品和剩余物料； 2）对具有或能产生危险和有害因素的工艺、作业、施工过程，应采用综合机械化、自动化或其他措施，实现遥控或隔离操作； 3）对产生危险和有害因素的过程，应配置监控检测仪器、仪表，必要时配置自动联锁、自动报警装置； 4）对产生尘毒危害较大的工艺、作业和施工过程，应采取密闭、负压等综合措施； 5)易燃、易爆的工艺、作业和施工过程，必须采取防火防爆措施； | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）5.3.1 | 1）采取措施防止工作人员直接接触具有或能产生危险和有害因素的设备、设施、生产物料、产品和剩余物料； 2）对具有或能产生危险和有害因素的工艺、作业、施工过程，采用综合机械化、自动化或其他措施，实现遥控或隔离操作； 3）对产生危险和有害因素的过程，配置监控检测仪器、仪表，必要时配置自动联锁、自动报警装置； 4）对产生尘毒危害较大的工艺、作业和施工过程，采取密闭、负压等综合措施； 5)易燃、易爆的工艺、作业和施工过程，采取防火防爆措施； | 符合 |
|  | 各种仪器、仪表、监测记录装置等，必须选用合理，灵敏可靠，易于辨识。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）5.3.2 | 各种仪器、仪表、监测记录装置等，灵敏可靠，易于辨识。 | 符合 |
|  | 危险性作业场所，必须设置安全通道；出入口不少于两个；门窗应向外开启 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）5.4.6 | 金属冶炼危险性作业场所设置安全通道；出入口不少于两个；门窗应向外开启 | 符合 |
|  | 应尽量选用自动化程度高的设备。危险性较大的、重要的关键性生产设备，必须由持有专业许可证的单位进行设计、制造和检验。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）5.6.1 | 选用自动化程度高的设备。危险性较大的、重要的关键性生产设备，由持有专业许可证的单位进行设计、制造和检验。 | 符合 |
|  | 设备本身应具备必要的防护、净化、减振、消音、保险、联锁、信号、监测等可靠的安全、卫生装置。对有突然超压或瞬间爆炸危险的设备，还必须设置符合标准要求的泄压、防爆等安全装置。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）5.6.5 | 设备本身具备必要的防护、净化、减振、消音、保险、联锁、信号、监测等可靠的安全、卫生装置。对有突然超压或瞬间爆炸危险的设备，设置有符合标准要求的泄压、防爆等安全装置。 | 符合 |
|  | 在设备、设施、管线上需要人员操作、检查和维修，并有发生高处坠落危险的部位，应配置扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）5.7.1 | 在设备、设施、管线上需要人员操作、检查和维修，并有发生高处坠落危险的部位，配置有扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施。 | 符合 |
|  | 布置具有潜在危险的设备时，应根据有关规定进行分散和隔离，并设置必要的提示、标志和警告信号； | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）5.7.2 | 布置具有潜在危险的设备时，根据有关规定进行分散和隔离，并设置必要的提示、标志和警告信号； | 符合 |
|  | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）3.7.1 | 厂房的安全出口分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不小于5m。 | 符合 |
|  | 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个；当符合下列条件时，可设置1个安全出口： 1 甲类厂房，每层建筑面积不大于100㎡，且同一时间的作业人数不超过5人； 2 乙类厂房，每层建筑面积不大于150㎡，且同一时间的作业人数不超过10人； 3 丙类厂房，每层建筑面积不大于250㎡，且同一时间的作业人数不超过20人； 4 丁、戊类厂房，每层建筑面积不大于400㎡，且同一时间的作业人数不超过30人； | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）3.7.2 | 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量经计算确定，且不少于2个。 | 符合 |
|  | 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表3.7.4的规定 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）3.7.4 | 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不大于表3.7.4的规定 | 符合 |
|  | 厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度，应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m，门的最小净宽度不宜小于0.90m。当每层疏散人数不相等时，疏散楼梯的总净宽度应分层计算，下层楼梯总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。 首层外门的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算，且该门的最小净宽度不应小于1.20m。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）3.7.5 | 厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度，应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定。首层外门的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算，且该门的最小净宽度不小于1.20m。 | 符合 |
|  | 消防车道应符合下列要求：1车道的净宽度和净空高度均不应小于 4.0m；2转弯半径应满足消防车转弯的要求；3消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物；4消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m；5消防车道的坡度不宜大于8%。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）7.1.8 | 现场检查消防车道符合要求。 | 符合 |
|  | 除建筑高度小于27m的住宅建筑外，民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明： 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层（间）； 2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200㎡的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所； 3 建筑面积大于100㎡的地下或半地下公共活动场所； 4 公共建筑内的疏散走道； 5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）10.3.1 | 按规范设置应急照明 | 符合 |
|  | 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定： 1 对于疏散走道，不应低于1.0 lx； 2 对于人员密集场所、避难层（间），不应低于3.0 lx；对于病房楼或手术部的避难间，不应低于10.0 lx； 3 对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于5.0lx。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）10.3.2 | 建筑内疏散照明的地面最低水平照度符合规定。 | 符合 |
|  | 疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）10.3.4 | 疏散照明灯具设置符合要求。 | 符合 |
|  | 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具，除应符合本规范的规定外，还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）10.3.7 | 建筑内设置的消防应急照明灯具符合规范。 | 符合 |

针对项目工艺布置与运输进行的检查符合《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)等相关标准规范要求。

物料、产品安全性单元

依据《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018)，检查高温熔融金属（渣）、易燃易爆、有毒有害、腐蚀性等危险物料在生产、输送、贮存、使用、废弃等环节喷溅、泄漏、监测预警、安全警戒和标识要求等防范措施是否符合设计要求进行符合性评价。

表 5.4-1物料、产品安全性符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 评价依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业在进行高温熔融金属冶炼、保温、运输、吊运过程中，应当采取防止泄漏、喷溅、爆炸伤人的安全措施，其影响区域不得有非生产性积水。 高温熔融金属运输专用路线应当避开煤气、氧气、氢气、天然气、水管等管道及电缆；确需通过的，运输车辆与管道、电缆之间应当保持足够的安全距离，并采取有效的隔热措施。 严禁运输高温熔融金属的车辆在管道或者电缆下方，以及有易燃易爆物质的区域停留。 | 《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十八条 | 现场检查，吊运过程中，采取防止泄漏、喷溅、爆炸伤人的安全措施，影响区域无非生产性积水。 高温熔融金属运输专用路线避开管道及电缆； | 符合 |
|  | 高温熔融金属和熔渣吊运行走区域禁止设置操作室、会议室、交接班室、活动室、休息室、更衣室、澡堂等人员集聚场所；不应设置放置可燃、易燃物品的仓库、储物间；不应有液压站、电气间、电缆桥架等重要防火场所和设施。危险区域附近的上述建筑物的门、窗应背对吊运区域。 | 《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018)5.7 | 吊运行走区域布置符合要求。 | 符合 |
|  | 吊运高温熔融金属和熔渣不应跨越生产设备设施或经常有人停留的场所，不应从主体设备上越过。 | 《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018)5.8 | 吊运高温熔融金属和熔渣不跨越生产设备设施或经常有人停留的场所，不从主体设备上越过。 | 符合 |
|  | 存放、运输高温熔融金属和熔渣的场所，应设有防雨设施，不应设有积水的沟、坑等。如生产确需设置地面沟或坑等时，必须有严密的防水措施；易积水的沟、槽、坑，应有排水措施，不得积水。 | 《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018)5.10 | 存放、运输高温熔融金属和熔渣的场所，设有防雨设施，未设有积水的沟、坑等。 | 符合 |
|  | 熔融金属冶炼(熔炼)炉的炉下及周围、熔融金属罐、渣罐和浇包吊运区域、熔融金属罐车和渣罐车运行区域，地面不得有积水，不应堆放潮湿物品和其他易燃、易爆物品。 | 《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018)5.11 | 中频炉的炉下及周围、浇包吊运区域、熔融金属罐车和渣罐车运行区域，地面无积水，未堆放潮湿物品和其他易燃、易爆物品。 | 符合 |
|  | 高温熔融金属、熔渣作业或吊运危险区域、高温熔融金属吊运通道与浇注区及其附近的地面与地下，禁止设置水管、氧气管道、燃气管道、燃油管道和电线电缆等管线。如必须设置时，应采取可靠的防护措施。 | 《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018)5.12 | 高温熔融金属、熔渣作业或吊运危险区域、高温熔融金属吊运通道与浇注区及其附近的地面与地下，未设置水管、氧气管道、燃气管道、燃油管道和电线电缆等管线。 | 符合 |
|  | 渣罐车、熔融金属罐车的运输路线应满足 GB4387的要求。禁止利用重力除尘器下方的作业线作为热罐车正常的停放线和走行线。 | 《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018)5.13 | 熔融金属浇包的运输路线满足规范要求。 | 符合 |
|  | 高温熔融金属、熔渣运输线上方的可燃介质管道和电线电缆应采取隔热防护措施。 | 《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018)5.14 | 运输线上方无可燃介质管道，电线电缆采取隔热防护措施。 | 符合 |
|  | 吊运高温熔融金属的厂房的照明应符合GB 50034的要求，作业区照度不低于20 lx。 | 《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018)5.15 | 铸造车间厂房的照明应符合GB 50034的要求，作业区照度不低于20 lx。 | 符合 |
|  | 盛装、倾倒熔融金属、熔渣的场所应采取排除烟尘、蒸汽的措施，确保起重机司机视野良好。 | 《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018)5.16 | 盛装、倾倒熔融金属、熔渣的场所采取了排除烟尘、蒸汽的措施，保起重机司机视野良好。 | 符合 |
|  | 熔融金属罐冷热修区不应设在吊运路线上，应设置通风降温设施，地面应有安全通道。 | 《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018)5.17 | 熔融金属罐冷热修区未设在吊运路线上。设置通风降温设施，地面有安全通道。 | 符合 |

针对高温熔融金属（渣）、易燃易爆、有毒有害、腐蚀性、放射性等危险物料在生产、输送、贮存、使用、废弃等环节喷溅、泄漏、监测预警、安全警戒和标识要求等防范措施的安全检查项目符合相关标准规范要求。

生产工艺系统、装置、设施、设备单元

针对各生产单元的生产工艺及设备设施存在的各类危险、有害因素及危害程度；所采用工艺、设备选型、设备布置的安全措施；重要设备（部位）的温度、压力等关键参数的检测、报警、联锁等保护措施，异常工况及事故状态下的应急处置措施；起重设备、压力容器和压力管道等特种设备设计安全措施；工艺和装置中安全设施的配备等。根据《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018)、《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）、《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016/XG1-2020)、《电热装置基本技术条件 第31部分：中频无心感应炉》（GB/T 10067.31-2013)等标准、规范、文件的要求，要求采用安全检查表进行符合性评价。具体情况见下表所示。

表 5.5-1生产工艺系统、装置、设施、设备单元符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 评价依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新建用于吊运熔融金属的起重机，其额定起重量大于或等于75t 的，除应符合本规程外，还应符合 TSG Q0002 和 JB/T7688.5 的相关要求，并应使用冶金铸造起重机。 以电动葫芦作为起升机构，吊运熔融金属的起重机应符合下列要求： a）额定起重量不得大于10t； b）电动葫芦的工作级别不小于M6级。 | 《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018) 6.1.1 | 项目吊运钢包采用LD10-25.5 A6 电动单梁起重机，以电动葫芦作为起升机构，额定起重量为10吨，电动葫芦的工作级别为A6级，电动葫芦的工作级别M6级。 | 符合 |
|  | 吊运熔融金属的起重机的主梁下翼缘板、吊具横梁等直接受高温辐射的部位和电气设备，应采取隔热防护措施。 | 《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018) 6.1.4 | 吊运熔融金属起重机相关检测合格。 | 符合 |
|  | 吊运熔融金属的起重机（不含起升机构为电动葫芦的），应采用冶金起重专用电动机，在环境温 度超过 40℃的场所，应选用 H 级绝缘电动机。 | 《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018) 6.1.5 | 吊运熔融金属起重机相关检测合格。 | 符合 |
|  | 吊运熔融金属的起重机，起升机构应具有正反向接触器故障保护功能，防止电动机失电而制动器 仍然通电，导致电动机失速造成重物坠落。 | 《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018) 6.1.6 | 吊运熔融金属起重机相关检测合格。 | 符合 |
|  | 起升高度限位器 起升机构均应装设起升高度限位器。用内燃机驱动，中间无电气、液压、气压等传动环节而直接进行机械连接的起升机构，可以配备灯光或声响报警装置，以替代限位开关。 当取物装置上升到设计规定的上极限位置时，应能立即切断起升动力源。在此极限位置的上方，还 应留有足够的空余高度，以适应上升制动行程的要求。在特殊情况下，如吊运熔融金属，还应装设防止越程冲顶的第二级起升高度限位器，第二级起升高度限位器应分断更高一级的动力源。 需要时，还应设下降深度限位器；当取物装置下降到设计规定的下极限位置时，应能立即切断下降 动力源。 上述运动方向的电源切断后，仍可进行相反方向运动（第二级起升高度限位器除外）。 | 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》（GB/T 6067.1-2010） 9.2.1 | 起重机均按要求设置有起升高度限位器，检验合格。 | 符合 |
|  | 运行行程限位器 起重机和起重小车（悬挂型电动葫芦运行小车除外），应在每个运行方向装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时自动切断前进方向的动力源。在运行速度大于 100m/min，或停车定位要求较严的情况下，宜根据需要装设两级运行行程限位器，第一级发出减速信号并按规定要求减速，第二级应能自动断电并停车。 如果在正常作业时起重机和起重小车经常到达运行的极限位置，司机室的最大减速度不应超过2.5m/s2。 | 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》（GB/T 6067.1-2010） 9.2.2 | 起重机按要求设置有运行行程限位器，检验合格。 | 符合 |
|  | 防碰撞装置 当两台或两台以上的起重机械或起重小车运行在同一轨道上时，应装设防碰撞装置。在发生碰撞的 任何情况下，司机室内的减速度不应超过5m/s。 | 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》（GB/T 6067.1-2010） 9.2.9 | 起重机按要求设置防碰撞装置，检验合格。 | 符合 |
|  | 缓冲器及端部止挡 在轨道上运行的起重机的运行机构、起重小车的运行机构及起重机的变幅机构等均应装设缓冲器或 缓冲装置。缓冲器或缓冲装置可以安装在起重机上或轨道端部止挡装置上。 轨道端部止挡装置应牢固可靠，防止起重机脱轨。 有螺杆和齿条等的变幅驱动机构，还应在变幅齿条和变幅螺杆的末端装设端部止挡防脱装置，以防止 臂架在低位置发生坠落。 | 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》（GB/T 6067.1-2010） 9.2.10 | 起重机按要求设置缓冲器及端部止挡，检验合格。 | 符合 |
|  | 起重量限制器 对于动力驱动的1t及以上无倾覆危险的起重机械应装设起重量限制器。对于有倾覆危险的且在一定 的幅度变化范围内额定起重量不变化的起重机械也应装设起重量限制器。 | 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》（GB/T 6067.1-2010） 9.3.1 | 起重机按要求设置缓起重量限制器，检验合格。 | 符合 |
|  | 超压泄放装置的装设要求 (1)本规程适用范围内的压力容器，应当根据设计要求装设超压泄放装置，压力源来自压力容器外部，并且得到可靠控制时，超压泄放装置可以不直接安装在压力容器上； (4)压力容器设计压力低于压力源压力时，在通向压力容器进口的管道上应当装设减压阀，如因介质条件减压阀无法保证可靠工作时，可用调节阀代替减压阀，在减压阀或者调节阀的低压侧，应当装设安全阀和压力表； (5)使用单位应当保证压力容器使用前已经按照设计要求装设了超压泄放装置。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016/XG1-2020)9.1.2 | 压力容器均按要求设置有安全阀、压力表。 | 符合 |
|  | 对不同工作电压下的所有感应线圈和水冷电缆等所用的进出水软管的长度，应按单个支路中泄漏电流不大于20mA的要求设计，软管本身应具有足够的电气绝缘性能和机械强度。 | 《电热装置基本技术条件 第31部分：中频无心感应炉》（GB/T 10067.31-2013)5．4．2 | 中频炉购买专业厂家成套设备 | 符合 |
|  | 中频无心炉正常工作时处于中频电压下的不同带电体之间，带电体与地之间的电气间隙和爬电距离应符合表的规定。 | 《电热装置基本技术条件 第31部分：中频无心感应炉》（GB/T 10067.31-2013)5．4．3 | 中频炉购买专业厂家成套设备 | 符合 |
|  | 对中频无心炉所有馈电部分的易触及处，均应设置必要的保护网罩。对炉架、电容器柜、变频装置、操作控制台外壳等均应可靠接地，接地电阻值不应大于4Ω。 | 《电热装置基本技术条件 第31部分：中频无心感应炉》（GB/T 10067.31-2013) 5.4.4 | 中频炉馈电部分的易触及处，均设置必要的保护网罩。对炉架、电容器柜、变频装置、操作控制台外壳等均可靠接地，接地电阻值不应大于4Ω。 | 符合 |
|  | 为防止突然停电、停水而引起事故，应在产品说明书中明确规定用户应备有备用水源。当冷却水源偶然停止工作时，应能立即启动备用水源。 | 《电热装置基本技术条件 第31部分：中频无心感应炉》（GB/T 10067.31-2013) 5.4.5 | 设置有备用水源，当冷却水源突然停止工作时，能够立即启动备用水源。 | 符合 |
|  | 中频无心炉根据额定容量的大小（如1t以上）、运行特点或用户的需要，应提供漏炉报警装置和切断电源的措施，在炉衬的电气绝缘损坏到低于某一临界值且炉衬可能发生漏炉时发出声光报警信号并自动切断炉子的供电，以确保操作者和炉边作业人员的安全和减少炉子损坏的危险。漏炉报警的动作值和切断炉子供电的动作值应由用户根据炉子工况和运行经验进行调整。漏炉报警装置应严格按照产品使用说明书的要求进行操作和使用。 | 《电热装置基本技术条件 第31部分：中频无心感应炉》（GB/T 10067.31-2013) 5.4.6 | 中频炉设置有漏炉报警。 | 符合 |
|  | 静电喷涂作业与喷漆作业不宜设置在同一作业区内。若设置在同一作业区内，其爆炸危险区域和火灾危险区域应按喷漆区划分。 | 《涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》（GB 15607—2008 ）4.4.1 | 静电喷涂作业区单独设置。 | 符合 |
|  | 喷粉作业区宜布置在单层厂房内；如布置在多层厂房内，宜布置在建筑物顶层，如布置在多跨厂房内，宜布置在边跨，并符合 GB 6514 的有关规定。 | 《涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》（GB 15607—2008 ）4.4.2 | 喷粉作业区布置在单层厂房内； | 符合 |
|  | 喷粉作业应在符合第 5 章规定的喷粉室内进行。 | 《涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》（GB 15607—2008 ）4.4.3 | 喷粉作业符合规定的喷粉室内进行。 | 符合 |
|  | 喷粉室应布置在不产生干扰气流的方位上，并应避免与产生或散逸水蒸气、酸雾以及其他具有粘附性、腐蚀性、易燃、易爆等介质的装置布置在一起，并应与产生以上介质的区域隔离布置。 | 《涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》（GB 15607—2008 ）4.4.4 | 喷粉室设置符合规定。 | 符合 |
|  | 喷粉室不应兼作喷漆室。 | 《涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》（GB 15607—2008 ）4.4.5 | 喷粉室未兼作喷漆室。 | 符合 |
|  | 喷粉区内电气设备应采用防爆、防尘型电气设备，其选型应符合表 1 的规定： | 《涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》（GB 15607—2008 ）4.8.1 | 喷粉区内电气设备应采用防爆、防尘型电气设备。 | 符合 |
|  | 喷粉区内，接触粉体的设备表面温度不得高于粉末的软化点温度，电气设备表面温升应符合 GB 50058 的规定。 | 《涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》（GB 15607—2008 ）4.8.2 | 喷粉区内，接触粉体的设备表面温度不高于粉末的软化点温度。电气设备表面温升应符合 GB 50058 的规定。 | 符合 |
|  | 电气线路 进入喷粉区内的电气线路应符合GB 50058的规定。 | 《涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》（GB 15607—2008） 4.9 | 进入喷粉区内的电气线路符合GB 50058的规定。 | 符合 |
|  | 静电接地 喷粉区内所有导体都应可靠接地，每组专设的静电接电体接地电阻应小于100Ω，带电体的带电区对大地总泄漏电阻一般应小于1×106Ω，特殊情况下可放宽至1×109Ω。挂具与工件的接触区域应采用尖刺或刀刃状，确保工件接地电阻不大于1×106Ω。也可采用静电消除器，消除工件的积聚电荷。 | 《涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》（GB 15607—2008）4.10 | 喷粉区内所有导体都进行可靠接地。 | 符合 |

针对生产工艺系统、装置、设施、设备单元符合性安全检查符合《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ 7011-2018)、《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）、《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016/XG1-2020)、《电热装置基本技术条件 第31部分：中频无心感应炉》（GB/T 10067.31-2013)等相关规范要求。

公用工程及辅助设施单元

电气安全

- 供配电安全检查表

依据《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）等标准规范的规定，对该项目供配电系统采用安全检查表法进行分析评价。

表 5.6-1电气安全符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 评价依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时，此门应能双向开启。 | 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013） 6.2.2 | 该项目配电室门向外开启。 | 符合 |
|  | 高、低压配电室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013） 6.4.1 | 高、低压配电室内没有无关管道、线路通过。 | 符合 |
|  | 配电室长度超过7m时，应设2个出口，并宜布置在配电室两端。当配电室双层布置时，楼上配电室的出口应至少设一个通向该层走廊或室外的安全出口。配电室的门均应向外开启，但通向高压配电室的门应为双向开启门。 | 《低压配电设计规范》GB50054-2011）4.3.2 | 配电室超过7m时已设置2个出口。 | 符合 |
|  | 配电室内的电缆沟，应采取防水和排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛。 | 《低压配电设计规范》GB50054-2011）4.3.4 | 配电室内的电缆沟已采取防水和排水设施。 | 符合 |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入网罩，其防护等级不宜低于现行国家标准《外壳防护等级》GB/T 4208-2017规定的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | 《低压配电设计规范》GB50054-2011）4.3.7 | 配电室门窗已设置防小动物进入设施。 | 符合 |

由上述检查表得知：该项目供电系统满足《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）等标准规范的要求。

- 防雷接地装置安全检查表

依据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）、《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）等相关法律法规、标准规范的要求，对该项目的防雷、防静电进行安全检查。检查结果见下表。

表 5.6-2防雷、防静电安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置并应采取防闪电电涌侵入的措施。 第一类防雷建筑物和本规范第3.0.3条5、6、7款所规定的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措施。 | 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）4.1.1 | 该项目厂区建构筑物为三类防雷建筑物，采取了相应的防雷措施。 | 符合 |
|  | 在使用过程中有可能遭受雷击的生产设备，必须采取适当的防护措施，以使雷击时产生的电荷被安全、迅速导入大地。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）6.10 | 该项目采取了相应的防雷措施。 | 符合 |
|  | 在静电危险场所，所有属于静电导体的物体必须接地。对金属物体必须采用金属导体与大地做导通性连接，对金属以外的静电导体及亚导体则应间接接地。 | 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）6.1.2 | 本项目范围防雷接地检测报告DYXJC-JD-2022-8。 | 符合 |

根据上表的检查结果可以得出以下结论：该项目防雷、防静电设施符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）、《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）等国家相关标准规范的要求。

机械安全

根据《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）、《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）、《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）等标准规范的相关要求对本项目机械安全进行检查，具体见下表。

表 5.6-3机械安全符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 焊接、粘接或机械式紧固连接应有足够的强度，以承受可合理预见的载荷。在使用粘接剂的场合，应使其与所采用的工艺和使用的材料兼容。在使用机械紧固件的场合，其强度、数量和间距应足以保证防护装置的稳定性和刚度。 | 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）5.3.8 | 项目防护装置连接牢固性符合要求，现场检查时未发现明显缺陷。 | 符合 |
|  | 对于防护装置可拆卸的固定部件，应只能借助工具才可以拆卸。 | 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）5.3.9 | 项目防护装置可拆卸部件设计符合相关要求。 | 符合 |
|  | 运动传递部件：对于带轮、传动带、齿轮、齿条齿轮和传动轴等运动的传动部件产生的危险，应采用固定式防护装置或联锁的活动式防护装置进行防护。 | 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）6.4.2 | 机械设备传动部位设置了机械防护罩。 | 符合 |
|  | 滚筒的防护应采用防护罩（板）或防夹楔。 | 《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）4.1.2 | 皮带输送机滚筒、机械设备传动部位设置了防护罩。 | 符合 |
|  | 高速轴联轴器、低速轴联轴器、制动轮、制动盘及液力耦合器都应加装防护罩。 | 《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）4.1.5 | 皮带输送机滚筒、机械设备传动部位设置了防护罩。 | 符合 |
|  | 当输送机架空越过人行通道时，应在人行通道上方的承载分支输送带下装接料板。 | 《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）4.1.9.2 | 当输送机架空越过人行通道时，设置有接料板。 | 符合 |
|  | 生产设备及其零部件，必须有足够的强度刚度、稳定性和可靠性。在按规定条件制造、运输、贮存、安装和使用时，不得对人员造成危险。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 4.1 | 项目所使用的设备及其零部件均由有资质的单位和正规厂家设计、制造、安装，能满足使用要求。 | 符合 |
|  | 生产设备正常生产和使用过程中，不应向工作场所和大气排放超过国家标准规定的有害物质，不应产生超过国家标准规定的噪声、振动、辐射和其他污染。对可能产生的有害因素，必须在设计上采取有效措施加以防护。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 4.2 | 项目所使用的设备各项标准均符合国家规定，采取了相应的防护措施。 | 符合 |
|  | 在规定使用期限内，生产设备应满足使用环境要求，特别是满足防腐蚀、耐磨损、抗疲劳、抗老化和抵御失效的要求。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 5.1 | 项目所选择的设备能满足环境使用要求。 | 符合 |
|  | 生产设备不应在振动、风载或其他可预见的外载荷作用下倾覆或产生允许范围外的运动。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）5.3.1 | 项目的生产设备均进行了良好的固定，能保证振动情况下的稳定性。 | 符合 |
|  | 信号和显示器应在安全、清晰、迅速的原则下，根据工艺流程、重要程度和使用频繁程度、配置在人员易看到和易听到的范围内。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）5.5.2 | 项目各工艺过程控制信号及显示器易于辨识。 | 符合 |
|  | 自动或半自动控制系统应设有必要的保护装置，以防止控制指令紊乱。同时，在每台设备上还应辅以能单独操纵的手动控制装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）5.6.1.2 | 项目各设备集中控制系统可对设备进行联锁停车保护，设备现场控制柜也设“紧急停机”按钮，可以手动停车。 | 符合 |
|  | 生产设备上供人员作业的工作位置应安全可靠。其工作空间应保证操作人员的头、臂、手、腿、足在正常作业中有充分的活动余地。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 5.7 | 项目各生产设备供人员作业的工作位置安全可靠，能保证操作人员正常的作业。 | 符合 |
|  | 生产设备上的操作位置，宜能保证操作者交替采用坐姿和立姿。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）5.7.1 | 根据实际的操作情况设置操作位置，能满足操作者正常的操作姿势。 | 符合 |
|  | 操纵室必须保证人员操作的安全、方便和舒适。同时宜保证操作者在座位上能直接控制全部操作部位及操作件并使其具有良好的视野。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）5.7.3.1 | 项目生产车间各操作间能保证人员操作的安全、方便及舒适。 | 符合 |
|  | 生产设备必须保证操作点和操作区域有足够的照度，但要避免各种频闪效应和眩光现象。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）5.8.1 | 项目各作业场所均设置了照明设施，能保证操作的必需照度。 | 符合 |
|  | 设计生产设备，必须考虑检查和维修的安全性、方便性。必要时，应随设备配备专用检查、维修工具或装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）5.10.1 | 项目设备的设计及安装均考虑了检查和维修的安全性、方便性，配备了专用的检查、维修工具。 | 符合 |
|  | 对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，必须配置必要的安全防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）6.1.2 | 机械设备传动部位设置了机械防护罩。 | 符合 |
|  | 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）6.1.6 | 机械设备传动部位设置了机械防护罩。 | 符合 |
|  | 危险性作业场所，应设置安全通道；应设应急照明、安全标志和疏散指示标志；门窗应向外开启；通道和出口应保持畅通；出入口的设置应符合有关规定。 | 《生产过程安全卫生要求总则》 （GB/T 12801-2008）5.4.6 | 项目各场所根据要求设置了安全通道、应急照明灯、安全标志和疏散指示标志，门窗均向外开，现场无阻碍通道的现象，出入口按相关规定设置。 | 符合 |
|  | 设备布置的原则： a. 便于操作和维护； b. 发生火灾或出现紧急情况时，便于人员撤离； c. 尽量避免生产装置之间危害因素的相互影响，减小对人员的综合作用； d. 布置具有潜在危险的设备时，应根据有关规定进行分散和隔离，并设置必要的提示、标志和警告信号； e. 对振动、爆炸敏感的设备，应进行隔离或设置屏蔽、防护墙、减振设施等； f. 设备的噪声超过有关标准规定时，应予以隔离； | 《生产过程安全卫生要求总则》 （GB/T 12801-2008）5.7.2 | 项目均选用低噪声设备，周围没有对振动要求高的设备，均按相关要求规定进行布置，有足够的操作和检维修空间，便于操作和维护；该项目各生产厂房设有紧急出入口，发生火灾或出现紧急情况时人员能迅速撤离。 | 符合 |

依据检查结果可知，该项目机械设备符合《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）、《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）、《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）等标准规范的要求。

自动控制设施安全措施

依据《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）等标准规范的规定，对该项目的自动控制及通信设施采用安全检查表法进行分析评价。

表 5.6-4自动控制设施符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应尽量选用自动化程度高的设备。危险性较大的、重要的关键性生产设备，应由具备有效资质的单位进行设计、制造和检验。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）5.6.1 | 项目选用了自动化程度高的设备。危险性较大的、重要的关键性生产设备，由具备有效资质的单位进行设计、制造和检验。 | 符合 |
|  | 设备本身应具备必要的防护、净化、减振、消音、保险、联锁、信号、监测等可靠的安全、卫生装置。对有突然超压或瞬间爆炸危险的设备，还应设置符合标准要求的泄压、防爆等安全装置。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）5.6.5 | 项目选用的设备本身具备必要的防护、净化、减振、消音、保险、联锁、信号、监测等可靠的安全、卫生装置。 | 符合 |
|  | 生产设备的各种受力零、部件及其连接，必须合理选择结构、材料、工艺和安全系数，在规定使用寿命内按规定使用时，不得产生断裂和破碎。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 2.2 | 该项目内生产设备各种受力零、部件及其连接均在使用寿命内使用。 | 符合 |
|  | 控制装置应保证，当动力源发生异常（偶然或人为地切断或变化）时，也不会造成危险。必要 时，控制装置应能自动切换到备用动力源和备用设备系统。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 5.6.1.1 | 该项目控制装置能自动切换到备用动力源和备用设备系统。 | 符合 |
|  | 自动或半自动控制系统应设有必要的保护装置，以防止控制指令紊乱。同时，在每台设备上还 应辅以能单独操纵的手动控制装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 （GB5083-1999） 5.6.1.2 | 该项目自动或半自动控制系统设有必要的保护装置，以防止控制指令紊乱。同时，在每台设备上还 辅以能单独操纵的手动控制装置。 | 符合 |
|  | 对复杂的生产设备和重要的安全系统，应配置自动监控装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 （GB5083-1999） 5.6.1.3 | 中频炉、造型机、除尘系统等复杂的生产设备和重要的安全系统，配置自动监控装置。 | 符合 |
|  | 重要生产设备的控制装置应安装在使操作人员能看到整个设备动作的位置上。对于某些在起 动设备时看不见全貌的生产设备，应配置开车预警信号装置。预警信号装置应有足够的报警时间。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 （GB5083-1999） 5.6.1.4 | 该项目内的设备控制装置按要求进行了设置。 | 符合 |
|  | 控制系统应保证，即使系统发生故障或损坏时也不致造成危害。系统内关键的元器件、控制阀 等均应符合可靠性指标要求。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 （GB5083-1999） 5.6.1.5 | 系统内关键的元器件、控制阀等均符合可靠性指标要求。 | 符合 |
|  | 控制装置和作为安全技术措施的离合器、制动装置和联锁装置，应具有良好的可靠性并符合 其产品标准规定的可靠性指标要求。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 （GB5083-1999） 5.6.1.6 | 控制装置和作为安全技术措施的离合器、制动装置和联锁装置，具有良好的可靠性并符合产品标准规定的可靠性指标要求。 | 符合 |
|  | 调节装置应采用自动联锁装置，以防止误操作和自动调节、自动操纵线〈管）路等的误通断。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 （GB5083-1999） 5.6.1.7 | 调节装置采用自动联锁装置，以防止误操作和自动调节、自动操纵线〈管）路等的误通断。 | 符合 |

依据检查结果可知，该项目自动控制及通信设施安全措施符合《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）等标准规范的要求。

能源介质及动力安全措施

根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016/XG1-2020）、《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）等相关法律法规、标准规范的要求，对该项目涉及的压缩空气等能源介质及动力进行安全检查。

表 5.6-5能源介质及动力安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 储气罐上必须装设安全阀。储气罐与供气总管之间，应装设切断阀。 | 《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014） 3.0.18 | 储气罐上装设有安全阀。储气罐与供气总管之间装设了切断阀。 | 符合 |
|  | 输送管道、带式输送机及架空索道等线路的布置，应符合下列要求：1 应充分利用地形，线路应短捷，应减少中间转角；2 沿线宜布置供维修和检查所必需的道路；3 厂内敷设的输送管道和带式输送机等的布置，应有利于厂容，并宜沿道路或平行于主要建筑物、构筑物轴线布置；架空敷设时，不应妨碍建筑物自然采光及通风；沿地面敷设时，不应影响交通。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）6.6.1 | 带式输送机的布置充分利用地形，且不妨碍建筑物自然采光及通风。 | 符合 |
|  | 管线敷设方式，应根据管线内介质的性质、工艺和材质要求、生产安全、交通运输、施工检修和厂区条件等因素，结合工程的具体情况，经技术经济比较后综合确定，并应符合下列规定：1 有可燃性、爆炸危险性、毒性及腐蚀性介质的管道，应采用地上敷设；2 在散发比空气重的可燃、有毒性气体的场所，不应采用管沟敷设；必须采用管沟敷设时，应采取防止可燃气体在管沟内积聚的措施。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）8.1.2 | 厂内工艺管道的敷设满足规定要求。 | 符合 |
|  | 压力容器的安全附件，包括直接连接在压力容器上的安全阀、爆破片装置、易熔塞、紧急切断装置、安全联锁装置。 压力容器的仪表包括直接连接在压力容器上的压力、温度、液位等测量仪表。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》 （TSG 21-2016/XG1-2020） 1.6.2 | 压缩空气储气罐按要求设置了压力表及安全阀。 | 符合 |

根据以上检查结果可知，该项目能源介质及动力安全设施符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016/XG1-2020）、《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）等相关法律法规、标准规范的要求。

辅助供水与排水措施

根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等标准规范对该项目给排水进行检查，检查结果见下表。

表 5.6-6辅助供水与排水措施符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活给水系统的水质，应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。 | 《建筑给水排水设计标准》 （GB 50015-2019）3.3.1 | 项目生产、生活用水来源于市政供水管网，从市政给水管引入一路DN100的进水管到厂区西北端。在建筑物外部形成环状供水管网，供给本工程生产生活及消防用水。 | 符合 |
|  | 室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。 | 《建筑给水排水设计标准》 （GB 50015-2019）3.6.3 | 车间室内给水管道未设置在中频炉等高温熔融金属的区域上方。 | 符合 |
|  | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）3.0.6 | 厂址所在地能够满足企业所需水源和电源。 | 符合 |
|  | 场地应有完整、有效的雨水排水系统。场地雨水的排除方式，应结合工业企业所在地区的雨水排除方式、建筑密度、环境卫生要求、地质和气候条件等因素，合理选择暗管、明沟或地面自然排渗等方式并应符合下列要求： 1．厂区雨水排水管、沟应与厂外排雨水系统相衔接，场地雨水不得任意排至厂外； 2．有条件的工业企业应建立雨水收集系统，应对收集的雨水充分利用； 3．厂区雨水宜采用暗管排水。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）7.4.1 | 排水体制采用雨污分流系统。室外雨水、污水排水管沿道路布置，排水方向按道路坡向。 | 符合 |

项目给排水系统符合《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等规范的要求。

消防措施

依据《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《消防设施通用规范》（GB55036-2022）等相关法律法规、标准规范的要求，对该项目消防措施进行安全检查。检查结果见下表。

表 5.6-7消防安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防设施投入使用后，应定期进行巡查、检查和维护，并应保证其处于正常运行或工作状态，不应擅自关停、拆改或移动。超过有效期的灭火介质、消防设施或经检验不符合继续使用要求的管道、组件和压力容器不应使用。 | 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）2.0.9 | 消防设施投入使用后定期进行巡查、检查和维护。 | 符合 |
|  | 消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识，说明文字应准确、清楚且易于识别，颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。 | 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）2.0.10 | 消防设施上或附近设置了区别于环境的明显标识。 | 符合 |
|  | 建筑的疏散出口数量、位置和宽度，疏散楼梯（间）的形式 和宽度，避难设施的位置和面积等，应与建筑的使用功能、火灾危险性、耐火等级、建筑高度或层数、埋深、建筑面积、人员密度、人员特性等相适应。 | 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）7.1.1 | 项目建（构）筑物的安全疏散和避难设施与建筑的使用功能、火灾危险性、耐火等级、建筑高度或层数、埋深、建筑面积、人员密度、人员特性等相适应。 | 符合 |
|  | 厂房中符合下列条件的每个防火分区或一个防火分区的 每个楼层，安全出口不应少于2个： 4丁、戊类地上生产场所，一个防火分区或楼层的建筑面积大于400m或同一时间的使用人数大于30人； | 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）7.2.1 | 厂房安全出口均不少于2个。 | 符合 |

由上表的检查结果可知，该项目消防系统符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《消防设施通用规范》（GB55036-2022）等相关法律法规、标准规范的要求。

采暖通风及空气调节措施

根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）等相关法规、标准的要求，编制检查表，对采暖通风及空气调节设施进行符合性评价。

表 5.6-8采暖通风及空气调节检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂房建筑方位应能使室内有良好的自然通风和自然采光，相邻两建筑物的间距一般不小于二者中较高建筑物的高度； | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）5.3.1 | 生产车间设计有一定面积的采光天窗和侧窗，通风良好。 | 符合 |
|  | 高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物应避免西晒。厂房侧窗上方宜设置遮阳、遮雨的固定板（棚），避免阳光直射，方便雨天通风。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）5.3.3 | 高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物设置能够避免西晒。侧窗上方设置遮阳、遮雨的固定板（棚）。 | 符合 |
|  | 车间办公室宜靠近厂房布置，但不宜与处理危险、有毒物质的场所相邻。应满足采光、照明、通风、隔声等要求。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）5.3.5 | 该项目办公室距离生产区有一定距离，满足采光、照明、通风、隔声等要求。 | 符合 |

项目生产厂房采用自然通风，采光、照明由人工照明和自然采光组成。

特种设备设施及强制检测设备设施单元

特种设备设施

本项目涉及的特种设备有：起重设备、压力容器、叉车，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016/XG1-2020）、《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）、《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）等法律法规、标准规范的相关要求对本项目特种设备的情况进行检查。

表 5.7-1特种设备设施及强制检测设备设施单元符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 （中华人民共和国主席令第4号） 第三十二条 | 企业未使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 （中华人民共和国主席令第4号） 第三十三条 | 该项目叉车、起重设备、压力容器按要求登记，取得了注册登记使用证。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 （中华人民共和国主席令第4号） 第三十四条 | 企业已制定相应的规章制度和安全规程。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（一）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；（二）特种设备的定期检验和定期自行检查记录；（三）特种设备的日常使用状况记录；（四）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；（五）特种设备的运行故障和事故记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 （中华人民共和国主席令第4号） 第三十五条 | 企业已建立特种设备技术档案。 | 符合 |
|  | 特种设备的使用应当具有规定的安全距离、安全防护措施。与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规的规定。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 （中华人民共和国主席令第4号） 三十七条 | 特种设备的安全距离、安全防护措施符合要求。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 （中华人民共和国主席令第4号） 第三十九条 | 针对特种设备有相应的记录。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度。 | 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第373号公布，国务院令第549号修订） 第五条 | 制定了相应的岗位职责和安全管理制度。 | 符合 |
|  | 锅炉、压力容器、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修，必须由依照本条例取得许可的单位进行。 | 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第373号公布，国务院令第549号修订） 第十七条 | 该项目特种设备安装单位具有相应的资质。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备。特种设备投入使用前，使用单位应当核对其是否附有本条例第十五条规定的相关文件。 | 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第373号公布，国务院令第549号修订） 第二十四条 | 项目特种设备按要求投入使用。 | 符合 |
|  | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第373号公布，国务院令第549号修订） 第二十五条 | 项目叉车、起重设备、压力容器按要求登记，取得了注册登记使用证。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案。 | 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第373号公布，国务院令第549号修订） 第三十一条 | 企业提供了应急预案包括有特种设备应急救援预案。 | 符合 |
|  | 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 | 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第373号公布，国务院令第549号修订） 第三十九条 | 项目涉及的特种作业人员主要有低压电工、司炉工、焊工、桥式起重机司机、叉车司机等，特种作业人员经相关部门培训合格，持证上岗。 | 符合 |
|  | 金属压力容器检验周期： 金属压力容器一般投入使用后3年内进行首次定期检验。以后的检验周期由检验机构根据压力容器的安全状况等级，按照以下要求确定： （1）安全状况等级为1、2级的，一般每6年检验一次； （2）安全状况等级为3级的，一般每3年至6年检验一次； （3）安全状况等级为4级的，监控使用，其检验周期由检验机构确定，累计监控使用时间不得超过3年，在监控使用期间，使用单位应该采取有效的监控措施； （4）安全状况等级为5级的，应当对缺陷进行处理，否则不得继续使用。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》 （TSG 21-2016/XG1-2020）8.1.6.1 | 项目压力容器按要求进行检验。 | 符合 |
|  | 安全技术档案 使用单位应当按照《特种设备使用管理规则》规定，逐台建立并保存起重机械安 全技术档案。 | 《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023） 5.4 | 企业按要求建立了起重设备档案，并定期检验合格后使用。 | 符合 |
|  | 申请 使用单位应当按照本规程的要求，在检验合格有效期届满前 1 个月向检验机构申请 定期检验，并且填写定期(首次)检验申请单。同时，提供本周期的定期检验报告。 | 《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023） 6.4.3.1 | 本项目涉及的起重设备，经使用登记，取得了特种设备使用登记证，并定期检验。 | 符合 |
|  | 首次检验，是指在场车使用单位进行自行检查合格的基础上，由特种设备检验机构在场车首次投入使用前或者改造后进行的检验。 定期检验，是指在场车使用单位进行经常性维护保养和自行检查合格的基础上，特种设备检验机构对纳入使用登记的在用场车按照规定周期（每年1 次）进行的检验。 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）4.1.1 | 叉车取得了特种设备使用登记证，并定期检验。 | 符合 |

该项目的特种设备的安装、使用符合《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）、《特种设备安全监察条例》《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016/XG1-2020）、《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）、《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）等法律法规、标准的规定要求。

强制检验设备

该项目涉及的强制检验设备有：压力表、安全阀。现根据《特种设备安全监察条例》《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》（JJG52-2013）等法律法规、标准规范的相关要求对该项目强制性检测设备、设施的情况进行检查。

表 5.7-2强制检验设备安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压力表的检定周期可根据使用环境和使用频繁程度确定，一般不超过6个月。 | 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》 （JJG52-2013） 7.5 | 该项目涉及的压力表定期由楚雄州质量技术监督综合检测中心校验合格后使用。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》 （中华人民共和国国务院令第373号公布，国务院令第549号修订） 第二十七条 | 该项目涉及的安全阀经楚雄州质量技术监督综合检测中心校验合格，并出具了《安全阀校验报告》。 | 符合 |

本项目涉及的压力表、安全阀等强制检验设备按要求进行了检定、校验和检测。

周边环境适宜性评价单元

可能发生的事故类型对周边的影响

项目位于云南省楚雄州大姚县金碧镇工业园区南山坝工业片区。项目区西北面320米处为大姚县南山坝35kV变电站，东面70米处为大姚县内引燃料有限责任公司，西南面60米为楚姚高速公路指挥部。项目距离周边村庄较远，无其他重要建（构）筑物，厂区外围主要是其他厂房及道路，项目内各建构筑物与厂外有一定安全防护距离，项目固有危险、有害因素出现异常，对周边单位或居民的影响较小。

周边单位或居民对建设项目的影响

项目距离周边村庄较远，无其他重要建（构）筑物，厂区外围主要是其他厂房及道路，项目内各建构筑物与厂外有一定安全防护距离，周边单位或居民对建设项目的影响较小。

建设项目所在地自然条件对本项目的影响

地质条件

厂址选择在云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇工业园区南山坝工业片区，根据云南木盛和岩土工程有限公司出具的《云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目岩土工程详细勘察报告》，场地及其周边无活动断层通过，未发现土洞、溶洞、崩塌、冲沟等不良地质作用现象，未揭露地下水，可不考虑地下水的影响，本场地稳定，地质条件适宜建筑。本场地不受台风、滑坡、泥石流、断层等自然灾害威胁。

气象条件

雷击：雷电事故有可能造成对高耸的建筑物和电气设备造成破坏。雷电造成的自然危害因素是客观存在的，其产生不可抗拒。

大风：大风可能会造成高处未佩戴安全防护用品的人员发生高处坠落事故；或导致高处堆放的零散物件坠落，对地面的人员造成物体打击伤害；还可能导致扬尘，造成现场灰尘弥漫，视线不清，从而引发机械伤害、车辆伤害等事故的发生。

暴雨：暴雨是主要气象灾害之一。长时间的暴雨容易产生积水或径流淹没低洼地段，造成洪涝灾害。厂区设备可能受潮、生产车间顶棚漏雨，地面积水导致电气设备、线路、开关装置短路，发生漏电伤人事故。

高温天气：对人体健康的主要影响是产生中暑，夏季高温天气，作业人员如长时间暴露在日光下，有发生中暑的危险。

安全管理及应急救援单元

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）、《云南省安全生产条例》《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，根据国家安全生产监督管理总局令第 80 号第二次修正）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，根据中华人民共和国应急管理部令第2号修正）等法律法规的要求，对本项目的安全管理及应急救援进行分析评价。

组织与制度

表 5.9-1组织与制度符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）第四条 | 公司按照国家法律法规，结合自身实际，制定了各级人员安全生产责任制。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）第五条 | 公司的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： （一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设； （二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； （四）保证本单位安全生产投入的有效实施； （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （七）及时、如实报告生产安全事故。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）第二十一条 | 公司的主要负责人对该单位的安全生产工作负相关职责，按照国家法律法规，结合自身实际，制定了各级人员安全生产责任制和安全管理制度，并根据生产特点制定了相应的操作规程。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）第二十三条 | 公司安全生产责任制明确了各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）第二十三条 | 本项目有相应的安全生产资金投入。 | 符合 |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）第五十一条 | 公司为员工办理了工伤保险，缴纳了保险费。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当按照规定推进安全生产标准化建设并持续规范运行，建立健全并实施安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并严格监督和考核。 鼓励生产经营单位制定并执行严于国家标准、行业标准或者地方标准的企业安全生产标准。 | 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号）第十二条 | 公司的主要负责人对该单位的安全生产工作负相关职责，按照国家法律法规，结合自身实际，制定了各级人员安全生产责任制和安全管理制度，并根据生产特点制定了相应的操作规程。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当保证安全生产所必需的资金投入。有关生产经营单位应当按照规定提取、使用安全生产费用，在成本中据实列支，专门用于改善安全生产条件。 | 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号）第十三条 | 本项目有相应的安全生产资金投入。 | 符合 |
|  | 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的，安全设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号）第十四条 | 本项目为新建项目，安全设施投资纳入建设项目概算。 | 符合 |
|  | 企业应当建立健全全员安全生产责任制，主要负责人（包括法定代表人和实际控制人，下同）是本企业安全生产的第一责任人，对本企业的安全生产工作全面负责；其他负责人对分管范围内的安全生产工作负责；各职能部门负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 | 《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全生产监督管理总局令第91号）第八条 | 公司建立了全员安全生产责任制。 | 符合 |
|  | 企业应当建立有限空间、动火、高处作业、能源介质停送等较大危险作业和检修、维修作业审批制度，实施工作票（作业票）和操作票管理，严格履行内部审批手续，并安排专门人员进行现场安全管理，确保作业安全。 | 《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全生产监督管理总局令第91号）第三十八条 | 公司建立了特殊作业管理制度，并严格执行作业票审批制度。 | 符合 |

公司项目组织机构与制度符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）、《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号）、《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全生产监督管理总局令第91号）等国家标准规范的要求。

机构设置

表 5.9-2机构设置情况安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正修改）第二十四条 | 公司成立安全领导小组作为安全生产管理机构，并任命了专职安全生产管理员。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： （一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； （二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； （三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； （四）组织或者参与本单位应急救援演练； （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； （六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； （七）督促落实本单位安全生产整改措施。 生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正） 第二十五条 | 安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行所述职责。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。 生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。 生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。 危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员的任免，应当告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正） 第二十六条 | 安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行所述职责。 | 符合 |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存、废弃处置单位，应当设置专门的安全生产管理机构或者配备相应的专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构，专职安全生产管理人员不得少于2人；从业人员在100人以下的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托依法设立的机构提供安全生产管理服务。 生产经营单位的分支机构或者所属单位，应当按照本条规定设置、配备安全生产管理机构和人员。 | 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号） 第十五条 | 公司成立安全领导小组作为安全生产管理机构，并任命了专职安全生产管理员。专职安全生产管理人员3人。 | 符合 |
|  | 企业存在金属冶炼工艺，从业人员在一百人以上的，应当设置安全生产管理机构或者配备不低于从业人员千分之三的专职安全生产管理人员，但最低不少于三人；从业人员在一百人以下的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全生产监督管理总局令第91号） 第十条 | 公司成立安全领导小组作为安全生产管理机构，并任命了专职安全生产管理员。专职安全生产管理人员3人。 | 符合 |

根据以上检查结果可知，公司安全管理机构设置符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）、《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号）等国家标准规范的要求。

安全教育培训

表 5.9-3安全教育培训情况安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）第二十八条 | 公司对本项目从业人员进行安全生产教育和培训，培训合格后上岗。 | 符合 |
|  | 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）第二十九条 | 公司对本项目从业人员进行“四新”安全生产教育和培训，培训合格后上岗。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）第三十条 | 该项目涉及的特种作业有低压电工、焊工、起重机司机、叉车司机等特种作业人员，经培训后持证上岗。 | 符合 |
|  | 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，根据国家安全生产监督管理总局令第80号第二次修正） 第九条 | 公司主要负责人和安全生产管理人每年再培训时间不少于16学时。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，由生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，根据国家安全生产监督管理总局令第80号第二次修正） 第二十二条 | 公司有从业人员安全生产教育和培训档案。 | 符合 |

根据以上检查结果可知，该项目安全教育培训符合《中华人民共和国安全生产法》《云南省安全生产条例》《生产经营单位安全培训规定》等国家法律法规的规定。

危险源管理

表 5.9-4危险源管理情况安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）第三十六条 | 对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。 | 《中华人民共和国安全生产法》 （中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正） 第四十一条 | 该企业建立了生产安全事故隐患排查治理制度。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）第四十六条 | 该企业建立了安全检查制度，对安全生产状况进行经常性检查。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当建立健全下列制度： （一）安全生产责任制度； （二）安全生产例会制度； （三）安全生产奖惩制度； （四）安全生产教育培训制度； （五）安全生产检查制度； （六）生产经营场所、设备、设施安全管理制度； （七）安全生产风险分级管理控制制度； （八）危险源管理制度； （九）安全生产应急管理和事故报告处理制度； （十）危险作业、特种作业人员、劳动防护用品管理制度； （十一）法律法规规定的其他安全生产制度。 | 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号）第十八条 | 该企业建立所述安全管理制度。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当制定符合有关法律法规规定的安全生产自检自查标准，建立事故隐患排查治理长效机制。 生产经营单位应当实行事故隐患清单管理，及时消除事故隐患；不能及时消除的，应当采取安全防范措施，制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案。 生产经营单位可以委托具备相应能力的技术服务机构进行安全风险分析和事故隐患排查。 生产经营单位应当如实记录事故隐患排查治理情况，按照规定向有关部门报告，并向从业人员通报。 | 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号）第十九条 | 该企业建立了生产安全事故隐患排查治理制度。 | 符合 |

本项目危险源管理符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）等国家标准规范的要求。

安全检查

表 5.9-5安全检查情况安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。 县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）第四十一条 | 企业建立有隐患排查治理制度，及时排查和记录事故隐患。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）第四十六条 | 企业排查出重大隐患主要负责人及时落实处理。 | 符合 |
|  | 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）第五十九条 | 从业人员发现事故隐患后能及时报告，接报人员及时处理。 | 符合 |
|  | 企业应当遵守有关安全生产法律、行政法规、规章和国家标准或者行业标准的规定。 企业应当建立安全风险管控和事故隐患排查治理双重预防机制，落实从主要负责人到每一名从业人员的安全风险管控和事故隐患排查治理责任制。 | 《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全生产监督管理总局令第91号）第六条 | 企业正在创建安全风险管控和事故隐患排查治理双重预防机制。 | 符合 |
|  | 企业应当建立健全设备设施安全管理制度，加强设备设施的检查、维护、保养和检修，确保设备设施安全运行。 对重要岗位的电气、机械等设备，企业应当实行操作牌制度。 | 《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全生产监督管理总局令第91号）第二十三条 | 企业建立了设备设施安全管理制度，对设备设施定期进行检查维护。 | 符合 |
|  | 企业的建（构）筑物应当按照国家标准或者行业标准规定，采取防火、防爆、防雷、防震、防腐蚀、隔热等防护措施，对承受重荷载、荷载发生变化或者受高温熔融金属喷溅、酸碱腐蚀等危害的建（构）筑物，应当定期对建（构）筑物结构进行安全检查。 | 《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全生产监督管理总局令第91号）第二十五条 | 企业定期对建（构）筑物结构进行安全检查。 | 符合 |

公司隐患排查机制、隐患排查与治理闭环管理符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）、《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全生产监督管理总局令第91号）等国家标准规范的要求。

个人安全防护

表 5.9-6个体防护安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）第四十五条 | 企业为从业人员提供了相应的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按要求使用。 | 符合 |
|  | 用人单位应建立健全个体防护装备管理制度，至少应包括采购、验收、保管、选择、发放、使用、报废、培训等内容，并应建立健全个体防护装备管理档案。 | 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）5.1.1 | 企业建立健全个体防护装备管理制度，有个体防护装备管理档案。 | 符合 |
|  | 用人单位应当健全管理制度，加强劳动防护用品配备、发放、使用等管理工作。 | 《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）第五条 | 公司制定有相关制度。 | 符合 |
|  | 用人单位应当安排专项经费用于配备劳动防护用品，不得以货币或者其他物品替代。该项经费计入生产成本，据实列支。 | 《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）第六条 | 公司安排专项经费用于配备劳动防护用品 | 符合 |
|  | 用人单位应当为劳动者提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。使用进口的劳动防护用品，其防护性能不得低于我国相关标准。 | 《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）第七条 | 公司为职工提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 符合 |

本项目个人安全防护符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）、《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）、《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）等国家标准规范的要求。

安全标志

表 5.9-7安全标志设置情况安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）第三十五条 | 该项目在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置了明显的安全警示标志。 | 符合 |
|  | 企业应当对本企业存在的各类危险因素进行辨识，在有较大危险因素的场所和设施、设备上，按照有关国家标准、行业标准的要求设置安全警示标志，并定期进行检查维护。 | 《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全生产监督管理总局令第91号）第十六条 | 该项目对本企业存在的各类危险因素进行了辨识，在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置了明显的安全警示标志。 | 符合 |
|  | 标志牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m，局部信息标志设置高度视具体情况确定。 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）第8条 | 该项目内的标志牌设置高度符合要求。 | 符合 |
|  | 标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免标志牌随母体物体相应移动，影响认读，标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）第9.1条 | 该项目内的标志牌未设置在可移动的物体上，均固定牢靠。 | 符合 |
|  | 安全标志牌至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时，应及时修正或更换。 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）第10.1条 | 企业生产区域设置了各类警示标识，安全标识定期检测更换。 | 符合 |

根据以上检查结果可知，该项目安全标志符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）、《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全生产监督管理总局令第91号）、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）等国家标准规范的要求。

事故应急救援预案及演练

表 5.9-8事故应急救援预案及演练安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）第八十一条 | 该公司编制《云南大姚祥华工业制造股份公司生产安全事故应急预案》，并进行了演练。 | 符合 |
|  | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）第八十二条 | 该公司成立了应急救援组织。配备了必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 符合 |
|  | 生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律法规、规章和标准的规定，具有科学性、针对性和可操作性，明确规定应急组织体系、职责分工以及应急救援程序和措施。 有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案： （一）制定预案所依据的法律法规、规章、标准发生重大变化； （二）应急指挥机构及其职责发生调整； （三）安全生产面临的风险发生重大变化； （四）重要应急资源发生重大变化； （五）在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题； （六）其他应当修订的情形。 | 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）第六条 | 公司按要求进行了编制，预案到主管部门进行了备案（见附件27） | 符合 |
|  | 生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。 | 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）第十五条 | 企业对从业人员进行了应急教育和培训。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。 应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，根据中华人民共和国应急管理部令第2号修正）第十九条 | 企业按要求编制了应急处置卡。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，根据中华人民共和国应急管理部令第2号修正）第三十三条 | 企业按要求定期进行演练。 | 符合 |
|  | 各级安全生产监督管理部门应当将本部门应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。 生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，根据中华人民共和国应急管理部令第2号修正）第三十一条 | 企业按要求组织开展了本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，根据中华人民共和国应急管理部令第2号修正）第三十八条 | 企业按要求对应急物资、装备进行了定期检测和维护，使其处于适用状态。 | 符合 |
|  | 企业应当建立应急救援组织。生产规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。 企业应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全生产监督管理总局令第91号）第十七条 | 企业建立应急救援组织。 | 符合 |

根据以上检查结果可知，该项目事故应急救援预案及演练符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）、《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全生产监督管理总局令第91号）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，根据中华人民共和国应急管理部令第2号修正）等国家标准规范的要求。

事故管理

表 5.9-9事故管理安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。 县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）第四十一条 | 企业建立了生产安全事故隐患排查治理制度，及时排查和消除事故隐患。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）第四十六条 | 企业建立了相应的安全问题申报、处理制度；并对检查和处理情况记录在案。 | 符合 |

根据以上检查结果可知，该项目事故管理符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，主席令第13号修改，主席令第88号第三次修正）等国家标准规范的要求。

有限空间管理

根据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（原国家安全监管总局令第59号公布，第80号修正）、《工贸企业有限空间作业条件确认工作的通知》（原安监总厅管四〔2014〕37号）、《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强工贸行业有限空间作业安全生产工作的通知》（云安监管函〔2016〕85号）、《云南省安全生产监督管理局关于印发深化开展工贸行业有限空间作业生产安全事故隐患排查治理暨有限空间作业条件确认安全监管执法2018-2020年专项行动工作方案的通知》（云安监管〔2018〕7号）、《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号）等对该项目的有限空间管理进行分析评价，检查结果见下表。

表 5.9-10有限空间管理检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 存在有限空间作业的工贸企业应当建立下列安全生产制度和规程： （一）有限空间作业安全责任制度； （二）有限空间作业审批制度； （三）有限空间作业现场安全管理制度； （四）有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度； （五）有限空间作业应急管理制度； （六）有限空间作业安全操作规程。 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（原国家安全监管总局令第59号公布，第80号修正）第五条 | 公司制定了上述有限空间安全生产制度和规程。 | 符合 |
|  | 工贸企业应当对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。专项安全培训应当包括下列内容： （一）有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施； （二）有限空间作业的安全操作规程； （三）检测仪器、劳动防护用品的正确使用； （四）紧急情况下的应急处置措施。 安全培训应当有专门记录，并由参加培训的人员签字确认。 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（2013年5月20日国家安全监管总局令第 59号公布，根据2015年5月29日国家安全监管总局令第80号修正）第六条 | 企业定期对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行了专项安全培训。安全培训有相关教育培训记录。 | 符合 |
|  | 工贸企业应当对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（2013年5月20日国家安全监管总局令第 59号公布，根据2015年5月29日国家安全监管总局令第80号修正）第七条 | 企业对有限空间进行辨识，确定了有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立了有限空间管理台账。 | 符合 |
|  | 工贸企业实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（2013年5月20日国家安全监管总局令第 59号公布，根据2015年5月29日国家安全监管总局令第80号修正）第八条 | 企业实施有限空间作业前，对作业环境进行了评估，分析了有限空间存在的危险有害因素，制定了有限空间作业方案。 | 符合 |
|  | 工贸企业应当采取可靠的隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（2013年5月20日国家安全监管总局令第 59号公布，根据2015年5月29日国家安全监管总局令第80号修正）第十一条 | 企业制定了有限空间作业相关制度，在进行有限空间前采取可靠的隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。 | 符合 |
|  | 有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度。检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。 未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前30分钟。 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（2013年5月20日国家安全监管总局令第 59号公布，根据2015年5月29日国家安全监管总局令第80号修正）第十二条 | 企业制定了有限空间作业相关制度，作业前严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。规定了未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前30分钟。有限空间作业票上有检测数据。 | 符合 |
|  | 在有限空间作业过程中，工贸企业应当采取通风措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气。发现通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或者行业标准规定的限值时，工贸企业必须立即停止有限空间作业，清点作业人员，撤离作业现场。 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（2013年5月20日国家安全监管总局令第 59号公布，根据2015年5月29日国家安全监管总局令第80号修正）第十五条 | 企业制定了有限空间作业相关制度。 | 符合 |
|  | 在有限空间作业过程中，工贸企业应当对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测。作业中断超过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（2013年5月20日国家安全监管总局令第 59号公布，根据2015年5月29日国家安全监管总局令第80号修正）第十六条 | 企业制定了有限空间作业相关制度。规定在有限空间作业过程中，企业对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测。作业中断超过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，需重新通风、检测合格后方可进入。 | 符合 |
|  | 工贸企业应当根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（2013年5月20日国家安全监管总局令第 59号公布，根据2015年5月29日国家安全监管总局令第80号修正）第十八条 | 企业根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供了符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。 | 符合 |
|  | （二）要对本企业有限空间作业现场逐条进行确认。 1.作业必须履行审批手续； 2.作业前必须进行危险有害因素辨识，并将危险有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员； 3.必须采取通风措施，保持空气流通； 4.必须对有限空间的氧浓度、有毒有害气体（如一氧化碳、硫化氢等）浓度等进行检测，检测结果合格后，方可作业； 5.作业现场必须配备呼吸器、通讯器材、安全绳索等防护设施和应急装备； 6.作业现场必须配置监护人员； 7.作业现场必须设置安全警示标志，保持出入口畅通； 8.严禁在事故发生后盲目施救。 | 国家安全监管总局办公厅关于开展工贸企业有限空间作业条件确认工作的通知（安监总厅管〔2014〕37号） | 企业制定了相关管理制度，有限空间作业前必须履行审批手续，作业前进行危险有害因素辨识，并将危险有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员；有限空间作业前对有限空间的氧浓度、有毒有害气体（如硫化氢等）浓度等进行检测，检测结果合格后，方可作业；作业现场配置有监护人员；有限空间出入口设置有安全警示标志。 | 符合 |
|  | 未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的； | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号） 第十三条 | 企业已对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并设置明显的安全警示标志。 | 符合 |
|  | 未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。 |  | 有限空间作业前已进行审批许可，严格执行“先通风、再检测、后作业”要求，并设专人监护。 | 符合 |

本项目有限空间管理符合《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（原国家安全监管总局令第59号公布，第80号修正）、《工贸企业有限空间作业条件确认工作的通知》（原安监总厅管四〔2014〕37号）、《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强工贸行业有限空间作业安全生产工作的通知》（云安监管函〔2016〕85号）、《云南省安全生产监督管理局关于印发深化开展工贸行业有限空间作业生产安全事故隐患排查治理暨有限空间作业条件确认安全监管执法2018-2020年专项行动工作方案的通知》（云安监管〔2018〕7号）、《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号）等国家标准规范的要求。

其他安全设施单元

依据《安全色》（GB2893-2008）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）、《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》(GB 4053.1-2009)、《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》(GB 4053.2-2009)、《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》(GB 4053.3-2009)、《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）的相关要求，采用安全检查表对建设项目防护栏杆、检修平台、安全罩、围栏等防高空坠落、跌落的措施；各种安全通道、楼梯、钢梯的设置；规范化敷设及色标要求；安全色、安全告知卡等措施进行符合性评价。

表 5.10-1其他安全设施单元符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂内设置的安全标识应符合标准《安全色》GB2893-2008和《安全标志及其使用导则》GB2894-2008的相关要求。 | 《安全色》（GB2893-2008）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008） | 警示标志及安全色设置符合要求。 | 符合 |
|  | 制造安装工艺应确保梯子及其所有部件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其他可能对梯子使用者造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB 4053.2-2009）4.4.2 | 钢楼梯采用焊接，现场查看时未发现明显缺陷。 | 符合 |
|  | 梯高宜不大于5m，大于5m时，宜设梯间平台（休息平台），分段设梯。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜》（GB 4053.2-2009）5.1.1 | 楼梯有相应设施。 | 符合 |
|  | 单梯段的梯高不应大于6m，阶梯数不宜大于16。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB 4053.2-2009）5.1.2 | 楼梯设置符合相关要求。 | 符合 |
|  | 踏板前后深度不小于80mm，相邻踏板前后方向重叠不应小于10mm，不大于35mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB 4053.2-2009）5.3.1 | 厂内楼梯踏板设置符合相应要求。 | 符合 |
|  | 梯宽不大于1100mm的两边敞开的斜梯，应在两边均安装扶手。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB 4053.2-2009）5.6.3 | 楼梯两侧安装有扶手。 | 符合 |
|  | 钢斜梯与附在设备上的平台梁相连接时，连接处应采用开长圆孔的螺栓连接。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB 4053.2-2009）4.4.3 | 钢斜梯与附在设备上的平台梁连接采用开长圆孔的螺栓连接。 | 符合 |
|  | 根据钢斜梯使用场合及环境条件，应对梯子进行合适的防锈及防腐涂装。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB 4053.2-2009）4.5.2 | 对梯子进行了防腐处理。 | 符合 |
|  | 支撑应采用角钢、钢板或钢板组焊成T型钢制作，埋设或焊接时必须牢固可靠。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB 4053.1-2009）4.1.2 | 上述部位焊接牢固可靠。 | 符合 |
|  | 钢直梯应采用焊接连接，焊接要求应符合GB50205的规定。采用其他方式连接时，连接强度应不低于焊接。安装后的梯子不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB 4053.1-2009）4.4.1 | 现场检查时未发现梯子歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 | 符合 |
|  | 根据钢直梯使用场合及环境条件，应对梯子进行合适的防锈及防腐涂装。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB 4053.1-2009）4.5.2 | 梯子进行了防腐处理。 | 符合 |
|  | 由踏棍中心线到梯子后侧建筑物、结构或设备的连续性表面垂直距离应不小于180mm。对非连续性障碍物，垂直距离应不小于150mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB 4053.1-2009）5.2.2 | 梯子的设置符合相关要求。 | 符合 |
|  | 单段梯高宜不大于10ｍ，攀登高度大于10m时宜采用多段梯，梯段水平交错布置，并设梯间平台，平台的垂直间距宜为６m。单段梯及多段梯的梯高均应不大于15m。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB 4053.1-2009）5.3.1 | 梯子的设置符合相关要求。 | 符合 |
|  | 梯子的整个攀登高度上所有的踏棍垂直间距应相等，相邻踏棍垂直间距应为225mm～300mm，梯子下端的第一级踏棍距基准面距离应不大于450mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB 4053.1-2009）5.5.1 | 梯子的设置符合相关要求。 | 符合 |
|  | 距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）4.1.1 | 高处平台及通道设置有防护栏。 | 符合 |
|  | 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）4.1.2 | 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合敞开边缘设置了带踢脚板的防护栏杆。 | 符合 |
|  | 防护栏杆及钢平台应采用焊接连接，焊接要求应符合GB 50205的规定。当不便焊接时，可用螺栓连接，但应保证设计的结构强度。安装后的防护栏杆及钢平台不应有歪斜、扭曲、变形及其它缺陷。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）4.5.1 | 防护栏杆及钢平台无歪斜、扭曲、变形及其它缺陷，牢固可靠。 | 符合 |
|  | 防护栏杆制造安装工艺应确保所有构件及其连接部分表面光滑，无锐边、尖角、毛刺或其他可能对人员造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）4.5.2 | 栏杆无锐边、尖角、毛刺或其他可能对人员造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 | 符合 |
|  | 安装后的平台钢梁应平直，铺板应平整，不应有歪斜、翘曲、变形及其它缺陷。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）4.5.4 | 平台钢梁平直，铺板平整。 | 符合 |
|  | 防护栏杆及钢平台安装后，应对其至少涂一层底漆和一层（或多层）面漆或采用等效的防锈防腐涂装 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）4.6.3 | 防护栏杆及钢平台进行了防腐处理。 | 符合 |
|  | 防护栏杆各构件的布置应确保中间栏杆（横杆）与上下构件间形成的空隙间距不大于500mm。构件设置方式应阻止攀爬。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）5.1.2 | 防护栏杆各构件的布置符合上述要求。 | 符合 |
|  | 当平台、通道及作业场所距基准面高度小于 2m时，防护栏杆高度应不低于900mm。 在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm。 在距基准面高度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于 1200mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）5.2 | 高处防护栏杆的设置符合上述要求。 | 符合 |
|  | 在扶手和踢脚板之间，应至少设置一道中间栏杆。 中间栏杆宜采用不小于25mm×4mm扁钢或直径16 mm的圆钢。中间栏杆与上、下方构件的空隙间距应不大于500mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）5.4 | 扶手和踢脚板符合上述要求。 | 符合 |
|  | 防护栏杆端部应设置立柱或确保与建筑物或其它固定结构牢固连接，立柱间距应不大于1000mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）5.5.1 | 防护栏杆立柱等的设置符合上述要求。 | 符合 |

安全设施设计中安全对策措施建议采纳情况说明

该项目建设过程中充分考虑并采纳了安全生产条件和综合分析报告、安全设施设计中所提到的防范措施和建议。《云南大姚祥华工业制造股份公司云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目安全设施设计》中的安全设施与实际建设情况基本相同。落实安全生产条件和综合分析报告、安全设施设计的安全设施、安全措施及建议的情况见下表。

项目防范对策措施的采纳情况如下：

表 5.11-1安全设施设计中安全对策措施和建议采纳情况

| 设施设计章节编号 | 安全设施设计内容 | 设计落实和运行情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 危险物料防范措施 | / | / |
| 5.1.1 | 空气[压缩的] | / | / |
| 5.1.1.3 | （1）压缩空气储罐装设安全阀，储气罐与供气总管之间，装设切断阀。 （2）空压机旁均应设置空气压缩机紧急停车按钮。 （3）空气压缩机组、管道及其建筑物上，采取隔声、消声和吸声等降低噪声。 （4）使用手提灯，其电压不超过36V；在储气罐内或空气压缩机的金属平台上使用的手提灯，其电压不超过12V。 （5）在空压机附近张贴安全告知卡。 | 按要求装设安全阀、切断阀，设置紧急停车按钮。采取隔声等降噪措施，张贴安全告知卡。 | 符合 |
| 5.1.2 | 乙炔[溶解的] |  |  |
| 5.1.2.3 | 本企业的乙炔，主要为乙炔气瓶，用于检维修焊接临时作业，厂区内不储存。 检修焊接现场配电线路采用封闭式金属槽盒。 | 乙炔气瓶仅用于检维修焊接临时作业，厂区内不作储存。 检修焊接现场配电线路采用封闭式金属槽盒。 | 符合 |
| 5.1.3 | 氧气[压缩的] |  |  |
| 5.1.3.3 | 本企业的氧气，主要为氧气气瓶，用于检维修焊接临时作业，厂区内不储存。 检修焊接现场配电线路采用封闭式金属槽盒。 | 乙炔气瓶仅用于检维修焊接临时作业，厂区内不作储存。 检修焊接现场配电线路采用封闭式金属槽盒。 | 符合 |
| 5.1.4 | 黑醇酸调和漆 |  |  |
| 5.1.4.3 | 1）油漆与金属防锈用油等易燃易爆同库储存（储存于厂房北侧中间仓库）。油漆采用桶装密封储存，存储区域周边设置围堰。 | 油漆采用桶装密封储存，存储区域周边设置围堰。 | 符合 |
|  | 2）储存油漆的中间仓库及厂房西侧喷涂间的电气设备均采用防爆型，防爆等级不低于ExdIICT4。 | 储存油漆的中间仓库及厂房西侧喷涂间的电气设备均采用防爆型，防爆等级不低于ExdIICT4。 | 符合 |
|  | 3）中间仓库与厂房西侧喷涂间设置防爆事故风机，通风次数按12次/h设计。 | 未设置中间仓库。厂房西侧静电粉末喷涂间设置防爆事故风机，通风次数按12次/h设计。 | 符合 |
|  | 4）中间仓库及厂房西侧喷涂间设置有可燃气体探测器。当空气中的可燃气体浓度达到爆炸极限的25%时发出声光报警，当空气中的浓度达到爆炸极限的50%时，联动开启所在区域的事故风机。 | 厂房西侧喷涂间设置有粉尘浓度检测报警仪和事故风机。 | 符合 |
|  | 5）喷涂间采用密闭负压作业。并设置有漆雾净化处理装置。 | 项目设置专用喷涂，采用静电粉末喷涂，无漆雾。 | 符合 |
|  | 6）中间仓库紧邻厂房一北侧墙面，厂房墙面与屋面分别采用轻质墙体与轻质屋面，满足事故泄压的要求。 | / | / |
|  | 7）中间仓库屋面全面积采用轻质屋面，满足事故泄压的要求。 | / | / |
|  | 8）油漆中间仓库外及喷涂间外各设置1处洗眼器。 | 设置洗眼器。 | 符合 |
|  | 9)中间仓库内用量不能超过一昼夜的使用量。 | / | / |
| 5.1.5 | 铁红油性防锈漆 | / | / |
| 5.1.5.3 | 1）油漆与金属防锈用油等易燃易爆同库储存（储存于厂房北侧中间仓库）。油漆采用桶装密封储存，存储区域周边设置围堰。 | 油漆采用桶装密封储存，存储区域周边设置围堰。 | 符合 |
|  | 2）储存油漆的中间仓库及厂房西侧喷涂间的电气设备均采用防爆型，防爆等级不低于ExdIICT4。 | 未设置中间仓库。厂房西侧喷涂间的电气设备均采用防爆型，防爆等级不低于ExdIICT4。 | 符合 |
|  | 3）中间仓库与厂房西侧喷涂间设置防爆事故风机，通风次数按12次/h设计。 | 未设置中间仓库。厂房西侧喷涂间设置防爆事故风机，通风次数按12次/h设计。 | 符合 |
|  | 4）中间仓库及厂房西侧喷涂间设置有可燃气体探测器。当空气中的可燃气体浓度达到爆炸极限的25%时发出声光报警，当空气中的浓度达到爆炸极限的50%时，联动开启所在区域的事故风机。 | 厂房西侧喷涂间设置有粉尘浓度检测报警仪和事故风机。粉尘浓度检测报警仪同事故风机联动。 | 符合 |
|  | 5）喷涂间采用密闭负压作业。并设置有漆雾净化处理装置。 | 项目设置专用喷涂，采用静电粉末喷涂，无漆雾。 | 符合 |
|  | 6）中间仓库紧邻厂房一北侧墙面，厂房墙面与屋面分别采用轻质墙体与轻质屋面，满足事故泄压的要求。 | / | / |
|  | 7）中间仓库屋面全面积采用轻质屋面，满足事故泄压的要求。 | / | / |
|  | 8）油漆中间仓库外及喷涂间外各设置1处洗眼器。 | 已设置洗眼器。 | 符合 |
|  | 9)中间仓库内用量不能超过一昼夜的使用量。 | / | / |
| 5.1.6 | 熔融金属 |  |  |
| 1） | 本项目电频炉附近易积水的坑、槽、沟，设置排水沟及时排水，排水沟上铺砌厚铸铁板或混凝土盖板。 | 中频炉周边按要求设置坑、槽、沟。 | 符合 |
| 2) | 项目电频炉与浇铸区及其附近的地表与地下，不设置水管（专用渗水管除外）、电缆等管线。 | 电频炉与浇铸区及其附近的地表与地下，不设置水管 | 符合 |
| 3) | 作业现场设置“当心高温”“必须佩戴劳保用品”等安全标志。 | 按要求设置 | 符合 |
| 4) | 为防止熔融金属泄漏事故，设置熔融金属应急池。事故应急池容量与电频炉最大熔炼量按照1:1.15设计，项目单个电频炉最大熔炼量为2t，每台电频炉设计一个事故应急池，其有效容量不小于0.5m³，可有效容纳不小于2.3t的事故铁水（注：铁水的密度按照7t/m³计算），事故应急池设围堰，内部为耐高温浇注料。 | 按要求设置 | 符合 |
| 5) | 项目电频炉、铸造运行区域附近承受重荷载和受高温辐射、热渣喷溅等危害的建（构）筑物，设置阻燃隔热防熔融金属喷溅层，并要求建设单位定期进行结构安全鉴定。 | 按要求设置 | 符合 |
| 5.2 | 周边环境危险因素防范措施 | / | / |
| 1）厂址选择及总平面布置 | 本工程厂址选择在云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇工业园区南山坝工业片区，不受台风、滑坡、泥石流、断层等自然灾害威胁。附近无名胜文物保护区，不对附近其它厂房或设施产生不良影响，比较适合建厂。总平面布置中生产设施及厂前区功能分区明确，达到了方便生产和管理的目的，符合环境卫生要求。 | 本工程厂址选择在云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇工业园区南山坝工业片区，不受台风、滑坡、泥石流、断层等自然灾害威胁。附近无名胜文物保护区，不对附近其它厂房或设施产生不良影响，比较适合建厂。总平面布置中生产设施及厂前区功能分区明确，达到了方便生产和管理的目的，符合环境卫生要求。 | 符合 |
| 2）防雷 | 依据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的要求，本项目建筑物均按第三类防雷措施设防。利用25×4的镀锌扁钢在屋面组成避雷带防直击雷；三类防雷建筑物网屋面避雷带格密度为不大于20×20m，或24×16m。为防止雷电感应，建（构）筑物内的设备、管道、构架等主要金属均就近接地。为防止雷电波侵入，本项目架空、埋地或地沟内的金属管道、电缆的金属外皮等在入户端也均就近接地。 本项目防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统接地，采用共用接地装置，并接入同一接地网，其接地电阻不大于1Ω。接地网由水平接地体与垂直接地体构成。接地主干线和分支线采用-40×4的扁钢。所有设备的金属外壳、金属设备、金属管道、金属构架、电气设备的金属外壳、所有电气用金属构件、铠装电缆外皮，电缆加穿的保护管两端均接地。金属管道法兰均采取防静电跨接。 | 本项目建筑物均按第三类防雷措施设防。利用25×4的镀锌扁钢在屋面组成避雷带防直击雷；三类防雷建筑物网屋面避雷带格密度为不大于20×20m，或24×16m。为防止雷电感应，建（构）筑物内的设备、管道、构架等主要金属均就近接地。为防止雷电波侵入，本项目架空、埋地或地沟内的金属管道、电缆的金属外皮等在入户端也均就近接地。 本项目防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统接地，采用共用接地装置，并接入同一接地网，其接地电阻不大于1Ω。接地网由水平接地体与垂直接地体构成。接地主干线和分支线采用-40×4的扁钢。所有设备的金属外壳、金属设备、金属管道、金属构架、电气设备的金属外壳、所有电气用金属构件、铠装电缆外皮，电缆加穿的保护管两端均接地。金属管道法兰均采取防静电跨接。 | 符合 |
| 3） 抗震 | 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本项目区域地震反应谱特征周期为0.45S，地震动峰值加速度为0.15g，地震基本烈度为Ⅶ度。本建设项目建（构）筑物均按Ⅶ度设防。 | 本建设项目建（构）筑物均按Ⅶ度设防。 | 符合 |
| 4）防暑防寒 | 根据项目情况及当地气候及项目情况。项目办公楼内设置空调降温措施。 | 项目办公楼内设置空调降温措施。 | 符合 |
| 5）其它 | 为了防止不良地质对建筑物的破坏，拟对重要的生产建筑物基础采取必要的地基处理措施。为了防止雨水的存积，避免形成内涝，在厂区设有雨水排水系统。 | 厂区设有雨水排水系统。 | 符合 |
| 5.3 | 总平面布置和建筑设计安全防范措施 | / | / |
| 5.3.1 | 总平面布置安全防范措施 | / | / |
| 1) | 本项目设置环形消防道路或带回车场地的尽头式道路，路面宽度不小于4m，转弯半径不小于9米。同时满足运输、检修和消防要求。具体布置详见总平面布置图。 | 本项目设置环形消防道路或带回车场地的尽头式道路，路面宽度不小于4m，转弯半径不小于9米。同时满足运输、检修和消防要求。 | 符合 |
| 2) | 竖向设计，根据厂区原始地形和生产工艺的总体要求，厂区竖向布置形式采用连续平坡布置。 | 厂区竖向布置形式采用连续平坡布置。 | 符合 |
| 3) | 厂区道路为环形布置，采用城市型水泥混凝土路面。厂区道路路宽不小于4m，转弯半径不小于9m，净空高度不小于5m，能满足消防车辆错车、转弯等要求。 | 厂区道路路宽不小于4m，转弯半径不小于9m，净空高度不小于5m，能满足消防车辆错车、转弯等要求。 | 符合 |
| 4) | 全厂设有环形及带回车场地的尽头式消防通道，以保证运输、消防要求。 | 消防通道按设计建设。 | 符合 |
| 5) | 全厂以生产工艺为指导，按照连续加工和运输合理安排生产车间，使物料流向顺畅、运输简洁、工艺合理。 | 全厂以生产工艺为指导，按照连续加工和运输合理安排生产车间，使物料流向顺畅、运输简洁、工艺合理。 | 符合 |
| 6） | 产生高噪声的工艺与低噪声工艺分开布置。 | 产生高噪声的工艺与低噪声工艺分开布置。 | 符合 |
| 7） | 道路走向与厂区主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，与竖向设计协调，有利于场地及道路的雨水排出。 | 道路走向与厂区主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，与竖向设计协调，有利于场地及道路的雨水排出。 | 符合 |
| 8） | 厂区中其他建筑物之间、建构筑物与厂区道路、厂区围墙以及围墙外建构筑物之间的间距满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））。因此，本项目平面布置的设计是合理的。本项目内各个单元与周边建构筑物的安全距离符合情况见表5-1；本项目具体布置详见“总平面布置图”。 | 经现场勘测，建筑防火间距满足《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）。 | 符合 |
| 5.3.2 | 建筑设计安全防范措施 |  |  |
| 1） | 在确定建筑、结构方案时，除满足工艺生产要求外，针对不同加工车间特点，分别采取通风、散热、防尘、防腐蚀、隔热、隔声等措施，为生产创造良好的工作环境。 | 项目按要求进行设计施工 | 符合 |
| 2） | 执行建筑统一模数制，尽可能选用国家通用图集、标准构件，方便施工，缩短施工周期。 | 项目按要求进行设计施工 | 符合 |
| 3） | 本建设项目建（构）筑物均按地震基本烈度Ⅶ度设防。 | 项目按要求进行设计施工 | 符合 |
| 4） | 主要建筑物设计安全防范措施 | / | / |
| （1）生产厂房 | A.本项目生产厂房占地面积为15840m2，总建筑面积为31680m2（层高超8m按两层计算），单层钢结构，建筑耐火等级二级，该厂房分为四部分，分别为铸造车间、机加工车间、带顶露天跨、喷涂间和辅助车间，生产厂房为1个防火分区。生产厂房的火灾危险性类别为丁类。 B.厂房的火灾危险性类别为丁类，具体分析如下：厂房内喷涂间、喷粉设备区属乙类生产区域，乙类生产区域总面积为240m2，厂房占地面积为15840m2，厂房一共设置为1个防火分区，乙类生产区域占厂房一总面积的比例为1.5%<5%。且喷涂间、喷粉设备区均采用负压密闭作业。满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.1.2条可按火灾危险性较小的部分确定的要求。厂房一内除喷涂间、喷粉设备区以外的生产区域属丁类，故厂房一的火灾危险类别为丁类厂房。 C.厂房北侧设有涂料中间仓库，采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔，其储量不宜超过1昼夜的需要量。 D.生产厂房安全出口的设置符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））第3.7节的要求。 生产厂房内设有，疏散走道净宽度大于等于1.4m，并在用于安全疏散的安全出口、通道等处设有醒目标志。 E.生产厂房按地震基本烈度VII度设防，建筑结构安全等级依据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）按二级设计，设计使用年限为50年，建筑屋面防水等级为Ⅱ级。 F.生产厂房内所有明露金属构件，均先进行彻底除锈，然后刷防锈漆两道，最后再刷面层调和漆。 生产厂房内所选用的钢结构需同时刷防火涂料和油漆（涂料）的，防火涂料与油漆（涂料）之间均先进行相容性试验，试验合格后方可使用。 G.生产厂房设置室内消火栓系统。 | 生产厂房建筑耐火等级二级，生产厂房安全出口、疏散走道的设置与设计要求相符，符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022)的要求。生产厂房按地震基本烈度VII度设防。建筑结构安全等级依据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）按二级设计，设计使用年限为50年，建筑屋面防水等级为Ⅱ级。生产厂房内所有明露金属构件，均按设计要求除锈刷漆。生产厂房设置有室内消火栓系统。 | 符合 |
| （2）办公楼 | A.本项目办公楼占地面积为69.75m2，总建筑面积为139.5m2，共2层，为框架结构，建筑耐火等级二级，共设2个防火分区。 B.办公室设置2个安全出口，安全出口的设置符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））第5.5节的要求。 C.办公室按地震基本烈度VII度设防，建筑结构安全等级依据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）按二级设计，设计使用年限为50年，建筑屋面防水等级为Ⅱ级。 D.办公室内所有明露金属构件，均先进行彻底除锈，然后刷防锈漆两道，最后再刷面层调和漆。 | 项目办公楼建筑耐火等级二级，安全出口设置与设计要求相符，符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022)的要求。按地震基本烈度VII度设防，建筑结构安全等级依据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）按二级设计，设计使用年限为50年，建筑屋面防水等级为Ⅱ级。办公室内所有明露金属构件均按要求除锈刷漆。 | 符合 |
| （3）仓库 | A.本项目仓库占地面积为3031.2m2，总建筑面积为6062.4m2（层高超8m按两层计算），单层钢结构，建筑耐火等级二级，共设1个防火分区。 B.仓库安全出口的设置符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））第3.7节的要求。 C.生产厂房按地震基本烈度VII度设防，建筑结构安全等级依据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）按二级设计，设计使用年限为50年，建筑屋面防水等级为Ⅱ级。 D.生产厂房内所有明露金属构件，均先进行彻底除锈，然后刷防锈漆两道，最后再刷面层调和漆。 生产厂房内所选用的钢结构需同时刷防火涂料和油漆（涂料）的，防火涂料与油漆（涂料）之间均先进行相容性试验，试验合格后方可使用。 E.生产厂房设置室内消火栓系统。 | 仓库为二期工程，不在本次验收范围。 | / |
| （4）门卫室 | A.本项目门卫室占地面积为13.5m2，总建筑面积为13.5m2，共一层，为框架结构，建筑耐火等级二级。 B.门卫室设置1个安全出口，安全出口的设置符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））第5.5节的要求。 C.门卫室按地震基本烈度VII度设防，建筑结构安全等级依据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）按二级设计，设计使用年限为50年，建筑屋面防水等级为Ⅱ级。 | 门卫室建筑耐火等级二级，安全出口的设置与设计要求相符，符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022)的要求。按地震基本烈度VII度设防。建筑结构安全等级依据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）按二级设计，设计使用年限为50年，建筑屋面防水等级为Ⅱ级 | 符合 |
| 5.4 | 工艺、设备安全防范措施 |  |  |
| 5.4.1 | 工艺安全防范措施 |  |  |
| 1） | 设计、施工与安装请有相关资质的单位来承担，设备选型等严格按照相关规定进行设计，操作过程尽量实现自动化、机械化，减轻工人的劳动强度。 | 按要求由有相关资质的单位设计、施工与安装。 | 符合 |
| 2） | 向具有相应制造许可证的厂家购进各类设备；加强设备的管理与维护，严格按安全操作规程进行操作，杜绝跑、冒、滴、漏；严格落实管理制度，生产过程中加强设备管道、阀门的维护、保养，以防危险物品外泄。 | 向具有相应制造许可证的厂家购进各类设备。加强日常管理。杜绝跑、冒、滴、漏。 | 符合 |
| 3） | 采用安全可靠的生产技术和设备。 | 按要求采用安全可靠的生产技术和设备。 | 符合 |
| 4） | 工艺上采取安全措施，熔炼炉采用电力加热，并设置过载保护。熔炼炉设置尾气处理系统，空气储罐设置安全阀和压力表。 | 熔炼炉采用电力加热设置有过载保护。熔炼炉设置尾气处理系统，空气储罐设置安全阀和压力表。 | 符合 |
| 5） | 喷涂间设置有安全通风装置。 | 喷涂间设置有安全通风装置。 | 符合 |
| 6） | 喷涂间的墙体、天花板、地坪，喷涂间的室体及与其相连的送风、排风管道均采用不燃、难燃材料或组件建造（且不用铝材）。室体内表面光滑、连续而无棱角。 | 喷涂间的设置符合设计要求。 | 符合 |
| 7） | 在中间仓库、喷涂间设置可燃气体探测报警系统。 | 喷涂间设置有粉尘浓度检测报警系统。 | 符合 |
| 5.4.2 | 设备安全防范措施 |  |  |
| 1） | 在机械的传动部分、操作区、高处作业区、机械的其他运动部分等部位均采取安全防护措施。安全防护装置的设置原则如下： （1）以操作人员所站立的平面为基准，凡高度在2m以内的各种运动零部件均设置防护罩。 （2）以操作人员所站立的平面为基准，凡高度在2m以上，有物料传输装置、皮带传动装置以及在施工机械施工处的下方，均设置防护（罩）。 （3）凡在坠落高度基准面2m以上的作业位置，设置防护。 （4）为避免挤压伤害，直线运动部件之间或直线运动部件与静止部件之间的间距符合安全距离的要求。 （5）运动部件有行程要求距离要求的，如各种起重机械等，设置可靠的限位装置，防止因超行程运动而造成伤害。 （6）对可能因超负荷发生部件损坏而造成伤害的，设置负荷限制装置。 （7）有惯性冲撞运动部件（如货物起重机）采取可靠的缓冲装置，防止因惯性而造成伤害事故。 （8）运动中可能松动的零部件采取有效措施加以紧固，防止由于启动、制动、冲击、振动而引起松动。 | 按要求在机械的传动部分、操作区、高处作业区、机械的其他运动部分采取安全防护措施。 | 符合 |
| 2） | 中频炉及高温熔体吊运的安全防范措施 | / | / |
| （1） | 操作人员上岗前，除按公司规定进行安全教育外，电炉熔炼及设备操作人员还必须进行电炉熔炼操作安全培训和电炉设备操作安全培训，培训合格后方准上岗工作。 | 企业员工经培训合格后方准上岗工作。 | 符合 |
| （2） | 各岗位操作人员必须熟悉本岗位危险源辨识内容及本岗位安全明白卡，保证在操作中严格遵守设备及岗位工艺安全操作规程和安全制度。 | 岗位员工经培训合格后方准上岗工作。 | 符合 |
| （3） | 职工上岗时，应穿戴好本岗位规定的劳动防护用品（包括劳保鞋、工作服、安全帽、手套、口罩、防护眼镜、防护面罩等）。接触电气设备的操作人员应穿戴绝缘劳保用品；接触铁水操作的人员必须穿戴防护鞋套和防护眼镜。 | 企业为职工配备相应岗位的劳动防护用品，并督促职工穿戴。 | 符合 |
| （4） | 工作前与工作中要检查好本岗位的设备工装、工具等，操作人员发现不安全因素或隐患必须解决后再工作；不安全因素或隐患无法立即解决时，操作人员立即通知本单位现场生产安全负责人安排处理。 | 现场检查企业落实了相关措施 | 符合 |
| （5） | 定位操作人员，时刻注意所操作设备状况与周围环境是否有异常，发现不安全因素积极解决，解决问题后再工作。 | 现场检查企业落实了相关措施 | 符合 |
| （6） | 流动工作人员，时刻注意整个身体或身体的一部分是否在不安全环境中，防止挤伤、压伤、烧伤、切伤、中毒、摔伤、运动件牵拉、触电等事故发生。 | 现场检查企业落实了相关措施 | 符合 |
| （7） | 在工作中，遵守劳动纪律，严禁脱岗，避免引起重大事故；严禁操作人员饮酒后上岗。 | 现场检查企业落实了相关措施 | 符合 |
| （8） | 应经常保持工作环境整洁，通畅。末班下班前，应按本岗位要求检查和维护保养设备，清扫环境卫生，符合“5S”管理要求。 | 现场检查企业落实了相关措施 | 符合 |
| （9） | 禁止任何人违章指挥或者违章操作设备，严禁密封容器、半密闭容器、爆炸物等危险物料混入炉料。 | 现场检查企业落实了相关措施 | 符合 |
| （10） | 严格遵守电频炉的操作规程所规定的安全要求进行操作。 | 现场检查企业落实了相关措施 | 符合 |
| （11） | 使用料斗前必须检查料斗、吊钩、链条等用具是否完好，发现有损坏、裂纹等现象，必须立即停用，并通知维修人员修理。 | 现场检查企业落实了相关措施 | 符合 |
| （12） | 材料存放区要保证干燥，不得有淋雨或积水现象，防止材料受潮或淋湿。 | 现场检查企业落实了相关措施 | 符合 |
| （13） | 中频炉自动加料机设置计量装置，防止中频炉炉内铁水溢流。 | 未设置自动加料机 | / |
| （14） | 在电频炉工作区域设置应急地坑，防止炉内液体泄漏流散。 | 电频炉工作区域设置应急地坑。 | 符合 |
| （15） | 炉体配备除尘器。 | 炉体配备除尘器。 | 符合 |
| （16） | 中频炉设置远传温度计、现场温度计。设置高温度报警。中频炉冷却水系统设置有气动阀，气动阀与远传温度计设置高、低温度连锁控制，以避免中频炉温度过高。 | 中频炉设置远传温度计、现场温度计。设置高温度报警。中频炉冷却水系统设置有气动阀，气动阀与远传温度计设置高、低温度连锁控制，以避免中频炉温度过高。 | 符合 |
| （17） | 经常检查冷却系统，保护系统畅通。控制好冷却水压和水量，以防止水冷系统强度不够造成钢板烧穿，导致铁水遇水爆炸。 | 现场检查企业落实了相关措施 | 符合 |
| （18） | 高温熔体吊装设备设置专用的吊装通道，并制定明确的操作规程。 | 高温熔体吊装设备设置有专用的吊装通道，并制定明确的操作规程。 | 符合 |
| （19） | 不准超负荷使用吊车，吊车在吊运铁溶液时，禁止有人在下面行走或停留。 | 现场检查企业落实了相关措施 | 符合 |
| （20） | 高温熔体吊运运输线路上设置防护围栏。 | 现场检查企业落实了相关措施 | 符合 |
| （21） | 定期对高温熔体转运吊车进行检查、检测、维修及保养。 | 现场检查企业落实了相关措施 | 符合 |
| （22） | 吊车在吊运高温熔体时，同跨吊车必须保持安全距离不得碰撞。 | 现场检查企业落实了相关措施 | 符合 |
| （23） | 吊车使用前应进行试刹车，在平地和不潮湿的地方进行，严禁吊物时调整制动器。 | 现场检查企业落实了相关措施 | 符合 |
| （24） | 吊车吊运高温熔体中途，鸣铃警示，严禁从人员头上及重要设备上经过，不得与他物相碰撞擦拉。 | 现场检查企业落实了相关措施 | 符合 |
| （25） | 本项目设有循环水高位槽。高位槽高于中频炉，在停电的情况下能够有效保护中频炉不被烧穿。且高位槽内的水量能够满足中频炉10min的冷却水量。冷却循环水进口及出口均设置远程流量计和远程压力表，与冷却水进口处阀门实施紧急切断连锁。防止冷却水进入炉体内导致事故进一步加大。 | 项目设置了循环水高位槽。 | 符合 |
| 3） | 本项目的特种设备必须由具有相应资质的厂家制作，采购的特种设备证件齐全，经检验合格后方可安装使用。 | 特种设备由具有相应资质的厂家制作，证件齐全，经检验合格后安装使用。 | 符合 |
| 5.4.3 | 防机械伤害安全技术对策措施 | / | / |
| 1） | 投入使用的机械设备必须完好，安全防护措施齐全，大型设备有生产许可证、出厂合格证。 | 现场检查机械设备完好，安全防护措施齐全，大型设备有生产许可证、出厂合格证。 | 符合 |
| 2） | 作业人员经过培训上岗，特种作业人员持特种作业证上岗。 | 作业人员经过培训上岗，特种作业人员持特种作业证上岗。 | 符合 |
| 3） | 机械设备安装后应按规定办理安装验收手续，经检测合格后才能使用。 | 机械设备安装后按规定办理安装验收手续，经检测合格后使用。 | 符合 |
| 4） | 作业人员必须佩戴好劳动保护用品，严格按说明书及安全操作规程进行操作。 | 现场检查企业落实了相关措施 | 符合 |
| 5） | 对机械设备的维护、保养、必须在停机状态下进行。 | 现场检查企业落实了相关措施 | 符合 |
| 6） | 加强对机械设备的维修保养，保持机械设备处于良好的技术状态，各种安全防护设施齐全可靠。 | 现场检查企业落实了相关措施 | 符合 |
| 7） | 设备的运转部位设置安全防护装置。项目机械设备采取的安全联锁装置：动力源切断后再重新接通时会对检查、维修人员构成危险的生产设备。有止动联锁控制装置；作直线运动的部件，其允许极限位设置联锁装置，限位开关作用于切断运动部件的动力，如气源或电源或制动器或离合器分离等；用人手直接取件、装件违规作业时，传感器作用于切断动模的动力源的联锁装置；对联锁装置进行有效性验证。 | 设备的运转部位设置的安全防护装置符合要求。 | 符合 |
| 8） | 设备传动装置的非标准设备及生产线，定期维护其传动带（链）、明齿轮、联轴器、带轮、飞轮和转轴等转动部位的突出部位的防护罩。 | 设备的维护符合要求。 | 符合 |
| 9） | 机床设置挡板，防止零件或切屑甩出伤人。 | 机床设置挡板，防止零件或切屑甩出伤人。 | 符合 |
| 10） | 易引发机械伤害事故的场所，设置安全标志，如“禁止启动”“禁止合闸”“禁止转动”“禁止靠近”“禁止停留”“禁止触摸”“禁止伸入”“禁止戴手套”“注意安全”“当心机械伤人”等。 | 易引发机械伤害事故的场所，设置了安全标志。 | 符合 |
| 11） | 操作面与机械设备保持良好间距，如身体与机械设备保持0.5m。 | 操作面与机械设备间距符合要求。 | 符合 |
| 5.4.4 | 特种设备安全措施 | / | / |
| 1） | 设计要求 设计严格执行国家、行业标准、规程、规范及有关细则、规定的要求，由具备设计资质的专业人员承担。通过对设备结构、材质的合理设计选择，以及对相关制造厂家的技术能力、制造能力、应用实践业绩进行慎重考察、确认，以确保压力容器、管道制造、密封质量，压力容器的安全附件等齐全有效。 | 特种设备购自有资质专业制造厂家，压力容器、管道制造、密封质量，压力容器的安全附件等齐全有效。 | 符合 |
| 2） | 特种设备的安装及运行安全 | / | / |
| （1） | 特种设备的安装、维护保养由具有认可资格的单位进行。 | 特种设备的安装、维护保养由具有认可资格的单位进行。 | 符合 |
| （2） | 新增特种设备在投入使用前，使用单位必须持监督检验机构出具的验收检验报告和安全检验合格标志，到所在地区的地、市级以上特种设备安全监察机构注册登记。将安全检验合格标志固定在特种设备显著位置上后，方可以投入正式使用。 | 厂内特种设备在投入使用前，均到楚雄市特种设备安全监察机构注册登记。将安全检验合格标志固定在特种设备显著位置上后，方可以投入正式使用。 | 符合 |
| （3） | 使用单位必须制定并严格执行以岗位责任制为核心，包括技术档案管理、安全操作、常规检查、维修保养、定期报检和应急措施等在内的特种设备安全使用和运营的管理制度，必须保证特种设备技术档案的完整、准确。 | 现场检查特种设备技术档案管理、安全操作、常规检查、维修保养、定期报检和应急措施等在内的特种设备安全使用和运营的管理制度完整、准确。 | 符合 |
| （4） | 特种设备作业人员（指特种设备安装、维修、保养、操作等作业的人员）必须经专业培训和考核，取得地、市级以上质量技术监督行政部门颁发的特种设备作业人员资格证书后，方可以从事相应工作。 | 特种设备作业人员按要求持证。 | 符合 |
| （5） | 使用单位必须对在用特种设备进行日常的维修保养。特种设备的维修保养必须由有资格的人员进行。 | 在用特种设备由有资格的人员进行日常的维修保养。 | 符合 |
| （6） | 使用单位应当严格执行特种设备年检、月检、日检等常规检查制度，经检查发现有异常情况时，必须及时处理，严禁带故障运行。检查应当作详细记录，并存档备案。 | 特种设备按要求进行检查。 | 符合 |
| （7） | 严格采取密闭措施，防止有害气体的逸散，能采取负压操作的采用负压操作，对受压操作的设备和管道，除对焊缝进行严格探查外，进行水压和气密性试验。 | 按要求对受压操作的设备和管道进行水压和气密性试验。 | 符合 |
| 3） | 特种设备的安全管理要求 | / | / |
| （1） | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 厂内特种设备在投入使用前，均到楚雄市特种设备安全监察机构注册登记。将安全检验合格标志固定在特种设备显著位置上后，方可以投入正式使用。 | 符合 |
| （2） | 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。 | 企业按要求进行检查。 | 符合 |
| （3） | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 按要求进行定期校验、检修，并作出记录。 | 符合 |
| （4） | 特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全、节能知识。 | 特种设备作业人员按要求培训。 | 符合 |
| 4） | 此外生产车间设置行车，采取以下措施： | / | / |
|  | 行车作业人员必须经专门安全培训，考核合格并取得行车作业资格证书方可上岗作业；否则严禁从事行车作业。 | 行车作业人员必须经专门安全培训持证上岗。 | 符合 |
|  | 行车作业时，作业人员必须规范佩戴安全帽。 | 行车作业时，作业人员规范佩戴安全帽。 | 符合 |
|  | 行车作业前作业人员应进行仔细的检查。 | 行车作业前作业人员对行车进行检查。 | 符合 |
|  | 行车作业时作业人员应该站在被吊物品的侧后方，严禁被吊物品从人及设备上方经过。行车作业中，地面有人或落放吊件时应做出警示。 | 行车作业时作业人员按要求站位，并进行警示。 | 符合 |
|  | 起吊前应确保被吊物品及钢丝绳与周围无牵挂方可起吊；被吊物品在确保有稳定支撑且钢丝绳同周围无牵挂时，方可使钢丝绳脱离被吊物品的吊点。 | 行车作业人员按要求起吊。 | 符合 |
|  | 禁止将高度超过1m的玻璃箱无支靠单独存放；当箱体过薄、箱内玻璃片数过少且需暂时停靠时，应先停靠在A形架上靠稳再进行吊运作业。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 行车作业时吊运过重物品时应先进行试吊确认无危险时方可吊运，严禁吊运超出额定起重量的物品；严禁两箱或多箱玻璃同时吊运。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 行车作业时作业人员严禁离开悬挂于空中或未脱钩的被吊物品。 | 行车作业人员按要求起吊。 | 符合 |
|  | 行车作业时如行车发生故障应立即停止作业，做好警示标志后向主管行车的工程师及安全主任报告。行车作业时如因突发事故引发被吊物品下滑时，应采取紧急措施将被吊物品向无人区降落。 | 行车作业人员按要求报告行车故障。 | 符合 |
|  | 行车作业时任何人发出停止作业的警示时，作业人员均应停止作业。 | 行车作业人员按要求起吊。 | 符合 |
|  | 当接近卷扬限位器，大小车临近终端或与邻近行车相遇时，速度要缓慢。不准用倒车代替制动，限位器代替停车开关，紧急开关代替普通开关。 | 行车作业人员按要求作业。 | 符合 |
|  | 工作完毕，行车应停在规定位置，升起吊钩，小车开到轨道两端，切断电源。行车夜间作业应具备充足的照明。 | 行车作业人员按要求作业。行车夜间作业具备充足的照明。 | 符合 |
|  | 行车电动机、电气设备及电气外壳等必须有良好、可靠的接地措施。 | 行车电动机、电气设备及电气外壳等有良好、可靠的接地措施。 | 符合 |
|  | 除定期检验外还应对行车进行每月的检修，每月对行车定期检修由设备主管行车工程师于每月月底进行并做好相关记录。在行车检修时如有暂时无法排除的故障，应悬挂警示标志停止使用该行车，等故障排除、消除事故隐患后方可继续使用。 | 行车按要求定期检修。 | 符合 |
|  | 行车进行检修、检验时必须切断电源、悬挂警示标由专人看管。被检行车下方应设置隔离区。严禁对作业中的行车进行检验与维修。 司机必须认真做到“十不吊”。1、超过额定负荷不吊；2、指挥信号不明，重量不明，光线暗淡不吊；3、吊绳和附件捆缚不牢，不符合安全规则不吊；4、桥吊吊挂重物直接进行加工的不吊，5、歪拉斜挂不吊；6、工件上站人或工件上浮放着有活动物不吊；7、氧气瓶、氩气瓶等具有爆炸性物品不吊；8、带棱角缺口未垫好不吊；9、埋在地下的物件不吊；10、物体盛装过满不吊。 | 行车作业人员按要求进行检修志吊，严格执行“十不吊”。 | 符合 |
| 5.4.5 | 有限空间作业安全措施 | / | / |
|  | 建立下列安全生产制度和规程： - 有限空间作业安全责任制度。 - 有限空间作业审批制度。 - 有限空间作业现场安全管理制度。 - 有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度。 - 有限空间作业应急管理制度。 - 有限空间作业安全操作规程。 | 企业按要求建立有限空间管理制度。 | 符合 |
|  | 企业对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。专项安全培训包括下列内容： - 有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施。 - 有限空间作业的安全操作规程。 - 监测仪器、劳动防护用品的正确使用。 - 紧急情况下的应急处置措施。 - 安全培训有专门记录，并由参加培训的人员签字确认。 | 企业按要求开展有限空间专项安全培训。 | 符合 |
|  | 企业对本单位的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。 | 企业建立有限空间管理台账，并及时更新。 | 符合 |
|  | 企业实施有限空间作业前，对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。 | 企业落实有限空间作业审批制度。 | 符合 |
|  | 企业按照有限空间作业方案，明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。 | 企业落实有限空间作业审批制度。 | 符合 |
|  | 企业实施有限空间作业前，将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。现场负责人监督作业人员按照方案进行作业准备。 | 企业落实有限空间作业审批制度，将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。现场负责人监督作业人员按照方案进行作业准备。 | 符合 |
|  | 企业采取可靠的隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。 | 有限空间作业采取可靠隔断（隔离）措施。 | 符合 |
|  | 有限空间作业严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体）浓度、有毒有害气体浓度。检测符合相关国家标准或者行业标准的规定。未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前30分钟。 | 有限空间作业执行“先通风、再检测、后作业”的原则。 | 符合 |
|  | 检测人员进行检测时，记录检测的时间、地点、气体种类、浓度等信息。检测记录经检测人员签字后存档。检测人员采取相应的安全防护措施，防止中毒窒息等事故发生。 | 按要求进行检测。 | 符合 |
|  | 有限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害时，作业人员在作业前对物料进行清洗、清空或者置换。经检测，有限空间的危险有害因素符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）的要求后，方可进入有限空间作业。 | 按要求对物料进行清洗、清空或者置换。 | 符合 |
|  | 在有限空间作业过程中，企业采取通风措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气。 | 有限空间作业过程中，企业采取通风措施，保持空气流通，不采用纯氧通风换气。 | 符合 |
|  | 发现通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或者行业标准规定的限值时，工贸企业必须立即停止有限空间作业，清点作业人员，撤离作业现场。 | 按要求进行有限空间作业，通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或者行业标准规定的限值时，立即停止有限空间作业。 | 符合 |
|  | 在有限空间作业过程中，工贸企业对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测。作业中断超过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，重新通风、检测合格后方可进入。 | 按要求进行定时检测。 | 符合 |
|  | 有限空间作业场所的照明灯具电压符合《特低电压限值》（GB/T3805-2008）等国家标准或者行业标准的规定；作业场所存在可燃性气体、粉尘的，其电气设施设备及照明灯具的防爆安全要求符合《爆炸性环境第一部分：设备通用要求》（GB/T 3836.1-2021）等国家标准或者行业标准的规定。 | 有限空间作业场所的照明灯具电压符合规范要求。 | 符合 |
|  | 企业根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。 | 企业为有限空间作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。 | 符合 |
|  | 企业有限空间作业还符合下列要求： - 保持有限空间出入口畅通。 - 设置明显的安全警示标志和警示说明。 - 作业前清点作业人员和工器具。 - 作业人员与外部有可靠的通讯联络。 - 监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系。 - 存在交叉作业时，采取避免互相伤害的措施。 | 企业有限空间作业落实以上措施。 | 符合 |
|  | 有限空间作业结束后，作业现场负责人、监护人员对作业现场进行清理，撤离作业人员。 | 按要求进行有限空间作业现场清理。 | 符合 |
|  | 企业根据本企业有限空间作业的特点，制定应急预案，并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材。有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员掌握相关应急预案内容，定期进行演练，提高应急处置能力。 | 有专项有限空间作业应急预案，并组织演练。 | 符合 |
|  | 企业将有限空间作业发包给其他单位实施的，发包给具备国家规定资质或者安全生产条件的承包方，并与承包方签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产职责。工贸企业对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改。 | 企业按要求落实发包责任。 | 符合 |
|  | 工贸企业对其发包的有限空间作业安全承担主体责任。承包方对其承包的有限空间作业安全承担直接责任。 | 企业按要求落实发包责任。 | 符合 |
|  | 有限空间作业中发生事故后，现场有关人员立即报警，禁止盲目施救。应急救援人员实施救援时，做好自身防护，佩戴必要的呼吸器具、救援器材。 | 企业对有限空间作业进行过相关演练。 | 符合 |
| 5.5 | 电气安全防范措施 | / | / |
|  | 供电 | / | / |
| （1） | 供电电源： 供电由10KV高压进厂区配电室经变压为380V三相供电，新建建筑配电电压采用380V/220V，供车间电气动力及建筑照明使用，全厂各生产车间的电力线由配电室的低压室经电缆沟引至，车间内设有配电屏，动力配电箱等，配电采用放射式与树干式相结合的型式，三相五线制中性点重复接地系统，向设备和行车供电。 | 供电由10KV高压进厂区配电室经变压为380V三相供电，新建建筑配电电压采用380V/220V，供车间电气动力及建筑照明使用，全厂各生产车间的电力线由配电室的低压室经电缆沟引至，车间内设有配电屏，动力配电箱等，配电采用放射式与树干式相结合的型式，三相五线制中性点重复接地系统，向设备和行车供电。 | 符合 |
| （2） | 负荷等级：本工程新建厂房，用电性质属三级用电负荷。 | 本工程新建厂房，用电性质属三级用电负荷。 | 符合 |
| （3） | 变压器选型： 变压器选用1250KVA及630KVA各一台，1250KVA供铸造车间和空压站使用，630KVA供厂区其它。 | 变压器选用1250KVA及630KVA各一台，1250KVA供铸造车间和空压站使用，630KVA供厂区其它。 | 符合 |
|  | 防雷防静电 | / | / |
| / | 依据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的要求，本项目建筑物均按第三类防雷措施设防。利用25×4的镀锌扁钢在屋面组成避雷带防直击雷；三类防雷建筑物网屋面避雷带格密度为不大于20×20m，或24×16m。为防止雷电感应，建（构）筑物内的设备、管道、构架等主要金属均就近接地。为防止雷电波侵入，本项目架空、埋地或地沟内的金属管道、电缆的金属外皮等在入户端也均就近接地。 本项目防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统接地，采用共用接地装置，并接入同一接地网，其接地电阻不大于1Ω。接地网由水平接地体与垂直接地体构成。接地主干线和分支线采用-40×4的扁钢。所有设备的金属外壳、金属设备、金属管道、金属构架、电气设备的金属外壳、所有电气用金属构件、铠装电缆外皮，电缆加穿的保护管两端均接地。金属管道法兰均采取防静电跨接。 | 建筑物均按第三类防雷措施设防。雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统接地，采用共用接地装置，并接入同一接地网，其接地电阻不大于1Ω。 | 符合 |
| / | 电气控制设备选型以满足生产工艺要求为原则，以现场就地控制为主，需要调速的电机设调速装置，一般交流鼠笼电机采用交流变频器调速，直流电机采用全数字直流调速装置调速。大型电机采用软启动装置。 | 电气控制设备选型满足生产工艺要求. | 符合 |
| / | 车间内一般设置正常工作照明，在车间主要通道、主要操作岗位和出入口处设置应急照明灯和疏散诱导指示灯，以保证事故时生产的继续或人员的安全疏散。在车间比较危险、复杂的平台和通道处亦设置应急照明灯和疏散诱导指示灯，提高安全性。车间内的照明灯具在车间照明配电箱上分段集中控制，办公室内的照明灯具采用面板开关分散控制。 | 车间内一般设置正常工作照明，在车间主要通道、主要操作岗位和出入口处设置应急照明灯和疏散诱导指示灯。在车间比较危险、复杂的平台和通道处设置应急照明灯和疏散诱导指示灯，提高安全性。车间内的照明灯具在车间照明配电箱上分段集中控制，办公室内的照明灯具采用面板开关分散控制。 | 符合 |
| / | 灯具选用效率高、利用系数高、配光合理的新型工厂灯具，考虑工作环境的不同，正常工作环境选用普通灯具。照明光源采用发光效率高、使用寿命长的钠金卤混光灯、高效节能荧光灯等节能光源，不宜采用金卤灯或荧光灯时也可采用白炽灯。 | 灯具使用节能灯具。 | 符合 |
| / | 照明线路一般采用铜芯导线穿钢管敷设。 | 照明线路采用铜芯导线穿钢管敷设。 | 符合 |
|  | 主控制室、继电器室采取防止电缆着火延燃的安全措施；变电所与涉外的建筑物、堆场之间的防火净距，符合《建筑设计防火规范》的规定。 | 主控制室、继电器室采取防止电缆着火延燃的安全措施；变电所与涉外的建筑物、堆场之间的防火净距，符合《建筑设计防火规范》的规定。 | 符合 |
|  | 电缆从室外进入室内的入口处，电缆竖井的出入口处及主控制室与电缆层之间，采取防止电缆火灾蔓延的阻燃及分隔措施；电缆在变电室内敷设避免电缆受到各种损坏及腐蚀；避开规划中建筑工程需要挖掘施工的地方，便于运行维修，电缆尽量短。在电缆隧道或电缆沟内，通道宽度及电缆支架的层间距离，满足敷设和更换电缆的要求。电缆选用阻燃耐火型。 | 电缆从室外进入室内的入口处，电缆竖井的出入口处及主控制室与电缆层之间，采取防止电缆火灾蔓延的阻燃及分隔措施；在电缆隧道或电缆沟内，通道宽度及电缆支架的层间距离，满足敷设和更换电缆的要求。电缆选用阻燃耐火型。 |  |
|  | 配电装置室设防火门，并向外开启，防火门装弹簧锁，严禁用门闩，相邻配电装置室之间如有门时，能双向开启；配电装置室采取防止雨、雪、小动物、风沙及污秽尘埃进入的措施。在控制室、屋内配电装置，蓄电池室及层内主要通道等处，装设事故照明。 | 配电装置室设防火门，并向外开启。配电装置室采取防止雨、雪、小动物、风沙及污秽尘埃进入的措施。装设有事故照明。 | 符合 |
|  | 配电室与室外相通的洞、通风孔，设防止鼠、蛇类小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》（GB/T 4208-2017）的IP3X级。 | 配电室与室外相通的洞、通风孔，设防止鼠、蛇类小动物进入的网罩。 | 符合 |
|  | 对易发生过负荷的电动机，装设过负荷保护。保护装置根据负荷特性，带时限作用于信号或跳闸。起动或自起动困难、防止起动或自起动时间过长的电动机，装设过负荷保护，保护装置动作于跳闸。交流同步电动机装设失步保护，还装设防止非同步冲击的保护。 | 企业使用电机多为成套设备配备，相关保护齐全。 | 符合 |
|  | 当电源电压短时降低或短时中断后又恢复时，需要断开的次要电动机和有备用自动投入机械的电动机，装设低电压保护。根据生产过程不允许或不需要自起动的电动机，装设低电压保护。在电源电压长时间消失后，须从电力网中自动断开的电动机，装设低电压保护。保护装置动作于跳闸。 | 企业使用电机多为成套设备配备，相关保护齐全。 | 符合 |
|  | 电气设备保护的二次回路采取抗干扰措施，以保证动作正确。 （1）在电缆敷设时，首先充分利用自然屏蔽物的屏蔽作用。 （2）采用屏蔽电缆，屏蔽层在两端接地。 （3）强电和弱电回路不合用同一根电缆。 （4）保护用电缆与电力电缆不同层敷设。 （5）保护用电缆敷设路径，避开高压母线及高频暂态电流的入地点。 | 电气设备保护的二次回路按要求敷设。 | 符合 |
|  | 高低压电缆，控制电缆等在敷设中避开高温区，经高温区和易燃区的电缆采用阻燃耐火型电缆。 | 高低压电缆，控制电缆等在敷设中避开高温区，经高温区和电缆采用阻燃耐火型电缆。 | 符合 |
|  | 高压电动机、开关柜、配电屏等外露可导电的部分（金属外壳、柜体、机架等）采用保护接地。在同一电网只采用一种接地方式，不采用两种接地方式。 | 高压电动机、开关柜、配电屏等外露可导电的部分（金属外壳、柜体、机架等）采用保护接地。企业采用一种接地方式。 | 符合 |
|  | 传动电动机等电气设备及主要设备之间设置必要的电气联锁，高压隔离刀闸与高压开关应有防误操作联锁装置，设事故应急电源，正常电源与事故应急电源之间有联锁，防止并联。 | 电气设备及主要设备之间设置必要的电气联锁，高压隔离刀闸与高压开关应有防误操作联锁装置，设事故应急电源，正常电源与事故应急电源之间有联锁，防止并联。 | 符合 |
|  | 电气设备施工后出现的孔、洞必用阻燃材料封堵。 | 电气设备施工后出现的孔、洞用阻燃材料封堵。 | 符合 |
|  | 爆炸危险区域内的电气设备，符合周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求，电气设备结构满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。本项目中间仓库和喷涂间电气设备选用气体防爆型，防爆等级不低于ExdIIBT4；厂房内的喷粉设备区域的电气设备选用粉尘防爆型，防爆等级不低于ExdIIIBT4。 | 本项目喷涂间电气设备选用气体防爆型，防爆等级不低于ExdIIBT4；厂房内的喷粉设备区域的电气设备选用粉尘防爆型，防爆等级不低于ExdIIIBT4。 | 符合 |
| 5.6 | 消防安全防范措施 | / | / |
|  | 消防水系统 根据工厂基地面积约≤100 公顷，附有居住区人数≤1.5 万人，按照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第3.3.2条规定，全厂同时火灾次数为一次。 本项目占地面积小于1000000平方米，按照发生火灾一次考虑；最大消防用水点为生产厂房（丁类），厂房占地面积为15840m2，建筑高度12.15m，建筑体积为192456m3，其室外消火栓设计流量按V≥50000m3取20L/s，室内消火栓设计流量取10L/s，火灾延续时间2h，一次火灾消火栓用水量为216m³。 本项目厂区消防用水来自市政给水管网，市政给水管网管径DN150，水压不低于0.35Mpa，厂区内消防水管网呈环状布置，项目内设置DN100室外枝装消防水管网，室外消防水供应能力满足本项目要求。 | 消防水系统按要求设置。项目厂区消防用水来自市政给水管网，市政给水管网管径DN150，水压不低于0.35Mpa，厂区内消防水管网呈环状布置，项目内设置DN100室外枝装消防水管网，室外消防水供应能力满足本项目要求。 | 符合 |
|  | 灭火器配置 按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定，本项目的火灾种类有：A类火灾：固体火灾、E类火灾：电气火灾。各厂房均应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求设置手提式或推车式干粉灭火器。 |  | 符合 |
| 5.6.1 | 建筑防火 | / | / |
|  | 耐火等级 本工程所有建筑物的平面布置、结构及材料选用均按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））进行设计，本项目各建构筑物耐火等级均为二级。钢结构涂刷防火涂料使之达到二级耐火等级的要求。 |  | 符合 |
|  | 安全疏散 （1）办公楼占地面积为69.75m2，建筑面积为139.5m2，设置2个安全出口，安全出口的设置符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））第5.5节的要求。 （2）门卫室占地面积为13.5m2，设置1个安全出口，疏散楼梯及安全出口的设置符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））第5.5节的要求。 （3）生产厂房火灾危险性为丁类，耐火等级为二级，安全出口的设置符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））第3.7节的要求。 生产厂房内设有疏散走道，疏散走道净宽度大于等于1.4m，并在用于安全疏散的安全出口、通道等处设有醒目标志。 （4）仓库火灾危险性为丁类，耐火等级为二级，安全出口的设置符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））第3.7节的要求。 3）安全标志 按《消防安全标志》和《消防安全标志设置要求》的规定要求设置消防 安全标志牌。 | 安全出口、疏散走道、消防安全标志按设计要求进行设置。 | 符合 |
| 5.6.2 | 总图布置及道路防火 | / | / |
| / | 本工程根据生产性质、火灾危险性、建筑物耐火等级、防火分隔和安全 通道等方面的要求进行总图布置。 在厂区总平面布置时，按生产性质、工艺要求及火灾危险性的大小等分成相对独立的小区，各区间以道路相隔，各建筑物之间留有足够的防火间距。 厂区设置有环形或带回车场地的尽头式消防道路，道路宽度均不小于4m，道路上空净空高度均不小于5m，道路转弯半径不小于9m，能满足消防车辆错车、转弯及通行等要求。 | 建筑物耐火等级、防火分隔和安全通道等方面的要求进行设计总图布置。各区间以道路相隔，各建筑物之间留有足够的防火间距。 厂区设置有环形或带回车场地的尽头式消防道路，道路宽度均不小于4m，道路上空净空高度均不小于5m，道路转弯半径不小于9m，能满足消防车辆错车、转弯及通行等要求。 | 符合 |
| 5.6.3 | 电气防火 | / | / |
|  | 本项目用电接自厂区附近的10KV电网。本项目设置有一台630KVA及一台1250KVA的干式变压器，供电能满足该公司的用电要求。本工程的用电负荷除消防、应急照明为二级负荷外，其余的用电负荷均为三级负荷。低压配电电源设在各厂区低压配电柜供给，配电采用树干式和放射式相结合的方式供给，供电电压为380/220V。 | 项目用电接自厂区附近的10KV电网。本项目设置有一台630KVA及一台1250KVA的干式变压器。本工程的用电负荷除消防、应急照明为二级负荷外，其余的用电负荷均为三级负荷。低压配电电源设在各厂区低压配电柜供给，配电采用树干式和放射式相结合的方式供给，供电电压为380/220V。 | 符合 |
|  | 本工程动力配电系统的配电室和控制室，配置有移动式灭火设备。 | 动力配电系统的配电室和控制室，配置有移动式灭火设备。 | 符合 |
|  | 依据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的要求，本项目建筑物均按第三类防雷措施设防。利用25×4的镀锌扁钢在屋面组成避雷带防直击雷；三类防雷建筑物网屋面避雷带格密度为不大于20×20m，或24×16m。为防止雷电感应，建（构）筑物内的设备、管道、构架等主要金属均就近接地。为防止雷电波侵入，本项目架空、埋地或地沟内的金属管道、电缆的金属外皮等在入户端也均就近接地。 | 项目建筑物均按第三类防雷措施设防。防雷建设施工按设计要求进行。 | 符合 |
|  | 本项目防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统接地，采用共用接地装置，并接入同一接地网，其接地电阻不大于1Ω。接地网由水平接地体与垂直接地体构成。接地主干线和分支线采用-40×4的扁钢。所有设备的金属外壳、金属设备、金属管道、金属构架、电气设备的金属外壳、所有电气用金属构件、铠装电缆外皮，电缆加穿的保护管两端均接地。金属管道法兰均采取防静电跨接。 | 项目防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统接地，采用共用接地装置，并接入同一接地网，其接地电阻不大于1Ω。所有设备的金属外壳、金属设备、金属管道、金属构架、电气设备的金属外壳、所有电气用金属构件、铠装电缆外皮，电缆加穿的保护管两端均接地。 | 符合 |
| 5.7 | 职业危害因素控制措施 | / | / |
|  | 按照《作业场所职业健康监督管理暂行规定》（安监总局令[2009]第23 号）和《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T225-2010）要求，配置职业卫生专职机构，并配备不少于2人的专职职业卫生管理人员。 | 企业配置职业卫生专职机构，并配备不少于2人的专职职业卫生管理人员。 | 符合 |
|  | 根据《作业场所职业危害警示标示》要求，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业危害因素监测结果。对产生严重职业危害的作业岗位，在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明载明产生职业危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。在工作场所贮存有毒物质的容器，贴上醒目的标识，以示该物质名称及危险性。输送有毒物质的管道系统、设备、阀门、安全设施、泵及其他固定设备均贴上标签或注明记号以识别所输送的有毒物质。 | 企业根据《作业场所职业危害警示标示》要求，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业危害因素监测结果。对产生严重职业危害的作业岗位，在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。 | 符合 |
|  | 车间墙壁、顶棚和地面等内部结构的表面，采用不易吸收、不吸附毒物的材料，并加设保护层，以便清洗。车间内设置冲洗地面和墙壁的设施，车间地面平整、光滑，易于清扫；经常有积液的地面做到不透水，坡向排水系统。其废水纳入工业废水处理系统。 | 企业车间墙壁、顶棚和地面等内部结构的表面，采用不易吸收、不吸附毒物的材料。车间地面平整、光滑，易于清扫；经常有积液的地面做到不透水，坡向排水系统。废水纳入工业废水处理系统。 | 符合 |
| 5.8 | 其他安全防范措施 |  |  |
|  | 根据《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）、《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）、《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）等规定，作业场所内凡有可能发生坠落危险的操作岗位、通道，按规定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等设施，防止机械及坠落等伤害事故的发生。 | 企业钢梯及平台按规范要求进行设置。 | 符合 |
|  | 按规定配备安全帽、工作服等个体防护用品，另外根据作业特点及防护标准配备急救箱。 | 企业按设计要求配备安全帽、工作服等个体防护用品和急救箱。 | 符合 |
|  | 在生产场所设计中考虑良好的通风效果，且在生产操作场所设置可靠、便利的通讯联系系统，设计与当地消防部门、医院具有快捷、有效的通讯联系。 | 生产场所有良好的通风效果，企业有便利的通讯联系系统，能与当地消防部门、医院快捷、有效的通讯联系。 | 符合 |
|  | 凡需要迅速发现并引起注意的防止发生事故的地点部位，均涂安全色，安全色的颜色按《安全色》（GB 2893-2008）执行，安全标志的选择按《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的要求执行。 | 凡需要迅速发现并引起注意的防止发生事故的地点部位，均涂安全色。 | 符合 |
|  | 本项目消防栓、灭火器、火灾报警器等消防器具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色；车间内安全通道等采用绿色；装置区的管道刷色和符号执行《工业管路的基本识别色和识别符号》（GB7231-2003）。 工作场所设置安全警示标志，使人员能够迅速发现或分辨安全警示标志，及时受到提醒，以防止事故、危害的发生。本项目按照规定要求在生产现场设置安全警示标志、安全色、安全告知卡及风向标等。 | 本项目按照规定要求在生产现场设置安全警示标志、安全色、安全告知卡。 | 符合 |
|  | 净化装置生产管理、工艺技术员，应经安全技术专门培训，取得安全合格证书，持证上岗。净化装置的作业人员、电气和设备专职维护人员，应进行本工种专门的安全技术培训，经安全技术理论考核合格，取得上岗证后，方可上岗作业；未经培训，或培训考核不合格者，不得上岗作业。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 厂区内设置车辆限速标志，速度不应大于15km/h。 | 厂区内设置车辆限速标志 | 符合 |
|  | 根据规范及考虑到现场实际情况，为了保证厂区安全，在厂区内设置24小时视频监控系统。 | 本项目采用全天候视频监控系统，厂区内共设置5台摄像机。摄像机具备低照度监视功能，不低于130万像素，硬盘录像机录像存储时间不少于90天。 | 符合 |

该项目建设过程中充分考虑并采纳了安全生产条件和综合分析报告、安全设施设计中所提到的防范措施和建议，建设项目安全设施建设与安全生产条件和综合分析报告、安全设施设计的工程内容、技术方案总体一致。项目未采纳安全设施对策措施建议共5项：

- 喷涂间未按设计要求采用密闭负压作业，并设置漆雾净化装置；

- 喷涂间外未设置洗眼器；

- 油漆存储区域周边设置围堰；

- 喷涂间的可燃气体探测仪未同事故风机联动。

- 项目未设置循环水高位槽。

安全对策措施建议

存在问题

云南大姚祥华工业制造股份公司为了保证安全生产，采取了相应的安全措施，制定了相应的安全规章制度。根据现场检查情况以及报告编制过程中发现的问题，评价组对云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目提出以下问题：

- 中频炉烟道下方堆放大量杂物，影响叉车行走转向。

- 中频炉上方平台安全防护栏杆缺失、上下楼梯无扶手。

- 浇包吊运行走区域同周边作业活动区域未进行隔离。

- 中频炉作业区域未设置“注意高温”“当心烫伤”“必须佩戴劳保用品”等安全标志。

- 中频炉炉顶电气控制柜接线不规范，私拉乱接。厂内多个电控柜未进行防火封堵；电控柜箱门未进行等电位连接。

- 现场氧气、乙炔同车使用安全距离不合规范。

- 喷涂间不防爆控制柜设置在喷涂机爆炸区域。

- 配电室内杂物多，配电室门未装挡鼠板，左侧墙体有较大空隙，不能防止小动物进入。

- 未按设计要求设置中频炉高位槽，也未设置备用电源，存在停电烧穿电炉的危险。

整改情况

根据对 项目进行现场检查时提出的隐患整改建议，云南大姚祥华工业制造股份公司根据实际情况及时进行了整改。安全隐患整改完成情况详见报告附件。

表 6-1隐患整改完成情况表

| 序号 | 隐患描述 | 整改措施建议 | 整改完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中频炉烟道下方堆放大量杂物，影响叉车行走转向。 | 清理堆放大量杂物，保障叉车行走转向。 | 已整改完成 |
|  | 中频炉上方平台安全防护栏杆缺失、上下楼梯无扶手。 | 已装设缺失的安全防护栏杆。 | 已整改完成 |
|  | 浇包吊运行走区域同周边作业活动区域未进行隔离。 | 浇包吊运行走区域同周边作业活动区域进行隔离，加装防护栏杆。 | 已整改完成 |
|  | 中频炉作业区域未设置“注意高温”“当心烫伤”“必须佩戴劳保用品”等安全标志。 | 中频炉作业区域未设置“注意高温”“当心烫伤”“必须佩戴劳保用品”等安全标志。 | 已整改完成 |
|  | 中频炉炉顶电气控制柜接线不规范，私拉乱接。厂内多个电控柜未进行防火封堵；电控柜箱门未进行等电位连接。 | 中频炉电气控制柜顶接线规范，禁止私拉乱接。电控柜进行防火封堵；箱门进行等电位连接。 | 已整改完成 |
|  | 现场氧气、乙炔同车使用安全距离不合规范。 | 严格按照“气瓶间距不得小于5m；两者与明火的距离不得小于10m”的规范来使用。 | 已整改完成 |
|  | 喷涂间不防爆控制柜设置在喷涂机爆炸区域。 | 喷涂间控制柜移至爆炸区域外。 | 已整改完成 |
|  | 配电室内杂物多；配电室门未装挡鼠板；左侧墙体有较大空隙，不能防止小动物进入。 | 清除配电室杂物，配电室门装挡鼠板；左侧墙体空隙进行封堵。 | 已整改完成 |
|  | 未按设计要求设置中频炉高位槽，也未设置备用电源，存在停电烧穿电炉的危险。 | 设置高位槽和补充设置备用电源。 | 已整改完成 |

对策措施及建议

- 只有经过培训并考核合格的持证操作人员才允许操作叉车。叉车转运铁水时必须使用专用叉车，操作人员穿戴好劳保用品。叉车禁止搭乘其他人员。

- 铁水转运时避免急刹车，紧急制动危险。避免急停、急开或急转向，以免铁水包落下或翻车。叉运铁水时密切前方状况，对可能突然出现人员的区域要提前减速，鸣笛提示，行驶车速不得大于3公里/小时。

- 叉运时要听从熔炼人员的安全指挥。叉运时等周边人员退至安全区域后方可开始叉运。

- 柴油发电机组的金属底座、框架及外壳、传动装置和储油间的油箱应保证不少于两点可靠接地。机房内设置储油间时，其总储存量不应大于1m³，储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔；确需在防火隔墙上开门时，应设置甲级防火门。

- 柴油发电机周围禁止堆放杂物和易燃、易爆物品且应按E类火灾的规定配置灭火器，采取机组消声及机房隔声综合治理措施。

- 静电喷涂操作人员必须熟悉设备系统，包括岗位存在的风险、应急救灾设施、消防设施和报警装置，并能熟练操作。作业人员上岗前要接受培训，了解设备安全性能，自觉遵守安全作业规程。要严格落实粉尘清扫制度，及时清理喷涂间粉尘。企业还应定期检修校正挂钩，以防因挂钩松动、歪斜等故障而引发传输链勾挂事故，也要防止吊挂架摆动、脱落引发碰撞火花。专职安全员必须对静电喷涂生产现场进行巡查和定期检测，确保安全。

总体评价结论

主要危险、有害因素及相关作业场所分布

通过分析，云南大姚祥华工业制造股份公司云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目存在的主要危险、有害因素有：灼烫、其他爆炸、机械伤害、火灾、起重伤害、车辆伤害、中毒窒息、触电；次要的危险、有害因素为：物体打击、高处坠落及其他危害（振动危害、粉尘危害、高温危害、噪声危害）等等。其中以灼烫、其他爆炸、机械伤害、火灾、起重伤害、车辆伤害、触电、中毒窒息、有限空间的危害性为最大。项目主要危险、有害因素识别见表7.1-1。

表 7.1-1主要危险、有害因素及分布表

| 序号 | 危险、有害因素 | 造成后果 | 主要作业场所 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灼烫伤害 | 人员伤亡 | 铸造区域、熔炼区域 | 主要危险有害因素 |
|  | 其他爆炸 | 人员伤亡、设备管道损坏、财产损失 | 铸造区、喷涂作业区、空压机 |  |
|  | 机械伤害 | 人员伤亡 | 各类机床、风机、水泵等转动、传动设备所在场所 |  |
|  | 火灾 | 人员伤亡、设备损坏、财产损失 | 生产厂房、仓库 |  |
|  | 起重伤害 | 人员伤亡、 | 铸造车间 |  |
|  | 车辆伤害 | 人员伤亡、设备损坏 | 铸造车间 |  |
|  | 触电 | 人员伤亡 | 厂区 |  |
|  | 中毒窒息 | 人员伤亡 | 喷涂作业区、熔炼区域 |  |
|  | 有限空间 | 人员伤亡 | 抛丸机、除尘器 |  |
|  | 容器爆炸 | 人员伤亡、设备损坏、财产损失 | 铸造车间、空压机房 | 次要危险有害因素 |
|  | 物体打击 | 人员伤亡 | 机加工车间 |  |
|  | 高处坠落 | 人员伤亡 | 机加工车间 |  |
|  | 其他伤害 | 人员伤亡 | 铸造车间 |  |

通过对本项目的厂址环境、工艺过程等客观因素的分析，项目铸造车间处属于高风险部位，易发生其他爆炸、灼烫、起重伤害等事故，事故的影响范围大、危害后果严重。

表 7.1-2高风险部位事故风险分析一览表

| 高风险部位 | 事故类型 | 发生可能性 | 预计事故场景 | 影响范围 | 危害后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铸造车间 | 灼烫、其他爆炸、火灾、触电 | 容易发生 | 人员肢体接触高温部位发生灼烫，熔融铁水遇潮湿工具、炉料发生爆炸。 | 熔炼炉以及周边 | 生产厂房设备、管道及自身厂房损坏；周边人员伤亡，周边建（构）筑物、设备等损坏；人员伤亡。 |

本项目应重点防范的重大事故和危害

本项目应重点防范的重大事故和危害：灼烫、其他爆炸、机械伤害、起重伤害、机械伤害、有限空间。

各单元评价综述

法律法规符合性评价

云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目，建设程序符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令88号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，第77号修正）要求。建设项目经有关部门核准，安全生产条件和设施综合分析报告、安全设施设计由资质单位进行编制，得到主管部门的认可。建设项目安全设施的施工、监理符合要求，主体工程做到同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施专项投资满足安全设施设计要求，项目建设符合法律法规和安全设施设计要求，具备安全验收条件。

选址及总图布置单元符合性评价

本项目厂址选择符合厂区符合当地政府总体规划。项目区域内道路、水、电等设施完备，厂址周边小范围内无学校、集中商业区等。厂房之间的防火间距、库房与其它建筑物的防火间距符合安全设施设计和相关规范要求，项目布局连续紧凑，顺畅合理，满足生产工艺流程。经评价认为该选址及总平面布置符合安全设施设计要求，具备安全验收条件。

建筑及工艺布置单元符合性评价

项目建（构）筑物抗震设防，防火防爆，厂房结构设计所采取的承受重荷载、高温辐射、熔融金属喷溅冲刷、振动与冲击、防渗、防酸碱腐蚀和通风、散热、采光等措施符合相关规范和安全设施设计的要求。经评价认为建筑及工艺布置符合相关法律法规、标准和规范要求，具备安全验收条件。

物料、产品安全性单元符合性评价

针对高温熔融金属（渣）、易燃易爆、有毒有害、腐蚀性、放射性等危险物料在生产、输送、贮存、使用、废弃等环节喷溅、泄漏、监测预警、安全警戒和标识要求等安全防范措施。经评价认为符合相关法律法规、标准和规范要求，具备安全验收条件。

生产工艺系统、装置、设施、设备单元符合性评价

本项目采用的生产工艺系统、装置、设施、设备总体合理，符合现行法律法规、标准、规范和安全设施设计的要求。经评价认为生产工艺和设备设施具备安全验收条件。

特种设备设施及强制检测设备设施单元符合性评价

本项目特种设备设施及强制检测设备设施符合相关法律法规、标准、规范和安全设施设计的要求。经评价认为特种设备设施及强制检测设备设施单元具备安全验收条件。

周边环境适宜性评价单元符合性评价

项目内各建构筑物与厂外有一定安全防护距离，项目固有危险、有害因素出现异常，对周边单位或居民的影响较小；反之，周边单位或居民对项目的影响也较小。建设项目所在地自然条件满足安全生产要求。经评价认为周边环境适宜性评价单元具备安全验收条件。

公用工程及辅助设施单元符合性评价

本项目供配电、机械安全、自动控制设施安全措施、辅助供水与排水措施、消防措施等公用工程及辅助设施符合相关法律法规、标准、规范的要求。经评价认为公用辅助工程具备安全验收条件。

安全管理和应急救援单元符合性评价

项目设置了安全管理机构配备专职安全管理人员，制定了全员安全生产责任制、安全生产管理制度、操作规程和安全管理档案等，并严格按照制度、规程执行，主要负责人和安全管理人均经过相关部门培训并持证上岗，从业人员上岗前经过培训，安全生产费用投入到位，编制的应急预案已通过评审并在地方主管部门备案，定期进行应急演练。经评价认为安全管理和应急救援单元具备安全验收条件。

其他安全防范设施单元符合性评价

项目防护栏杆、检修平台、安全罩、围栏等防高空坠落、跌落的措施；各种安全通道、楼梯、钢梯的设置；规范化敷设及色标要求；安全色、安全告知卡等措施总体符合相关法律法规、标准和规范的要求。经评价认为其他安全防范设施单元具备安全验收条件。

评价结论

昭通市鼎安科技有限公司依据安全评价相关法规，对该建设项目严格按照安全评价过程控制程序，依据各单元主要危险、有害因素辨识、定性定量分析结果、结合该项目建设情况得出如下安全设施验收评价综合结论：

云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目在建设过程中，按照安全生产法律法规要求履行了建设程序，建设项目经有关部门核准，安全生产条件和设施综合分析报告、安全设施设计由资质单位进行编制，得到主管部门的认可。建设项目安全设施的施工、监理符合要求，主体工程做到同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，符合国家安全生产法规和标准的要求。

该项目主要的安全设施建设和采取的安全措施符合安全生产的基本要求，消除或减弱所存在危险、有害因素的安全设施和防护措施符合安全生产的基本要求；企业设置了安全生产管理机构，主要负责人、安全生产管理人员持证上岗，建立了安全生产责任制、管理制度及操作规程；制定的事故应急救援预案通过专家评审并在当地主管部门备案；提供了安全管理台账。

通过试运行期的检验，该项目的危险、有害因素基本得到消除或控制，证明安全生产过程中安全设备设施、对策措施及管理控制是有效的，满足国家安全生产法规、标准和规范的要求。

在项目的生产过程中，通过落实本次验收评价报告的对策措施，切实针对项目中危险、有害因素对生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为本项目奠定基本的安全生产条件，从而满足本项目安全生产的要求。其项目风险是可以控制和接受的。

安全验收评价结论：云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目建设工程符合国家相关安全法律法规、标准的要求，具备安全设施竣工验收条件。

安全生产是一个不断完善的动态过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应进一步严格按照设计要求进行施工建设，并根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，防止生产安全事故发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。

与被评价单位交换意见的情况

针对项目验收中存在的问题，评价组向公司交换了意见，提出下面的意见建议：

- 按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的要求，组织开展安全生产标准化工作，提高安全生产水平，落实安全生产主体责任，确保安全生产。

- 完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。每年至少组织开展一次安全风险分析，并针对风险采取相应的技术、管理等措施降低安全风险。

- 牢固树立“培训不到位是重大安全隐患”的理念，进一步强化员工持续培训，按要求制定并落实本单位安全培训制度和计划。加强对特种设备作业人员和中频炉作业人员的培训，落实员工的安全技术培训、岗位技能培训、新工人（含临时工）的“三级安全教育”，保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的岗位职责、安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

- 项目存在中频炉铸造工艺，企业专职安全生产管理人员应熟悉行业安全特点、掌握相关安全技能。

- 企业应进一步健全和完善中频熔炼炉的检修、运行安全操作规程等规章制度和安全管理档案。并针对中频炉铸造存在的安全风险对相关安全管理人员、作业人员开展进一步的培训教育。对有灼烫风险的炉前工、烧铸工等作业岗位，应根据岗位实际需要配置适用的工器具和符合标准规定的个体防护用品，并严格要求员工按规范穿戴个体防护用品。

- 企业应加强对有限空间危险作业场所、设施的安全管控力度。建立健全有限空间管理台账，并及时更新。应对有限空间作业分管负责人、安全管理人员、作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。培训内容主要包括：有限空间作业安全基础知识，有限空间作业安全管理，有限空间作业危险有害因素和安全防范措施，有限空间作业安全操作规程，安全防护设备、个体防护用品及应急救援装备的正确使用，紧急情况下的应急处置措施等。

- 严格落实有限空间作业安全措施：必须严格执行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。

- 吊装作业必须持证上岗，严格执行吊装作业“十不吊”，吊运熔融金属过程中，吊运区域严禁非吊运作业人员进入。

- 按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）要求，明确安全生产费用提取和使用的程序、职责及权限，落实责任，确保按规定提取和使用企业安全生产费用；编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，纳入企业财务预算，确保资金投入。

- 企业二期工程项目的设计建设施工，不能影响一期建成安全设施的正常投入使用。二期项目建设应严格按照项目建设“三同时”的要求，应当委托有相应资质的单位进行项目预评价和安全设施设计，必须审查核实其对一期项目的影响，确保已建成项目的安全可靠。

- 应根据企业中频炉数量、吨位，综合考虑实际安全风险，开展安全风险评估和应急资源调查，完善生产安全事故应急预案体系。应急预案中至少应该包括中频炉停电、断水和漏炉、吊运熔融金属的起重机在操作中突发停电、抱闸失灵等应急措施。

- 企业应定期组织公司、车间、班组定期开展生产安全事故应急演练，演练内容包括中频炉停电、断水和漏炉、吊运熔融金属的起重机在操作中突发停电、抱闸失灵等相关内容。

- 企业应吸取国内中频熔炼炉钢水灼烫、爆炸事故及熔融金属起吊事故教训，结合企业自身实际情况及时进行修订生产安全事故应急预案和相关规程措施。

- 加强日常管理，确保项目使用的废铁等原材料的堆放合理，不挤占消防等车道。

云南大姚祥华工业制造股份公司对评价小组提出的意见和建议完全接受。

附件